ICS XX.XXX

XXX/XX

DB43

湖南省地方标准

DB43/T XXXX-2020

平战结合人民防空工程

信息系统建设规范

Code of information system construction in civil air defense works

of dual-utilization of peacetime and wartime

2020 - XX- XX发布

2020 - XX- XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目   次

目   次	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 通信系统	4

5 防空警报系统	5

6 智能化系统	5

7 安防系统	6

8 导引与宣教系统	7

9 平战转换要求	7

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
    本文件由湖南省人民防空办公室提出并归口。

本文件起草单位：中信建设有限责任公司湖南省人防建筑设计院、长沙市智慧防空防灾研究院、国防科技大学信息通信学院、陆军工程大学国防工程学院。

本文件主要起草人：李健、范良凯、杨焯、宋强、符燕、徐其威、舒军、张红、周强、谭李芝。

# 平战结合人民防空工程信息系统建设规范

# 范围

本文件规定了平战结合人民防空工程的信息系统（包括通信系统、防空警报系统、智能化系统、安防系统、导引与宣教系统和平战转换等）建设要求。

本文件适用于平战结合人民防空工程（以下简称人防工程）信息系统的建设、设计、审图、施工和验收。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50225 人民防空工程设计规范

GB 50038 人民防空地下室设计规范

GB/T 50378 绿色建筑评价标准

RFJ 013 人民防空工程防化设计规范

RFJ-98 人民防空工程防护功能平战转换设计标准

RFJ 005 人民防空医疗救护工程设计标准

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平时 peacetime

和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威胁的时期。

3.2

战时 wartime

战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。

3.3

人防工程 civil air defense projects

为防范和减轻空袭危害，保护国家和人民生命财产安全，保障人民防空指挥、通信及人员、物资掩蔽等需要而修建的防护工程。

3.4

医疗救护工程 projects of medical treatment and rescue

保障战时对伤员进行早期治疗和紧急救治工作的人防工程。按等级分为中心医院、急救医院和救护站等。

3.5

防空专业队工程 projects of service team for civil air defence

保障防空专业队掩蔽和执行某些勤务的人防工程，一般称防空专业队掩蔽所。一个完整的防空专业队掩蔽所一般包括专业队队员掩蔽部和专业队装备（车辆）掩蔽部两个部分，但也可以将两个部分分开单独修建。

3.6

人员掩蔽工程 personnel shelter

主要用于保障人员掩蔽的人防工程。按照战时掩蔽人员的作用，人员掩蔽部共分为两等：一等人员掩蔽所，指供战时坚持工作的政府机关、城市生活重要保障部门（电信、供电、供气、供水、食品等）、重要厂矿企业和其他战时有人员进出要求的人员掩蔽工程；二等人员掩蔽所，指战时留城的普通居民掩蔽所。

3.7

配套工程 indemnificatory projects

系指指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程和人员掩蔽工程以外的战时保障性人防工程，主要包括区域电站、区域供水站、人防物资库、食品站、生产车间、人防汽车库、人防交通干（支）道、警报站以及核生化监测中心等工程。

3.8

清洁式通风 clean ventilation

把外界清洁空气直接送入工程内部的通风方式。

3.9

滤毒式通风 gas filtration ventilation

把外界受染空气净化后送入工程内部的通风方式。

3.10

隔绝式防护 isolated type protection

依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔绝的防护方式。

3.11

监测 measuring and monitoring

对人防工程内部环境与设备进行参数测量和状态显示，使系统管理人员通过系统的界面观察到设备运行状况和系统参数变化。

3.12

自动控制 automatic control

自动控制包括联动联锁、顺序启停、程序控制等控制功能。

3.13

防化通信值班室 CBR protection and communication duty room

人防工程室内用作防化、通信人员值班的工作房间。

3.14

指挥通信值班室 Command communication duty room

指挥通信值班室是指为在一个防护单元内进行工程转换、场所管理、后勤保障以及安全保卫等工作的领导小组和实施小组的办公场所，用于召开会议、部署工作和与指挥通信总值班室、上级机关联络通信的工作房间。

3.15

指挥通信总值班室Command communication general duty room

指挥通信总值班室是指为在全工程进行工程转换、场所管理、后勤保障以及安全保卫等工作的领导小组召开会议、部署工作和与上级机关联络通信的工作房间。

# 通信系统

4.1 指挥通信值班室

人防工程应按防护单元单独设置指挥通信值班室，并满足以下要求：

a）指挥通信值班室可与防化通信值班室合并设置；

b）防化级别为甲、乙的防护单元，其指挥通信值班室的面积分别不小于14m2、12m2；

c）防化级别为丙级及以下的防护单元，其指挥通信值班室的面积不小于8㎡。

4.2 指挥通信总值班室

每个人防工程应至少设置一个指挥通信总值班室，指挥通信总值班室应设置在防护等级和防化级别最高、且便于对整个工程指挥调度的防护单元中，且应优先设置在医疗救护工程或防空专业队工程内；可与指挥通信值班室合并设置，并满足以下要求：

a）对于防护单元总数小于5个（含）的人防工程，其面积按4.1条规定；

b）对于防护单元总数大于5个、且小于10个的人防工程，其面积不小于20㎡；

c）对于防护单元总数大于10个（含）的人防工程，其面积不小于30㎡。

4.3 与当地人防指挥机关的基本通信

人防工程应设置至少两路与当地人防指挥机关相互联络的直线或专线电话，其总机设置在指挥通信总值班室内，在其他指挥通信值班室内设置分机。

4.4 与当地人防指挥机关的应急通信

防化级别为丙级及以上的人防工程应设置与当地人防指挥机关相互联络的应急通信设备，其总机设置在指挥通信总值班室内，在其他指挥通信值班室内设置分机。

4.5 工程内部通信

4.5.1 防化通信值班室、值班室、通风机房、发电机房、电站控制室、配电房、人员出入口(包括连通口)最里一道密闭门内侧和其他需要设置的地方应设置电话分机，其通信宜用八芯网络线。

4.5.2 战时出入口最外一道防护密闭门或防护门外侧，应设置有防护能力的音响信号对讲按钮，音响信号应设置在防化通信值班室。

4.5.3 人员掩蔽工程、防空专业队人员掩蔽部工程、医疗救护工程宜实现无线wifi局域网覆盖，其路由交换设备设置在指挥通信值班室。

4.6 通信电源

通信设备的供电电源回路应设置在指挥通信值班室或指挥通信总值班室内，战时电力负荷应按一级设计，每个防护单元内的通信设备电源最小容量应符合表4.6.1的要求。

表4.6.1 各类人防工程中通信设备的电源最小容量

| 序号 | 工程类别 | 电源容量（KW) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心医院、急救医院 | 5 |
| 2 | 救护站 | 3 |
| 3 | 防空专业队工程 | 5 |
| 4 | 人员掩蔽工程 | 3 |
| 5 | 配套工程 | 3 |

4.7 通信线路

- 4.7.1 对外通信线路直接由室外引下至工程时，应从所在防护单元的弱电防爆波电缆井引入；由地面建筑上部直接引下至工程内时，可不设置防爆波电缆井，但电缆穿管应采取防护密闭措施；引入的光缆必须选用阻隔电磁信号传输光缆。

- 4.7.2 指挥通信总值班室至各指挥通信值班室的通信线路应采用星型方式连接，宜用不少于12芯的单模光缆。

4.8 公用移动通信

人防工程应实现公用移动通信覆盖。

# 防空警报系统

5.1 警报接收

人员掩蔽工程、防空专业队人员掩蔽部工程、医疗救护工程应设置防空警报设备，其主机设置在指挥通信总值班室内。

5.2 警报通信

防空警报设备宜通过与当地人防指挥机关相互联络的基本通信和应急通信手段进行通信。

# 智能化系统

6.1 核化生袭击信息接收与控制

6.1.1 防化级别为丙级及以上的人防工程，应具有通过与当地人防指挥机关相互联络的基本通信和应急通信手段，接收核化生等袭击报警信息、接收上级指令和上报相关数据的能力。

6.1.2 防化级别为乙级及以上的人防工程，应根据核化生袭击报警信息，驱动相关设备、设施电控箱自动控制工程及时实施隔绝式防护。

6.1.3 清洁式、滤毒式和隔绝式通风方式的声光信号控制箱应设在防化通信值班室或值班室，显示三种通风方式的声光信号箱应设置在发电机房、电站控制室、配电间、通风机室、防化化验室、防化通信值班室或值班室、出入口最后一道密闭门的内侧和其他需要设置的地方，宜用汉字型多功能通风方式信号箱。

6.2 防化通风监控

滤毒式通风时，应对油网滤尘器、滤尘器、过滤吸收器等器材的阻力、通风量以及工程超压等进行实时监控。

6.3 空气监测

6.3.1 人防工程应对温度、相对湿度、含湿量、CO2、CO、O2进行监测显示和超限告警，并与通风设备联动。

6.3.2 防化级别为甲、乙级的工程应设置空气放射性监测；防化级别为丙级的工程宜设空气放射性监测。

6.4 排水监控

排水泵控制箱应具有隔绝防护强停和定期故障巡检功能，在工程内部的低洼处、水泵房、重要房间应设置积水监测报警装置。

6.5 数据上报

上述监控监测数据，应通过基本通信或应急通信手段上传至当地人防指挥机关。

# 安防系统

7.1 视频监控

人员出入口（包括连通口）内外侧、工程内部、防化化验室、重要设备房间和其他需要设置的地方应设置监控摄像头，在指挥通信总值班室内设置监视设备，宜与工程安防监控系统合用一套系统。

7.2 公共广播

人员掩蔽工程、防空专业队人员掩蔽部工程、医疗救护工程应设置公共广播系统，广播主机设置在指挥通信总值班室，宜与消防应急广播合用一套系统。

# 导引与宣教系统

8.1 口外导引指示

人员掩蔽工程所在建设用地范围内的口外合适位置应设置电子式多功能导引指示牌。

8.2 宣传教育

政府投资的公共人防工程和平时作用为商场的人防工程，在醒目位置应设置多媒体宣传教育终端；其他类型的人防工程宜设置多媒体宣传教育终端。

# 平战转换要求

指挥通信值班室和指挥通信总值班室应与工程同步砌筑，设备设施和线缆必须与工程同步施工安装到位，平时不得预留平战转换内容。