ICS 13.220.01

P **

DB

湖南省地方标准

DB43/—2021

电梯防雷装置检测规范

Technical specification for inspection of lighting protection of elevator

2021 - ** - **发布

2021 -** -* *实施

湖南省市场监督管理局 发布

目　　次

| 前言……………………………………………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- |
| 1 范围…………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………… | 3 |
| 3 术语和定义……………………………………………………………………………………… | 3 |
| 4 基本要求…………………………………………………………………………………………… | 4 |
| 5 检测项目…………………………………………………………………………………………… | 5 |
| 6 检测要求和方法……………………………………………………………………………………… | 5 |
| 6.1 接闪器、引下线、接地装置检测……………………………………………………………… | 5 |
| 6.2 等电位连接装置检测………………………………………………………………………… | 5 |
| 6.3 雷击电磁脉冲屏蔽装置检测…………………………………………………………………… | 6 |
| 6.4 电涌保护器（SPD）检测…………………………………………………………………………… | 6 |
| 7 检测作业要求………………………………………………………………………………………… | 7 |
| 6 检测报告要求………………………………………………………………………………………… | 7 |
| 附录A（规范性附录）电梯防雷装置检测原始记录表………………………………………………… | 8 |
| 附录B（规范性附录）电梯防雷装置检测检测报告…………………………………………………… | 11 |
| 附录C（资料性附录）湖南省主要县市区雷电数据…………………………………………………… | 19 |

前   言

本标准按GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由湖南省郴州市气象局提出。

本标准由湖南省气象标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：郴州市气象灾害防御技术中心（郴州市防雷中心）

本标准主要起草人：王佩、宋楠、李志伟、翟子豪、曹媛贻、唐汝豪、何娜、范桉吉、李志芳、李刚、唐鹏

电梯防雷装置检测规范

1　范围

本标准规定了电梯防雷装置检测的术语和定义、基本要求、检测项目、检测要求和方法、检测作业要求、检测报告要求。

本标准适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯防雷装置的检测。

本标准不适用于液压电梯、自动扶梯、自动人行道等系统防雷装置的检测。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包含所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7024-2008 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范

GB 50057-2010 建筑物防雷技术规范

GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

3　术语和定义

GB/T 7024-2008、GB 50057-2010、GB 50343-2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 7024-2008、GB 50057-2010、GB 50343-2012中的一些术语和定义。

3.1

电梯　elevator

服务于建筑物内若干特定的楼层，其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或铅锤线倾斜角小于15°的刚性导轨运动的永久运输设备。

[GB/T 7024-2008，定义2.1]

3.2

曳引驱动电梯  traction lift

依靠摩擦力驱动的电梯。

[GB/T 7024-2008，定义2.15]

3.3

强制驱动电梯  positive drive lift

用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯。

[GB/T 7024-2008，定义2.16]

3.4

防雷装置　lightning protection on system

用于减少闪击击于建（构）筑物或建（构）筑物附近造成的物质损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

[GB 50057-2010,定义2.0.5]

3.5

共用接地系统　common earthing system

将防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线（PE）、等电位连接端子或连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等连接在一起构成共用接地系统。

[GB 50343-2012,定义2.0.6]

3.6

等电位连接　lightning equipotential bonding (LEB）

直接用连接导体或通过浪涌保护器将分离的金属部件、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在它们之间产生电位差的措施。

[GB 50343-2012,定义2.0.12]

3.7

等电位连接带   bonding bar

将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。

[GB 50057-2010,定义2.0.20]

4　基本要求

4.1电梯防雷装置接地电阻值应不大于4Ω，当电梯防雷装置与其他接地系统共用一组接地装置时，其接地电阻按其中最小值确定。

4.2 电梯系统各电气设备按接地支线应分别接至接地干线上，不得互相连接后再接地，接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。

4.3电梯防雷装置安装完成后，应进行竣工检测，检测合格后方可投入使用。

4.4 具有爆炸和火灾危险环境的电梯系统防雷装置检测间隔时间为6个月，其他电梯防雷装置检测间隔时间为12个月。

5　检测项目

检测项目如下：

——接闪器；

——引下线；

——接地装置；

——等电位连接装置；

——雷击电磁脉冲屏蔽装置：

——电涌保护器（SPD）。

6　 检测要求和方法

6.1　接闪器、引下线、接地装置检测

电梯所在建筑物接闪器、引下线、接地装置的检测按GB/T 21431-2015第5.2条、5.3条、5.4条规定的方法检测，本检测只记录其检测结果是否符合规范。

6.2　等电位连接装置检测

6.2.1 要求

6.2.1.1 等电位连接导体的最小截面积应符合GB 50057-2010中表5.1.2中的要求。

6.2.1.2 从建筑物总配电箱供电给电梯的配电线路应采用TN-S系统并在机房重复接地。

6.2.1.3 安装电梯设备的机房、辅助机房、底坑、井道顶部、井道外等的防雷接地、交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地应采用共用接地系统。

6.2.1.4 电梯井道内宜利用建筑物柱内两根不小于Φ16的主筋作为接地干线，但不应利用防直击雷的引下线作为接地干线。若不能利用建筑物柱内主筋，则尽可能远离外侧墙处通长敷设一条40x4的镀锌扁钢作为接地干线。

6.2.1.5 从基础地梁开始，电梯井道内四周做等电位连接带，并与井道内接地干线就近连接。具体要求：

——电梯井道应在30m以下每三层做等电位连接带，30m以上每二层或垂直间距不大于6m做等电位连接带。

——公共建筑物电梯井道从首层起每二层做等电位连接带；

6.2.1.6 轿厢导轨、平衡重（对重）导轨及电梯井道内其他金属构件应参照本规范6.2.1.5条规定与等电位连接带就近进行可靠的电气连接，并上下两端与接地干线进行可靠的电气连接。

6.2.1.7 应在电梯机房、辅助机房内距地0.2m~0.3m设置一圈等电位连接带。机房内所有可导电部件，包括配电箱（框）、控制柜外露可导电部分、电梯驱动主机、减速箱、承重钢梁、限速器、桥架、线槽等金属构件均应与等电位连接带进行可靠的电气连接。

6.2.1.8 轿厢、轿门、层门、呼梯（召唤）盒、轿厢缓冲器、平衡重（对重）缓冲器、张紧装置、底坑检修装置等金属构件应就近与轨道或接地干线进行可靠电气连接。

6.2.2 检测

6.2.2.1 检查各种接地线数量、材料规格、接地点位置、敷设方式，并测量其接地电阻值。

6.2.2.2 轿厢导轨、平衡重（对重）导轨及电梯井道内其他金属构件的检测，首先应检查其与均压环及接地干线的电气连接，如已实现连接，应进一步检查连接质量，连接导体的材料规格，并测量其过渡电阻值。

6.2.2.3 检查机房内所有可导电部件，包括配电箱（柜）、控制柜外露可导电部分、电梯驱动主机、减速箱、承重钢梁、限速器、桥架、线槽等金属构件与等电位连接带的电气连接情况，并测量其过渡电阻值。

6.2.2.4 检查 轿厢、轿门、层门、呼梯（召唤）盒、轿厢缓冲器、平衡重（对重）缓冲器、张紧装置、底坑检修装置等金属构件与就近的轨道或接地干线电气连接情况，并测试其过渡电阻值。

6.2.2.5 等电位连接的过渡电阻的测量采用空载电压4V~24V,最小电流为0.2A的测试仪器进行测量，过渡电阻值应不大于0.2Ω。

6.3　雷击电磁脉冲屏蔽装置检测

6.3.1 要求

6.3.1.1 电梯机房、辅助机房的金属门窗、屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架等大尺寸金属件等应等电位连接在一起，并与防雷接地装置连接。

6.3.1.2 屏蔽电缆的金属屏蔽层应在两端做等电位连接，并与防雷接地装置连接。

6.4　电涌保护器（SPD）检测

6.4.1 要求

6.4.1.1 电梯配电系统、控制系统应安装电涌保护器进行防护，电涌保护器的安装应满足GB 21431-2015第5.8.1条的要求。

6.4.1.2 应使用经国家认可的检测实验室检测的产品。

6.4.2 检测

6.4.2.1 检查并记录各级SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数和安装工艺。

6.4.2.2 对SPD进行外观检查，SPD的表面应平整、光洁、无划痕、无裂痕和烧灼痕或变形。SPD的标志应完整和清晰。

6.4.2.3 检查多级SPD之间的距离是否符合GB 21431-2015第5.8.2.5条的规定。

6.4.2.4 检查SPD两端引线的长度是否符合GB 21431-2015第5.8.1.8条的规定。

6.4.2.5 检查SPD是否具有状态指示器，如有，则需确认状态指示与生产厂说明相一致。

6.4.2.6 检查安装在电路上的SPD限压型原件前端是否有脱离器。如SPD无内置脱离器，则检查是否有过电流保护器，检查安装的过电流保护器是否符合GB 21431-2015第5.8.2.6条的规定。

6.4.2.7 检查安装在配电系统中的SPD的Uc值是否符合GB 21431-2015表4的规定。

6.4.2.8 检查安装在信号系统中的SPD的Uc值是否符合GB 21431-2015表6的规定。

6.4.2.9 测量接地线与等电位连接带之间的过渡电阻，过渡电阻值应不大于0.2Ω。

7　 检测作业要求

7.1 电梯防雷装置的检测宜在非雨天和土壤未冻结时进行，现场环境条件应能保证正常检测。

7.2 应具备保障检测人员和设备的安全防护措施，雷雨天应停止检测，攀高危险作业应遵守攀高作业安全守则。测量仪表、工具等不能放置在高处，防止坠落伤人。

7.3 测量仪器应符合国家计量法规的规定。

7.4 测量仪器的接地线和其他导线应避开高、低压供电线路。

7.5 现场检测应严格遵守首检单位的规章制度和电梯安全操作规程。

7.6 检测电梯机房的防雷装置时，应穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘垫，以防电击。

8　 检测报告要求

8.1 电梯防雷装置的原始记录应参照本标准附录A、检测报告应参照本标准附录B内容填写。检测报告须由检测单位统一编号，检测员、校核员签字后，经技术负责人签发，应加盖检测单位印章。

8.2 检测报告存档应有纸质和计算机存档两种形式，至少存档两年。

附录A

（规范性附录）

电梯防雷装置检测原始记录

（ ）雷电梯记【   】     号

（一）基本情况

| 检测单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测单位地址 |  |  |  |
| 检测单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 检测日期 |  | 天气情况 |  |
| 电梯使用单位名称 |  |  |  |
| 电梯使用单位地址 |  |  |  |
| 检测电梯数量及类型 |  |  |  |
| 使用单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电梯厂家名称 |  | 联系人及联系方式 |  |
| 电梯安装单位名称 |  | 联系人及联系方式 |  |
| 电梯维保单位名称 |  | 联系人及联系方式 |  |
| 检测仪器名称 | 检测仪器型号及编号 | 检测仪器检定有效期 |  |

（二）检测情况

| 电梯名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机器设备区间的LPZ分区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物防雷类别 |  |  |  |  |  | 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外部防雷装置是否符合规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统雷电防护等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷接地电阻值 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |
| 有无电梯机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机房位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷灾历史 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器设备区间等电位连接过渡电阻 |  | 配电柜、控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  | 呼梯盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  |  | 驱动主机、限速器 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  | 消防开关、门锁、门禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  |  | 设备外壳、基座 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  | 轿厢、轿门、层门、门套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  |  | 电缆外皮或屏蔽层 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  | 监控摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  |  | 支撑钢梁、吊钩 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  | 检修门、安全门、幕墙支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  |  | 桥架、线槽、金属管道 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  | 底坑：金属梯、缓冲器及张紧、检修等装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
|  |  | 正、副导轨 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  | 轿顶：控制箱、栏杆、门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |
| 电源 | 进线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机房重复接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供电接地型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进线屏蔽接地 |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  | 机房内电线屏蔽接地电阻 |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  | 零地电压 |  |  |  |  |  |  | V |  |
|  | SPD间距 |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 退耦措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过电流保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电涌保护器 |  | 级数 |  | 型号 |  |  | 位置 |  |  |  | In (KA) |  | Up (KV) |  |  |  |  |  | Uc (V) |  | 状态 |  | 接地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截面积 (mm2) |  |  |  | 长度 (m) |  |  |  | 接地电阻 (Ω) |
|  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号 | 进线方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进线屏蔽接地 |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  | 机房内信号线屏蔽接地 |  |  |  |  |  | Ω |  |  |
|  | 信号线空线对短接接地 |  |  |  | Ω |  |  |  |  | 信号线与电源线距离 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号线与其他干扰源距离 |  |  |  |  |  | m |  |  |
|  | 电涌保护器 |  |  | 类型 | 型号 |  | 位置 |  |  | In (KA) |  |  | Up (KV) |  |  | Uc (V) |  |  |  |  | 插损 (db) |  | 驻波比 |  | 接地线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截面积 (mm2) |  | 长度 (m) |  |  |  |  | 接地电阻 (Ω) |
| 地网共地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等电位连接方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房内环形接地线或汇接排材型 |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接地干线材型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |
| 设备接地线 |  |  |  |  |  |  |  |  | mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机房屏蔽材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机房屏蔽网格 |  |  |  |  |  |  |  |  | mxm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机房屏蔽接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
| 交流零线接地 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直流工作地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
| 防静电接地电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全保护(PE)地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
| 机房强电设备接地端子 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机房弱电设备接地端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
| 门窗、隔断、栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光缆金属护套或金属构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |
| 其他金属接地 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

（规范性附录）

电梯防雷装置

安全性能检测报告书

（  ）雷电梯检字[    年]第   号

检测项目：

使用单位：

检测单位：

检测日期：

注意事项

1、本报告书只对列入报告内的防雷装置负责，对报告未涉及的防雷装置不承担责任。

2、本报告书无检测人、无检测负责人签名无效，无检测单位公章无效（右边缘盖齐缝章），涂改无效。

3、本报告书用计算机制作。

4、本报告书一式二份，分别由检测单位和受检单位保存，有效期为一年。

附：1.受检单位联系方式

单位地址：

单位负责人：         联系人：             联系电话：

- 2.检测单位联系方式

单位地址：

单位负责人：         联系人：             联系电话：

| 电梯名称及编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备区间的LPZ分区 |  | 建筑物防雷类别 |  |  |
| 天气状况 |  | 电磁干扰情况 |  |  |
| 有无机房（若有，则填写机房位置） |  | 控制系统雷电防护等级 |  |  |
| 主要检测仪器名称 | 型号及编号 | 检定日期 |  | 校正值 |
|  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |
| 检测结果 | 外部防雷装置 |  |  |  |
|  | 等电位连接 |  |  |  |
|  | 雷击电磁脉冲屏蔽 |  |  |  |
|  | SPD安装 |  |  |  |
| 总评意见 |  |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |  |
| 校核人 |  | 授权签字人 |  |  |

- 机器设备区间等电位连接过渡电阻

| - 项 目 | - 标准要求（Ω） | - 实测（Ω） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 配电柜、控制柜 | - ≤0.2 |  |  |
| - 驱动主机、限速器 | - ≤0.2 |  |  |
| - 设备外壳、基座 | - ≤0.2 |  |  |
| - 电缆外皮或屏蔽层 | - ≤0.2 |  |  |
| - 支撑钢梁、吊钩 | - ≤0.2 |  |  |
| - 桥架、线槽、金属管道 | - ≤0.2 |  |  |
| - 正、副导轨 | - ≤0.2 |  |  |
| - 呼梯盒 | - ≤0.2 |  |  |
| - 消防开关、门锁、门禁 | - ≤0.2 |  |  |
| - 监控摄像机 | - ≤0.2 |  |  |
| - 检修门、安全门、幕墙支架 | - ≤0.2 |  |  |
| - 底坑：金属梯、缓冲器及张紧、检修等装置 | - ≤0.2 |  |  |
| - 轿顶：控制箱、栏杆、门机 | - ≤0.2 |  |  |
| - 其他 |  |  |  |

- 接地

| - 项 目 |  | - 标准要求（Ω） | - 实测（Ω） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 共用接地电阻 |  | - ≤4.0 |  |  |
| - 独立接地电阻 | - 交流零地接地 | - ≤4.0 |  |  |
|  | - 安全保护（PE）接地 | - ≤4.0 |  |  |
|  | - 防雷接地 | - ≤10.0 |  |  |
|  | - 直流工作接地 | - ≤4.0 |  |  |
|  | - 防静电接地 | - ≤100.0 |  |  |
| - 机房强电设备接地端子 |  | - ≤4.0 |  |  |
| - 机房弱电设备接地端子 |  | - ≤4.0 |  |  |
| - 地网共地情况 |  |  | - 接地干线材型 |  |
| - 机房内环形接地线或汇接排材型 |  |  | - 设备接地线材型 |  |

- 雷击电磁脉冲屏蔽和等电位连接

| - 项 目 | - 标准要求 | - 实测 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 机房屏蔽材料、网格 | - mm2，mxm |  |  |
| - 机房屏蔽接地 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 门窗、隔断、栏杆接地 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 光缆金属护套或金属构件 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 其它金属接地 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 机房内等电位连接方式 | - S或M或SM |  |  |

- 电源防雷

- （一）电源布线

| - 项目 | - 标准要求 | - 实测 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供电接地型式 | - TN-S |  |  |
| - 机房重复接地 | - 重复接地 |  |  |
| - 零地电压（V） | - ≤2.0V |  |  |
| - 电源进线方式及屏蔽接地 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 机房内电源线屏蔽接地 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 其他： |  |  |  |

- （二）电源电涌保护器

| 项目 | 型号 | 位置 | In (KA) | Up (KV) | Uc (V) |  | 状态 | 接地线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 截面积(mm2) | 长度(m) | 接地电阻(Ω) |
| 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPD之间的距离 |  |  |  | 退耦措施 |  |  |  | 过电流保护器 |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 信号防雷

- （一）信号布线

| - 项目 | - 标准要求 | - 实测 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 信号线进线方式及屏蔽接地 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 机房内信号线屏蔽接地 | - ≤4.0Ω |  |  |
| - 信号线与电源线距离 |  |  |  |
| - 信号线与其他干扰源距离 |  |  |  |
| - 其他： |  |  |  |

- （二）信号电涌保护器

| 类型 | 型号 | 位置 | In (KA) | Up (KV) | Uc (V) | 插损 (db) | 驻波比 | 接地线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 截面积 (mm2) | 长度 (m) | 接地电阻 (Ω) |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注

- 备 注

附录C

（资料性附录）

湖南省主要县市区雷电数据

雷电强度平均值单位：kA·次/(km2·a)、地闪密度平均值单位：次/(km2·a)、平均雷电流强度平均值：kA

| 地区名称 |  | 雷电强度平均值 | 地闪密度平均值 | 平均雷电流强度平均值 | 地区名称 |  | 雷电强度平均值 | 地闪密度平均值 | 平均雷电流强度平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 沙 市 | 长沙市 | 0.88 | 1.87 | 43.87 | 株 洲市 | 株洲市 | 1.10 | 2.07 | 45.85 |
|  | 芙蓉区 | 0.87 | 1.52 | 50.05 |  | 天元区 | 1.01 | 1.84 | 46.32 |
|  | 天心区 | 0.80 | 1.20 | 50.96 |  | 荷塘区 | 1.03 | 2.09 | 44.09 |
|  | 岳麓区 | 0.79 | 1.19 | 50.69 |  | 芦淞区 | 0.91 | 1.73 | 44.49 |
|  | 雨花区 | 0.93 | 1.64 | 49.40 |  | 石峰区 | 1.01 | 1.87 | 46.41 |
|  | 开福区 | 0.78 | 1.37 | 47.63 |  | 渌口区 | 0.92 | 1.70 | 45.62 |
|  | 望城区 | 0.75 | 1.41 | 47.65 |  | 醴陵市 | 0.96 | 1.84 | 46.41 |
|  | 浏阳市 | 0.92 | 2.05 | 42.13 |  | 攸县 | 1.10 | 2.02 | 46.09 |
|  | 宁乡市 | 0.90 | 1.88 | 44.36 |  | 茶陵县 | 1.21 | 2.18 | 46.62 |
|  | 长沙县 | 0.89 | 1.85 | 44.01 |  | 炎陵县 | 1.31 | 2.59 | 44.55 |
| 湘 潭 市 | 湘潭市 | 0.81 | 1.55 | 46.00 | 张家界市 | 张家界市 | 0.79 | 1.66 | 42.82 |
|  | 雨湖区 | 0.74 | 1.29 | 49.30 |  | 永定区 | 0.81 | 1.59 | 44.55 |
|  | 岳塘区 | 0.88 | 1.60 | 45.98 |  | 武陵源区 | 0.64 | 1.23 | 44.94 |
|  | 湘乡市 | 0.87 | 1.71 | 45.83 |  | 慈利县 | 0.77 | 1.72 | 41.01 |
|  | 韶山市 | 0.80 | 1.45 | 50.55 |  | 桑植县 | 0.82 | 1.67 | 43.47 |
|  | 湘潭县 | 0.76 | 1.44 | 45.62 |  |  |  |  |  |
| 衡阳市 | 衡阳市 | 0.87 | 1.69 | 44.86 | 邵 阳市 | 邵阳市 | 0.94 | 1.76 | 47.03 |
|  | 蒸湘区 | 0.83 | 1.35 | 48.68 |  | 双清区 | 0.98 | 1.85 | 46.98 |
|  | 石鼓区 | 0.89 | 1.41 | 51.66 |  | 大祥区 | 0.67 | 1.28 | 48.24 |
|  | 雁峰区 | 0.89 | 1.50 | 47.90 |  | 北塔区 | 0.73 | 1.33 | 46.13 |
|  | 珠晖区 | 0.87 | 1.30 | 51.11 |  | 邵东县 | 1.00 | 2.34 | 40.26 |
|  | 南岳区 | 0.83 | 1.79 | 40.54 |  | 新邵县 | 1.08 | 2.24 | 43.88 |
|  | 常宁市 | 0.84 | 1.73 | 43.93 |  | 邵阳县 | 0.80 | 1.74 | 42.44 |
|  | 衡南县 | 0.90 | 1.60 | 47.82 |  | 隆回县 | 1.03 | 2.10 | 43.43 |
|  | 衡阳县 | 0.77 | 1.79 | 41.03 |  | 洞口县 | 1.20 | 2.09 | 48.22 |
|  | 衡山县 | 0.72 | 1.56 | 41.86 |  | 绥宁县 | 0.98 | 1.44 | 54.52 |
|  | 衡东县 | 0.93 | 1.60 | 47.22 |  | 新宁县 | 0.71 | 1.25 | 47.79 |
|  | 祁东县 | 0.82 | 1.70 | 43.05 |  | 城步县 | 0.77 | 1.37 | 49.47 |
|  |  |  |  |  |  | 武冈市 | 1.07 | 1.82 | 50.58 |
| 岳 阳 市 | 岳阳市 | 1.01 | 2.19 | 42.98 | 常 德市 | 常德市 | 0.87 | 1.99 | 41.26 |
|  | 岳阳楼区 | 1.17 | 2.43 | 43.52 |  | 武陵区 | 0.68 | 1.43 | 45.77 |
|  | 云溪区 | 1.34 | 2.74 | 43.70 |  | 鼎城区 | 0.68 | 1.64 | 43.06 |
|  | 君山区 | 0.80 | 1.64 | 44.44 |  | 安乡县 | 0.64 | 1.39 | 42.51 |
|  | 湘阴县 | 0.79 | 1.48 | 47.10 |  | 汉寿县 | 0.76 | 1.96 | 39.72 |
|  | 岳阳县 | 0.98 | 2.07 | 43.64 |  | 澧县 | 0.92 | 1.81 | 44.06 |
|  | 华容县 | 0.75 | 1.52 | 44.24 |  | 临澧县 | 0.92 | 1.68 | 45.54 |
|  | 平江县 | 0.97 | 2.35 | 40.30 |  | 桃源县 | 0.89 | 2.44 | 36.41 |
|  | 汨罗市 | 0.86 | 1.90 | 43.46 |  | 石门县 | 1.06 | 2.20 | 42.37 |
|  | 临湘市 | 1.71 | 3.56 | 42.69 |  | 津市市 | 0.69 | 1.25 | 45.81 |
| 益 阳 市 | 益阳市 | 0.95 | 2.19 | 41.71 | 娄底市 | 娄底市 | 1.15 | 2.59 | 42.04 |
|  | 资阳区 | 0.88 | 2.09 | 41.74 |  | 娄星区 | 1.23 | 2.20 | 46.32 |
|  | 赫山区 | 0.88 | 1.96 | 41.54 |  | 冷水江市 | 1.23 | 2.97 | 40.50 |
|  | 沅江市 | 0.67 | 1.53 | 42.23 |  | 涟源市 | 1.30 | 2.71 | 43.84 |
|  | 安化县 | 1.09 | 2.45 | 41.82 |  | 双峰县 | 1.04 | 2.19 | 43.86 |
|  | 桃江县 | 1.22 | 3.13 | 38.59 |  | 新化县 | 1.11 | 2.73 | 29.89 |
|  | 南县 | 0.60 | 1.22 | 45.14 |  |  |  |  |  |
| 郴 州 市 | 郴州市 | 1.04 | 1.79 | 46.40 | 永州市 | 永州市 | 0.84 | 1.46 | 47.48 |
|  | 北湖区 | 1.08 | 1.61 | 49.35 |  | 零陵区 | 0.83 | 1.07 | 56.76 |
|  | 苏仙区 | 1.07 | 1.56 | 50.68 |  | 冷水滩区 | 0.68 | 0.96 | 52.03 |
|  | 资兴市 | 1.20 | 1.93 | 47.96 |  | 祁阳县 | 0.87 | 1.43 | 48.22 |
|  | 安仁县 | 1.27 | 2.27 | 47.09 |  | 东安县 | 0.80 | 1.39 | 46.44 |
|  | 桂阳县 | 1.12 | 1.85 | 46.56 |  | 双牌县 | 1.04 | 1.78 | 46.17 |
|  | 永兴县 | 1.36 | 2.19 | 48.00 |  | 道县 | 0.89 | 1.72 | 45.37 |
|  | 宜章县 | 0.49 | 0.81 | 46.11 |  | 江永县 | 0.76 | 1.63 | 41.91 |
|  | 嘉禾县 | 1.26 | 2.06 | 45.70 |  | 宁远县 | 1.00 | 1.89 | 44.38 |
|  | 临武县 | 0.94 | 1.57 | 46.73 |  | 蓝山县 | 0.81 | 1.58 | 44.27 |
|  | 汝城县 | 0.95 | 2.15 | 40.72 |  | 新田县 | 1.04 | 1.78 | 46.17 |
|  | 桂东县 | 0.81 | 1.56 | 45.43 |  | 江华县 | 0.78 | 1.39 | 47.16 |
| 怀 化 市 | 怀化市 | 1.02 | 1.94 | 46.93 | 湘 西州 | 湘西州 | 0.98 | 2.15 | 41.66 |
|  | 鹤城区 | 0.82 | 1.39 | 49.74 |  | 吉首市 | 1.10 | 2.53 | 41.20 |
|  | 洪江市 | 1.04 | 1.72 | 52.43 |  | 龙山县 | 1.01 | 2.06 | 42.11 |
|  | 中方县 | 0.92 | 1.58 | 51.49 |  | 永顺县 | 0.99 | 2.18 | 41.23 |
|  | 沅陵县 | 1.08 | 2.61 | 38.35 |  | 保靖县 | 0.91 | 2.18 | 39.94 |
|  | 辰溪县 | 0.96 | 1.85 | 44.80 |  | 花垣县 | 0.73 | 1.92 | 39.16 |
|  | 溆浦县 | 0.91 | 1.86 | 43.43 |  | 凤凰县 | 0.91 | 1.96 | 43.93 |
|  | 会同县 | 1.19 | 1.59 | 61.52 |  | 泸溪县 | 0.99 | 1.95 | 43.96 |
|  | 麻阳县 | 0.88 | 1.61 | 47.00 |  | 古丈县 | 1.10 | 2.56 | 40.00 |
|  | 新晃县 | 1.18 | 1.95 | 51.16 |  |  |  |  |  |
|  | 芷江县 | 1.11 | 1.71 | 53.16 |  |  |  |  |  |
|  | 靖州县 | 0.95 | 1.68 | 48.27 |  |  |  |  |  |
|  | 通道县 | 0.95 | 2.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |