ICS 03.220.20

R80

DB43 DB43

DB43/T xxxx—xxxx

居住出租房屋消防安全技术规范

Technical Code for fire safety of residential rental buildings

（征求意见稿）

湖南省地方标准

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  一般规定	3

5  平面布置	3

6  建筑构造	4

7  安全疏散	5

8  消防设施	5

9  电气	6

10 防火措施	7

11 消防安全管理	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由湖南省消防救援总队防火监督处提出。

本标准由湖南省消防救援总队归口。

本标准起草单位：湖南省消防救援总队、湖南正邦消防技术服务有限公司。

本标准主要起草人：廖奇、林志、张建军、廖逸翔、郑兴华、陈生林、肖哲鹏、罗兴邦、杨鑫、吴红、曹秋湘、张思博。

本标准由湖南省消防救援总队负责解释。

居住出租房屋消防安全技术规范

- 1  范围

本标准规定了居住出租房屋的术语和定义。

本标准适用于湖南省内居住出租房屋和对既有建筑改建为出租房屋的消防管理。本标准不适用于公共租赁住房、旅馆业客房。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50016 《建筑设计防火规范》

GB 50054 《低压配电设计规范》

GB 50096 《住宅设计规范》

GB 20517 《独立式感烟火灾探测报警器》

GB 50140 《建筑灭火器配置设计规范》

GB 50222 《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50368 《住宅建筑规范》

GB 50974 《消防给水及消火栓系统技术规范》

XF 703 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》

JGJ 36 《宿舍建筑设计规范》

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

JGJ 242 《住宅建筑电气设计规范》

《中华人民共和国消防法》

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1  居住出租房屋

除公共租赁用房、宾馆、旅店、招待所等公开营业的场所外，出租后用作或者兼用作人员居住的房屋或用房。

3.2  居室

供居住者睡眠、学习和休息的空间。

3.3  居住面积

除厨房和卫生间之外的其他功能房间的使用面积总和。

- 4  一般规定

4.1 有下列情形之一的房屋不得出租：

a)  属于违法建筑的；

b)  不符合安全、防灾等工程建设强制性标准的；

c)  违反规定改变房屋使用性质的；

d)  法律、法规规定禁止出租的其他情形。

- 5  平面布置

5.1  居住出租房屋所在建筑耐火等级不宜低于二级。当设置在三级耐火等级的建筑时，应布置在首层或二层。当设置在四级耐火等级的建筑时，应布置在首层。

5.2  居住出租房屋不应设在地下室或无外窗的半地下室。

5.3  居住出租房屋与生产储存经营性场所合用的，应符合XF 703 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》的规定，且合用场所不应设置在下列建筑内:

a)有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；

b)建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

c)厂房和仓库；

d)建筑面积大于 2500㎡ 的商场市场等公共建筑；

e)地下建筑。

5.4 居住出租房屋与生产储存经营性场所合用的，应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板将居住出租房屋部分与非住宿部分完全分隔，居住出租屋与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施。

5.5  居住出租房屋与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不应设置在同一建筑物内。居住出租房屋不得违规使用、存放易燃易爆危险品。

5.6  居住出租房屋的厨房、卫生间、阳台、车库和地下储藏室不得出租用于居住。

5.7  居住出租房屋应当以一间按照住宅设计规范设计为居住空间的卧室或起居室（厅）为最小出租单位，不得分割搭建后出租，不得在楼层内设置住人的夹层阁楼和三层以上的床位。

5.8  居住出租房屋除厨房外，不得存放、使用液化石油气罐。厨房内的液化石油气罐存放数量不得超过2个。高层建筑内的居住出租房屋严禁存放瓶装液化石油气。

5.9  居住出租房屋内厨房的设置应符合下列要求：

a)  顶棚和屋面应采用不燃或难燃材料；

b)  应设有通风设施；

c)  燃气灶具宜安装在有自然通风和采光的厨房内，并宜选用带自动熄灭保护装置的燃气灶具；

d)  放置燃气灶具的灶台应采用不燃材料或采取加防火隔热板等防火隔热措施；

e)  燃气灶具的灶面边缘距木质家具的净距离不应小于0.5m或采取有效的防火隔热措施；

f)  燃气灶具与燃气管道的连接胶管应采用耐油燃气专用胶管，长度不应大于2m，安装应牢固，中间不应有接头，且应定期更换；

g ) 宜在厨房醒目位置放置灭火毯、可燃气体探测报警器。

- 6  建筑构造

6.1  居住出租房屋严禁使用可燃材料夹芯彩钢板建筑。

6.2  居住出租房屋外窗不应安装影响逃生和灭火救援的障碍物。房间的窗户或阳台不得设置金属栅栏、防盗窗，确需设置的，应设置火灾时能从内部易于开启的逃生窗。逃生窗窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下沿距室内地面不应大于1.2m。

6.3  居住出租房屋室外广告牌、遮阳棚等宜采用不燃或难燃材料制作，且不应影响居室内的采光、通风，辅助疏散设施使用、消防车通行以及灭火救援。

6.4  居住出租房屋的内部隔墙应采用不燃材料并砌筑至楼板底部。当居室隔墙采用难燃烧体时，耐火极限不应低于0.50h。

6.5  疏散楼梯间应符合下列规定：

a)  楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜靠外墙设置。靠外墙设置时，楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m；

b)  楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道；

c)  楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物；

d)  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室，不应设置卷帘；

e)  楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道；

f)  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道，当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时，应采用金属管和设置切断气源的阀门。

6.6  室外疏散楼梯应符合下列规定：

a)  栏杆扶手的高度不应小于1.10m，楼梯的净宽度不应小于0.90m；

b)  倾斜角度不应大于45°；

c)  梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h，梯段的耐火极限不应低于0.25h；

d)  通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启；

e)  除疏散门外，楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

6.7  室内装修材料应按GB 50222 《建筑内部装修设计防火规范》的普通住宅装修材料有关规定执行。

- 7  安全疏散

7.1  居住出租房屋的每个居室居住的人数不得超过2人，居住使用人的人均居住面积不得低于5平方米。有法定赡养、抚养、扶养义务关系及医疗护理等特殊情况的除外。

7.2 当居住出租房有多个单元时，单元与单元之间应设有防火墙，单元之间的楼梯宜通过屋顶连通。

7.3 通过长度大于 10m 的内走道连接各户的居住出租房，其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

7.4 居住出租房的公共疏散走道和疏散楼梯净宽度不宜小于 1.1m，疏散楼梯宜通至屋顶平台；公共走道和疏散楼梯应设置消防应急照明，长度超过 20m 的室内疏散走道应设置灯光疏散指示标志；建筑内长度超过 20m 的疏散走道应设置排烟设施。

7.5  居室内任一点至居室门的疏散距离不宜大于15m，居室门至户门的疏散走道净宽度不宜小于1.0m。

7.6  3层及3层以上的居住出租房疏散楼梯不得采用木楼梯或者未经防火保护的室内金属梯（复式房内部的楼梯除外）。

7.7  居住出租房屋内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，严禁采用水平推拉门、卷帘门、旋转门。

7.8  安全出口和疏散通道应当保持畅通，严禁在通道、出口处和管道井内堆放各类物品，严禁设置影响疏散的铁门等设施。

7.9  当发生火警时，疏散通道上和出入口处的门禁应能立即集中解锁或能从内部手动解锁。

7.10 居住出租房屋的安全出口不应设置门槛，其净宽不应小于1.40m，出口处距门的1.40m范围内不应设踏步。

7.11 居住出租房屋建筑内宜设置消防安全疏散示意图以及明显的安全疏散标识，且疏散走道应设置疏散照明和灯光疏散指示标志。

- 8  消防设施

8.1 既有建筑中，每幢建筑用于居住出租的建筑体积超过 10000m3或该幢建筑高度在 21m 及以上的，应设置室内消火栓系统；建筑体积超过 5000m3时，应在生活给水管道上设置 DN20的软管、接口与阀门，并符合下列要求：

a)  应保证一股水流能到达室内任何部位，其安装高度应便于取用；

b)  软管内径不应小于19mm，软管长度宜为30m，水枪喷嘴口径不应小于6mm。

8.2  未安装自动消防设施的居住出租房屋，除卫生间、阳台外，每个居住房间均应安装独立式火灾探测报警器。居住出租房屋独立式感烟火灾探测报警器的设置应符合GB 20517 《独立式感烟火灾探测报警器》的相关要求。

8.3  独立式感烟火灾探测报警器播放声压级应高于背景噪声的15db，且应确保住宿部分的人员能收听到火灾警报音响信号。

8.4  使用电池供电的独立式感烟火灾探测报警器，应定期更换电池。

8.5  居住出租房屋应按照每一承租户不少于1具的标准配备灭火器。建筑面积大于100平方米的出租屋，可按每50平方米1具的标准配备灭火器。灭火器宜选用4Kg以上的磷酸铵盐（ABC）干粉灭火器或相应灭火级别的灭火器。灭火器应设置在位置明显和便于取用的点。

- 9  电气

9.1  居住出租房屋的消防配电线路的敷设应符合GB 50016 《建筑设计防火规范》的要求。其他配电线路的敷设应符合下列要求：

a) 电气线路的规格应满足用电设备的负荷要求；不应乱拉乱接临时电气线路；

b) 电气线路敷设应避开可燃材料；当无法避开时，应采取穿金属管、阻燃塑料管等防火保护措施；

c) 吊顶为可燃材料或吊顶内有可燃物时，吊顶内的电气线路应采取穿金属管、采用封闭式金属槽盒等保护措施；

d) 不应用铜丝、铁丝等代替保险丝；

e) 配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。

9.2 居住出租房屋电器设备使用管理应符合下列要求：

a) 不应超负荷使用；

b) 电热炉、电加热器、电暖器、电饭锅、电熨斗、电热毯等电热器具使用后应采取拔出电源插销等切断电源的措施；

c) 用电设备长时间使用时，应观察设备、器具的温度，及时冷却降温；

d) 对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，无人看护时应关火断电。

9.3 居住出租房屋建筑内的照明安装应符合下列要求：

a) 照明灯具表面的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施；

b) 使用卤钨灯和额定功率超过100W白炽灯的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护；

c) 卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）、超过60W的白炽灯等不应直接安装在可燃装修材料或可燃物体上。

照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。

9.4  电气线路应设置具备短路保护、过负荷保护和剩余电流（漏电）保护功能的装置。

9.5  居住出租房屋应设置专用配电箱（盘），配电箱（盘）应采用不燃材料制作。配电箱（盘）每一支回路均应装设保护电器。空调、洗浴用电热水器等大功率用电设备应设专用电源插座。

9.6  对产生高温、高热的电器设备，使用期间应有专人看管，使用后应及时切断电源。

9.7  居住出租房屋内用电取暖器具取暖时，应使用带有温控装置的电取暖器具。

9.8  居住出租房屋不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺等，当需要设置时，不应靠近电气线路、火源或热源，或采取隔离措施。

- 10  防火措施

10.1  设置在3层及以上且仅设有一部疏散楼梯的居住出租房屋，设有外窗的居室宜设置逃生绳或其他逃生自救装置。

10.2  燃气设备的设置应符合下列规定：

a) 燃气设备严禁设置在卧室内；

b) 严禁在浴室内安装直接排气式、半密闭式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备；

c) 户内燃气灶应安装在通风良好的厨房、阳台内；

d) 燃气热水器等燃气设备应安装在通风良好的厨房、阳台内或其他非居住房间。

10.3  供暖管道与可燃物之间应保持一定距离，并应符合下列规定：

a) 当供暖管道的表面温度大于100℃时，不应小于100mm或采用不燃材料隔热；

b) 当供暖管道的表面温度不大于100℃时，不应小于50mm或采用不燃材料隔热。

10.4  居住出租房屋建筑装修设计应符合下列规定：

a) 不应改动居住出租房屋内部烟道、风道；

b) 厨房内的固定橱柜宜采用不低于B1级的装修材料；

c) 卫生间顶棚宜采用A级装修材料；

d) 阳台装修宜采用不低于B1级的装修材料。

10.5  电动自行车、电动摩托车不得在居住室内、门厅、疏散通道、安全出口、楼梯间停放或充电。

10.6  出租方、承租方应在指定区域停放汽车、助动车、摩托车和电动自行车，落实消防安全措施。物业服务企业划定的停车区域，不应影响人员疏散、消防车通行及举高消防车作业。

10.7  为电动自行车充电的电气线路和设备应由取得相应资格的电工安装，充电时宜在室外进行，周围不应有可燃物。有条件的，可设置固定集中的电动自行车充电点或设置带安全保护装置的充电设施。

- 11  消防安全管理

11.1  居住出租房屋应当依法依规办理房屋租赁登记备案手续。

11.2  出租方应履行下列义务：

a)  应与承租方以合约形式明确消防安全责任，严禁将非法违法房屋、租赁给承租户使用；

b)  出租房屋前，应按本标准要求配置相应的消防设施器材；

c)  对承租人改变房屋使用功能和结构是否符合消防安全要求进行监督；

d)  发现承租人存在可能导致火灾的不安全行为或违法行为，应及时制止或劝阻；

e)  按照合同约定，对居住出租房屋进行维修管理，确保其符合消防安全要求。

11.3  承租方应履行下列义务：

a)  应严格遵守消防安全管理规定；

b)  发现火灾隐患及时消除或者通知物业管理单位消除；

c)  对居住出租房屋内配置的消防设施定期进行维护，确保其完好有效；由物业管理单位维护的公共消防设施，应通知物业管理单位进行维护；

d)  承租后不得擅自增加居住人数；

e)  发生火灾时，及时报警并视情组织人员扑救火灾，保护火灾现场。

11.4 物业服务企业、出租方、承租方禁止下列违反消防法律法规的行为：
    a) 搭建违章建(构)筑，影响消防安全；
    b) 损坏、挪用、埋压、圈占、遮挡或擅自拆除、停用消防设施、器材；
    c) 占用防火间距；
    d) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和有其他妨碍安全疏散行为；
    e) 占用、堵塞、封闭消防车道，妨碍消防车通行；
    f) 占用消防车作业场地，设置妨碍举高消防车作业和消防车通行的绿化或障碍物；
    g) 疏散通道、安全出口使用明火。

11.5 出租居住房屋集中供他人居住，出租居室达到10间及10间以上的，或者出租床位达到10个及10个以上的，出租方、物业管理方应当建立相应的消防安全管理制度，确定消防安全管理人员，落实消防安全管理职责。

单位承租居住房屋作为集体宿舍或供本单位职工居住的，单位应当按照本条前款规定履行消防安全主体责任。

11.6 出租居住房屋签约有物业服务企业的，物业服务企业应履行下列职责：
    a) 制定并实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，确定各级、各岗位消防安全责任人员，成立志愿消防队伍，制定并落实管理区域的消防安全制度和操作规程；
    b) 配合公安派出所、居(村)民委员会开展消防工作，落实物业服务合同中约定的消防安全防范服务事项；
    c) 组织对物业服务企业员工进行消防安全培训，开展消防安全宣传教育，指导、督促业主和物业使用人遵守消防安全管理规定；
    d) 开展防火巡查、检查，消除火灾隐患，保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通，保障消防车作业场地不被占用；
    e) 对管理区域内的共用消防设施、器材及消防安全标志进行维护管理，确保完好有效；
    f) 制定灭火和应急疏散预案，定期开展演练；
    g) 落实消防控制室管理制度，发现火灾及时报警，积极组织扑救，并保护火灾现场，协助火灾事故调查。

11.7  出租方、承租方需要装饰装修房屋的，应事先告知物业服务企业，物业服务企业应将房屋装饰装修中的消防安全禁止行为和注意事项告知装饰装修人员。装饰装修房屋时，电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设，应符合消防技术标准和管理规定。

11.8  居住出租房屋的消防安全除符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和地方相关规定的要求。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规范中指明应按其它有关标准、规范执行的，写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定或要求”。