ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

固定式钢制常压液体危险化学品储罐

检验规则

（本稿完成日期：2022年2月28日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  录

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　年度检查	2

5  全面检验周期	2

6　全面检验前准备	2

7　全面检验项目与内容	3

8　缺陷处理	6

9　全面检验结论与报告	7

附件A  检验意见通知书	6

附件B  检验报告格式	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则》给出的规则编写。

本标准由湖南省特种设备标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：湖南省特种设备检验检测研究院。

本标准主要起草人：廖建良、何英杰、陈家斌、钱斯强、林稳、阮兴龙、张林、文胜、刘小平、杨文涛。

固定式钢制常压液体危险化学品储罐检验规则

# 1  范围

本标准规定了固定式钢制常压液体危险化学品储罐（以下简称“危化品储罐”）的术语和定义、年度检查、全面检验周期、全面检验前准备、全面检验项目与内容、缺陷处理、全面检验结论与报告。

本标准适用于设计压力（表压）小于0.1MPa，且几何容积不小于5m3，用于储存液态危险化学品的钢质固定式储罐及其附件的检验检测。埋地储罐及其它金属制储罐的检验检测可参照执行。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 47003.1       钢质焊接常压容器

GB50160            石油化工企业设计防火规范

GB30871            危险化学品企业特殊作业安全规范

AQ3053             立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范

GBZ 2.1            工业场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

NB/T 47013.3       承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.4       承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

NB/T 47013.5       承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

JB/T10765          无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法

JB/T10764          无损检测 常压金属储罐底板声发射检测及其评价方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险化学品  dengerous chemicals

本规则所称危险化学品是指《危险化学品安全管理条例》中规定的危险化学品。

3.2

检验机构  inspection body

检验机构应为具有压力容器检验资质，且具备危险化学品包装物容器检验能力并获取CMA认证的机构。

3.3

检验检测人员  inspector

检验检测人员应为取得压力容器检验人员资格证和相关无损检测资格证的人员。

3.4

年度检查  annual inspection

为了确保危化品储罐在检验周期内的安全而实施的运行过程中的在线检查。

3.5

全面检验  full inspection

按照一定的时间周期，对危化品储罐的安全状况进行的符合性验证活动。

# 4  年度检查

4.1 使用单位每年对所使用的危化品储罐至少进行1次年度检查，年度检查按照本规则4.3的要求进行。年度检查工作完成后，应当进行危化品储罐使用安全状况分析，并且对年度检查中发现的安全隐患及时消除。

4.2 年度检查工作可以由危化品储罐使用单位安全管理人员组织经过专业培训的作业人员进行，也可以委托有资质的检验机构进行。

4.3 年度检查至少包括危化品储罐安全管理情况检查、危化品储罐本体及其运行状况检查和危化品储罐安全附件及仪表检查等。

4.3.1 危化品储罐安全管理情况检查的主要内容如下：

- 1）危化品储罐设计、安装资料、历年检验报告以及维修、改造等资料是否齐全并且符合要求；

- 2）危化品储罐作业人员是否进行过安全管理培训；

- 3）上次检验、检查报告中所提出的问题是否解决。

4.3.2 危化品储罐本体及其运行状况检查的主要内容如下：

- 1）危化品储罐的铭牌、漆色、标志、标注是否符合有关规定；

- 2）危化品储罐的本体、接口(阀门、管路)部位、焊接接头等有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等；

- 3）本体外表面有无腐蚀变形，保温层是否有破损；

- 4）基础有无下沉、倾斜、开裂，地脚螺栓有无腐蚀、缺失、松动；

- 5）排放（排水、排污）系统是否正常，有无不当排水；

- 6）运行期间是否有超压、超温、超量等现象。

4.3.3 危化品储罐安全附件及仪表检查的主要内容如下：

- 1）压力表、液面计、温度计等安全附件及仪表选型正确；

- 2）压力表、液面计、温度计等安全附件及仪表功能完好；

- 3）压力表、温度计等需要检定校准的安全附件及仪表检定校准合格。

4.4 年度检查工作完成后，检查人员根据实际检查情况出具检查报告，作出以下结论意见：

1） 符合要求，指未发现或者只有轻度不影响安全使用的缺陷；

2） 基本符合要求，指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能保证安全运行，结论中应当注明监控运行需要解决的问题及其完成期限；

3） 不符合要求，指发现渗漏、裂纹等严重缺陷，不能保证危化品储罐安全运行的情况，应当停止运行或者由检验机构进行进一步检验。

# 5 全面检验周期

5.1　检验周期

5.1.1  安全状况

危化品储罐检验机构根据检验检测情况、使用历史和运行情况评定危化品储罐的安全状况。

5.1.2  检验周期

- 危化品储罐一般于投用后3年内进行首次全面检验。以后的检验周期由检验机构根据危化品储罐安全状况并与使用单位协商一致，一般每3年至6年检验一次。盛装介质为剧毒化学品的，检验周期应适当缩短。

介质腐蚀速率低于0.1mm/年，确认危化品储罐腐蚀轻微或者衬里完好的，其检验周期由使用单位和检验机构协商确定，可适当延长，最长不超过12年。

5.1.3  在使用过程中，如遇到下列情况应提前进行检验：

1） 发现有严重腐蚀、损伤的；

2） 改变使用介质，并且可能造成腐蚀现象恶化的；

3） 发生火灾或其它影响安全使用事故的；

4） 停用时间超过一年，重新使用的；

- 5） 年度检查为不符合要求的；

6） 使用单位或者检验机构认为有必要提前进行检验的。

# 6 全面检验前准备

6.1  使用单位和相关辅助单位，应当按照要求做好检验前的技术性处理和检验前的安全检查，确认符合检验工作要求的条件，做好有关的准备工作。检验前，现场至少具备如下条件：

1） 影响检验的附属部件或者其他物体，应当按检验要求进行清理或者拆除；

2） 为检验而搭设的脚手架，轻便梯等设施安全牢固（对离地面2m以上的脚手架设置安全护栏）；

3） 需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位，必须彻底清理干净，露出金属本体。进行无损检测的表面应满足NB/T 47013的有关规定；

4） 需要进入危化品储罐内部检验，将内部介质排放、清理干净，用盲板隔断所有液体、气体或蒸气来源，同时设置明显的隔离标志，禁止用关闭阀门代替盲板隔断；

5） 需要进入盛装易燃、易爆、助燃、毒性或者窒息性介质的危化品储罐内部进行检验，必须进行置换、中和、消毒、清洗，取样分析，分析结果达到有关规范标准规定；取样分析的间隔时间应当符合使用单位有关规定。危化品储罐内部的气体含氧量保持在19.5%~23.5%，必要时配备通风、安全救护等设施；

6） 切断与危化品储罐有关的电源，设置明显的警示标志；检验照明用电应使用防爆电筒或电压不大于 12V 的防爆安全灯，引入危化品储罐内的电缆必须绝缘良好，接地可靠。

6.2  检验用的设备、仪器和测量工具应当在有效的检定或者校准期内。

6.3  检验人员确认现场条件符合检验工作要求后，方可进行检验，并且执行使用单位有关动火、用电、安全防护、安全监护等规定。

6.4  检验前，检验机构应当根据危化品储罐的使用情况、损失模式及失效模式，制定检验方案，检验方案由检验机构技术负责人审查批准。对于有特殊情况的危化品储罐的检验方案，检验机构应当征求使用单位的意见。检验人员应当严格按照批准的检验方案进行检验检测工作。

# 7  全面检验项目与内容

7.1  检验项目

检验项目一般包括资料审查、宏观检查、壁厚测定、安全附件及仪表检验等，必要时可以采用表面无损检测、漏磁检测、声发射检测、导静电装置与接地电阻测试、压力（渗漏）试验等。

7.2  资料审查

检验前，检验人员一般需要审查以下资料：

- 设计资料，包括设计图样、强度计算书、安全设计专篇，危化品储罐基础的设计施工图纸；

- 制造资质，制造、安装竣工资料；

- 修理和改造记录；

- 运行记录、开停车记录、运行条件变化情况及运行中出现异常情况的记录等；

- 检验、检查资料；

- 其它有关资料。

7.3 宏观检查

宏观检查主要采用目视方法（必要时利用内窥镜、放大镜或者其他辅助仪器设备、测量工具）检查危化品储罐基础，危化品储罐的本体结构、几何尺寸、表面情况（如裂纹、腐蚀、泄漏、变形、机械损伤等），以及焊缝、衬里等。

7.3.1  基础检查，检查危化品储罐基础有无下沉，罐体有无倾斜，散水坡有无破损，沥青封口是否完好。基础沉降观测点及标志是否完好，用水平仪测量并记录沉降量。危化品储罐基础允许倾斜值应不大于8/1000。设计需要防火涂料的支撑结构其防火涂料是否完好。

7.3.2  本体结构检查，包括封头型式及封头与筒体的连接，开孔及补强，焊缝的布置，支承或支座的型式和布置，排放（排空、疏水、排污）装置的设置。

1） 封头型式及封头与筒体的连接，罐体封头一般采用椭圆形封头、碟形封头或带折边平封头。如采用角焊连接的无折边平板封头和锥形封头，应采用加强结构。封头与罐体的对接接头应采用全焊透的形式；

2） 开孔及补强，罐体上的开孔为圆形、椭圆形或长圆形。当开设椭圆形或长圆形孔时，孔的长径与短径之比不大于2.0。开孔补强可按实际情况选用补强圈或厚壁管结构形式，补强圈的材料应与被开孔壳体材料相同，且补强圈厚度一般不大于壳体厚度；

3） 焊缝布置，不应采用十字焊缝。相邻圆筒的纵向焊接接头的距离,封头拼接焊接接头的端点与相邻圆筒的纵向焊接接头的距离均应大于钢板名义厚度的3倍，且不小于100mm。筒节长度应不小于300mm。矩形危化品储罐壁板相邻拼接焊缝间距应大于钢板名义厚度的3倍，且不小于100mm；

4） 支承或支座的型式和布置，所有支座应按标准规定选用。对操作温度较高的危化品储罐，应设置滑动装置；

5） 排放（通气、排污）装置的设置，排放装置及功能是否正常。

7.3.3  首次检验时几何尺寸检查，包括筒体同一断面上最大内径与最小内径之差，纵（环）焊缝对口错边量、棱角度、咬边、焊缝余高等。

1） 筒体同一断面上最大内径与最小内径之差应不大于内径的1%；矩形危化品储罐同一截面上，最大边长与最小边长应不大于截面边长的1%；

2） 危化品储罐纵向对接接头的对口错边量应不大于名义厚度的 1/4 倍，且不大于 3mm；环向对接接头的对口错边量应不大于名义厚度的 1/4 倍，且不大于 5mm；

3） 危化品储罐纵向对接接头及环向对接接头棱角度均不得大于对口处名义厚度的10%加2mm；

4） 对接接头的咬边的连续长度应不大于100 mm，接头两侧咬边的总长度应不超过该焊接接头长度的10%，咬边深度应不大于0.5 mm；高合金钢制危化品储罐不得有咬边；

5） 立式圆筒形浮顶及内浮顶危化品储罐罐壁内侧焊缝的余高不应大于 1mm。其他对接焊缝的余高一般应为0～4mm。

7.3.4  外观检查包括危化品储罐的表面情况、焊缝表面成型质量、防腐层、隔热层、衬里等。

1） 危化品储罐内外表面不得存在裂纹、泄漏。发现危化品储罐变形的，应分析原因，并确定能否满足强度和安全要求；

2） 内外表面有异常腐蚀的，应对危化品储罐材质与储存介质的相容性进行评价。分散的点腐蚀深度不得超过壁厚（扣除腐蚀余量）的 1/3。均匀腐蚀按照剩余壁厚进行强度校核；

3） 危化品储罐如有表面的机械损伤，对较严重的机械伤痕应进行修磨。对壳体钢板的修磨深度不得超过钢板名义厚度的10%，且不大于2mm，并使修磨范围内均匀过渡，不得有突变；

4） 焊接接头表面不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物；

5） 检查罐体外部防腐层有无脱落、漏涂、泛锈、开裂、起皮、粉化等缺陷；

6） 对有隔热层的危化品储罐,检查隔热层是否破损、脱落、潮湿。若发现隔热层破损严重时，应检查罐壁腐蚀程度，有腐蚀倾向和产生裂纹可能性的应拆除隔热层进一步检查；

7） 检查危化品储罐衬里层是否完好，有无破损、腐蚀、裂纹、脱落等现象。如果发现衬里有穿透性缺陷或者有可能引起本体腐蚀的缺陷时，应当局部或全部拆除衬里层，查明本体的腐蚀状况和其他缺陷。

7.4  壁厚测定

7.4.1  壁厚测定，一般采用超声测厚方法。测定位置应当有代表性，有足够的测点数。测定后标图记录，对异常测厚点做详细标记。

厚度测点，一般选择以下位置：

- 液位经常波动的部位；

- 物料进口、流动转向、截面突变等易受腐蚀、冲蚀的部位；

- 制造成型时壁厚减薄部位和使用中易产生变形及磨损的部位；

- 接管部位；

- 罐顶部位；

- 宏观检验时发现的可疑部位。

7.4.2  对危化品储罐壁厚减薄情况不明时，应有针对性进行多点测量。对于只能进行内部检验的立式圆筒型储罐的底板，在危化品储罐内部测量时应增加一定数量的测点。

7.5  表面无损检测

7.5.1  铁磁性材料制储罐的表面检测应当优先采用磁粉检测。

7.5.2  罐底边缘板的厚度大于或等于8mm，且底圈壁板的厚度大于等于16mm，或屈服强度大于390MPa的任意厚度钢板，应对底圈壁板与罐体的 T 形接头的罐内角焊缝进行不少于20%的磁粉或渗透检测抽查。

7.5.3  屈服强度大于390MPa的钢板或厚度大于25mm的普通碳素结构钢及低合金钢钢板上的接管角焊缝和补强圈角焊缝，应进行不少于20%的磁粉或渗透检测抽查。

7.5.4  当检验检测人员认为有必要时，应对罐壁搭接和对接的相交焊缝三个方向200mm范围内的搭接和对接焊缝进行渗透检测或磁粉检测抽查。检测比例由检验检测人员根据具体情况确定。

7.5.5  必要时，应当对检验时发现焊缝表面裂纹的部位、检验检测人员认为需要进行焊缝埋藏缺陷检查的部位、使用中出现焊接接头泄漏的部位及其两端延长部位底板的对接焊缝进行超声检测抽查。

7.6  安全附件及仪表检验

7.6.1  安全附件及仪表均应符合有关规范要求，有计量要求的应检定合格。

7.6.2  密闭储存危险化学品液体的危化品储罐，为防止装卸物料时内部压力增大或降低（真空）导致容器失效，装设有呼吸阀和紧急切断阀，其数量、公称通径、工作性能应符合技术规范和图样要求，若使用氮气保护的，还需对氮封进行检查。呼吸阀外观应完好，动作灵敏。易燃、易爆介质用呼吸阀应具有阻火功能。

7.7  漏磁检测

7.7.1  铁磁性材料制危化品储罐开罐检验时，宜采用漏磁检测对底板母材上下表面产生的腐蚀和存在的机械损伤等体积性缺陷进行综合性评定；当罐底板带有涂层且涂层不允许破坏时，则应采用漏磁检测对底板上下表面进行腐蚀状态检测。

7.7.2  罐底板漏磁检测比例，在设备和人力可能的条件下，以能较准确地反映底板实际腐蚀情况为原则，一般情况下，检测比例不低于整个底板面积的10%，发现异常应增加检测比例。其中被检底板的厚度一般不超过12mm，涂层厚度一般不超过6mm。对发现超过40%缺陷当量的不可接受信号缺陷部位，需现场进行核实，确认是否为真实缺陷，及时排除因铁屑、焊瘤等异物影响产生的伪缺陷；若确定为真实缺陷，应采用超声波测厚检测确定剩余壁厚值，也可采用焊缝检验尺直接测量缺陷深度。根据剩余壁厚的大小确定该缺陷部位是否需要返修。

7.7.3  对于发现的超过一定量的腐蚀，应查明其位置、大小、深度及其分布，并标图记录； 根据腐蚀状况计算其腐蚀速率和检验周期。

7.8  声发射检测

7.8.1  在线检测时，一般应进行底板腐蚀状态声发射检测，以确定底板的腐蚀程度，从而决定是否进行维修。

7.8.2  进行声发射检测的危化品储罐运行温度应在0℃～50℃之间，当温度低于0℃或高于50℃时，可以采用声发射波导杆来改善传感器的耦合温度。

7.8.3  危化品储罐底板的声发射在线检测液位宜位于最高操作液位的85%到105%之间。特殊情况下, 检测液位应至少高于传感器安装位置的1m以上。检测前，应稳定保持该液位静置2h以上，然后进行至少2h的声发射检测。检测时关闭进出口阀门及其他干扰源，如搅拌器、加热设施等。

7.8.4  声发射检测传感器宜布置在距底板高0.lm-0.5m范围内的壁板上，而且要确保高于储罐内固体沉积物的高度，尽量采取同一高度，间距尽量保持均等，并成闭合环状分布。传感器的间距不宜大于13m。建议5000m3以下储罐每圈安装4个〜8个传感器；（5000〜20000）m3储罐安装8个〜12个传感器；20000m3以上储罐安装12个以上传感器。传感器与储罐金属表面之间应使用耦合剂以确保耦合充分，铁磁性储罐应采用磁夹具固定传感器，非铁磁性储罐可采用胶带进行固定，需确保固定可靠。

7.8.5  检测人员必须清楚常见的背景噪声源，背景噪声不得高于55dB,如果背景噪声不能消除或得以控制，则本检测方法不能使用。

7.8.6  危化品储罐首次检验不宜采用声发射在线检测。储罐相连两个检验周期不宜连续采用声发射在线检测。对于有牺牲阳极的危化品储罐，因牺牲阳极对声发射检测信号的干扰，不宜采用声发射在线检测。

7.9  导静电装置与接地电阻测试

7.9.1  储存易燃易爆危险液体的危化品储罐当有接地要求时，应对其导静电装置进行检查和测量。重点检查导静电装置完好情况和罐体的接地电阻值是否满足要求。

7.9.2  用接地电阻测量仪测量静电接地电阻，测量点应不少于两点。接地电阻值应符合图纸和相应技术规范要求，且不大于10Ω。

7.10 压力（渗漏）试验

7.10.1  一般要求

必要时危化品储罐压力（渗漏）试验在其他检验项目合格后进行。应根据危化品储罐的设计文件规定或图样要求及储存介质、结构型式、所处场所条件等进行液压试验、盛水试漏、煤油渗漏试验或气密性试验。试验时如有渗漏，应修理后重新试验。试验液体一般用水,需要时也可使用不会导致发生危险的其他液体。气密性试验用气体需用干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体。对高合金钢制危化品储罐，用水试验后，应立即将水渍去除干净，当无法达到这一要求时，就应控制用水的氯离子含量不超过 25mg/L。

7.10.2  液压试验

1） 试验时使用两块经检定合格且量程相同的压力表，其精度不低于2.5 级，量程为试验压力的

1.5～3 倍；

- 试验液体的温度应当不低于 5℃；

3） 试验压力应符合相应危化品储罐的技术规范要求。卧置密闭危化品储罐一般取工作压力的1.25 倍和 0.1MPa 两者中的较大值为试验压力；

4） 试验前，应在危化品储罐顶部设置排气孔，进液时将危化品储罐内气体全部排尽。试验过程中应保持危化品储罐外表面干燥；

- 5）试验时，应缓慢升压，达到规定的试验压力后，保持时间应不小于30 min，同时检查所有焊接接头和连接部位，以无渗漏、无可见的变形、试验过程中无异常的响声为合格；

- 6）试验完毕后，应立即将液体排除干净，并使之干燥。

7.10.3  盛水试漏

试验前应将焊缝的外表面清除干净，并使之充分干燥，试验的时间应根据观察与检查所需的时间决

定，但不应少于1h，试验中危化品储罐应无渗漏。

7.10.4  煤油试漏

对不能进行盛水试漏的危化品储罐，可用煤油渗漏试验代替，试验方法如下：将焊缝能够或方便检查的一面清除干净，涂以白粉浆，晾干后，在焊缝另一面涂以煤油，使表面得到足够的润湿，经30min 后以白粉上没有油渍为合格。

7.10.5  气密性试验

试验压力为危化品储罐工作压力。试验时，封闭容器所有接管，缓慢注入试验介质，达到试验压力后保压10 min，然后进行检查，以无泄漏为合格。

对危化品储罐罐底焊缝严密性试验可采用真空箱法进行，试验负压值不得低于53KPa，以无泄漏为合格。

8  缺陷处理

8.1  对检验中发现的缺陷，应认真分析产生的原因。对检验中发现超标缺陷或严重问题时，检验人员应在复核确认后，将检验发现的问题及其处理意见书面通知使用单位。必要时，应提出超标缺陷或问题处理后的复检要求。

8.2  危化品储罐的焊接修理应由具有储罐制造、安装资质或压力容器制造、安装资质的单位进行，修理前应制定修理方案。

8.3  宏观检查发现罐体及其焊缝存在裂纹、磨损、损伤等表面缺陷，可用打磨的方法消除，同时要使

修磨部位与周围圆滑过渡，打磨后应对打磨处进行磁粉检测或渗透检测。打磨消除缺陷后，对打磨部位应进行测厚检查，以确定剩余厚度。

8.4  经检查发现罐体局部腐蚀且壁厚明显减薄，应进行测厚检查，若测厚最小值小于原设计标准规定

的最小厚度值时，应采取挖补焊接修复处理或停止使用。对于均匀腐蚀缺陷或变更工作介质的罐体，按

罐体的实测厚度，校核壁厚是否满足强度、稳定性和刚度要求。

8.5  对于分散的坑腐蚀，当深度不超过壁厚（扣除腐蚀余量）的1/3 时，可不做处理；超过1/3 时应进行焊接修复处理。

8.6  人孔、检查孔、进出口等接管处角焊缝进行磁粉检测或渗透检测时，发现焊缝存在不符合标准规

定的缺陷时，应及时打磨消除，使其符合标准规定要求。

8.7  如果主体结构有较严重的缺陷，可视具体情况扩大表面检测检查范围，如无新产生缺陷，在整体盛水试漏试验合格的情况下可允许使用；如有因结构问题导致缺陷产生，应进行修理，缺陷严重、不能保证安全使用的，应判为停止使用。

8.8  安全附件及仪表检查、校验（检定）后确认存在不可修理且影响安全运行的缺陷时，应予以更换。

8.9  压力（渗漏）试验，由于危化品储罐本身原因而不合格的，该罐体应停止使用。

8.10  接地电阻的测试结果超出设计要求时，应加装接地装置后再次测量，直至测量结果满足要求，否则危化品储罐应停止使用。

9  全面检验结论与报告

9.1  检验结论

9.1.1  检验结论分为符合要求、基本符合要求和不符合要求。

- 9.1.2  符合要求是指未发现或者只有轻度不影响危化品储罐安全运行的缺陷。可以在允许的参数范围内使用。检验周期一般不超过6年检验一次。

9.1.3  基本符合要求是指发现一般缺陷，经过使用单位采取措施后能保证安全运行，可以有条件的监控使用，结论中应当注明监控运行需要解决的问题。检验周期一般不超过3年检验一次。

9.1.4  不符合要求是指发现的严重缺陷，不能保证危化品储罐安全使用的情况。不允许继续使用的储罐，结论中应当注明原因。

9.2  检验报告

9.2.1  检验机构应当保证检验工作质量，检验时必须有记录，检验后出具报告，报告的格式应当符合本规程附件B的要求。检验记录应当详尽、真实、准确，检验记录记载的信息量不得少于检验报告的信息量。

9.2.2  检验报告的出具应当符合以下要求：

1） 检验工作结束后，检验机构一般在30个工作日内出具报告，交付使用单位存入危化品储罐技术档案；

2） 检验报告应当有编制、审核、批准三级人员签字，批准人员为检验机构的主要负责人或者授权的技术负责人；

3） 检验发现设备存在需要处理的缺陷，检验人员应当出具《检验意见通知书》(见附件A)将缺陷情况通知使用单位，处理完成并且经过检验机构确认后，再出具检验报告。

附件A

检验意见通知书

编号：

(填写受检单位名称)          ：

经检验，你单位    (填写危化品储罐储罐名称)（储罐编号）  ，存在以下问题，请于    年  月  日前将处理结果报送我机构。

问题和意见： 检验人员： 年 月 日 检验机构技术负责人： 年 月 日 (检验机构检验专用章) 受检单位接收人： 年 月 日

处理结果： 受检单位主管负责人： (受检单位章) 检验人员确认： 年 月 日

注：本通知书是作为检验中发现问题，需要受检单位进行处理而出具，一式三份，一份检验机构存档，两份送受检单位，其中一份受检单位应当在要求的时间内返回给检验机构。

附件B

报告编号：

固定式钢质常压液体危险化学品储罐检验报告

使用单位：

设备名称：

内部编号：

工作介质：

检验日期：

检验机构名称

目　录

| 序号 | 报告名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐检验结论报告 |  |
| 2 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐资料审查报告 |  |
| 3 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐宏观检查报告 |  |
| 4 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐测厚报告 |  |
| 5 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐磁粉检测报告 |  |
| 6 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐渗透检测报告 |  |
| 7 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐安全附件及仪表检验报告 |  |
| 8 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐漏磁检测报告 |  |
| 9 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐声发射检测报告 |  |
| 10 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐接地电阻测试报告 |  |
| 11 | 固定式钢质常压液体危险化学品储罐压力（渗漏）试验报告 |  |
| 12 | 附图 |  |
| 注：出具报告时，从封面起按此序号顺序进行装订，未检验项目则空缺，并在此目录的序号上打“-”。 |  |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐检验结论报告

报告编号：

| 使用单位 |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 储罐名称 |  |  | 储罐编号 |  |  |  |  |  |
| 工作介质 |  |  | 投用日期 |  |  |  |  |  |
| 检验依据 | DB —2022《固定式钢质常压液体危险化学品储罐检验规则》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次 检验 项目 | □资料审查 □宏观检查 □壁厚测定 □磁粉检测 □渗透检测 □安全附件检查 □漏磁检测 □ 声发射检测 □导静电装置及接地电阻测试 □压力（渗漏）试验 □（其它） |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题 及其 处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | □符合要求 □基本符合要求 □不符合要求 | 使用参数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压力 |  | MPa |  |  | 温度 | ℃ |
|  |  | 介质 |  |  |  |  | 其他 |  |
|  | 下次检验日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员： 年 月 日 |  |  |  |  | 检验专用章或者公章 年 月 日 |  |  |  |
| 审 核： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 批： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注1：此报告签字不齐和无检验单位印章无效。

固定式钢质常压液体危险化学品储罐资料审查报告

报告编号：

| 设计单位 |  |  |  |  | 设计日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |  |  | 制造标准 |  |  |
| 产品图号 |  |  |  | 制造日期 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 投用日期 |  |
| 结构型式 | 主体结构 |  |  | 封头型式 |  |  |
|  | 支座型式 |  |  | 保温绝热方式 |  |  |
| 性能参数 | 储罐规格 | （径长） mm |  | 公称容积 |  | m3 |
|  | 设计压力 | MPa |  | 工作压力 |  | MPa |
|  | 设计温度 | ℃ |  | 工作温度 |  | ℃ |
|  | 主体材质 | 筒体： 封头： |  | 工作介质 |  |  |
|  | 材料厚度 | 筒体： mm 封头： mm |  | 腐蚀裕度 |  | mm |
|  | 衬里材料 |  |  | 防腐材料 |  |  |
| 资料审查情况 |  |  |  |  |  |  |
| 上次检验问题记载 |  |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐宏观检查报告

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 检查 | 基础沉降及标志 |  |  |  |
| 2 |  | 基础倾斜 |  |  |  |
| 3 | 本体结构检查 | 封头型式 |  |  |  |
| 4 |  | 封头与罐体的连接 |  |  |  |
| 5 |  | 开孔及补强 |  |  |  |
| 6 |  | 焊缝的布置及型式 |  |  |  |
| 7 |  | 支承或者支座的型式和布置 |  |  |  |
| 8 |  | 排放（通气、排污）装置的设置 |  |  |  |
| 9 | 几何尺寸检查 | 筒体同一断面上最大内径与最小内径之差 |  | mm |  |
| 10 |  | 纵/（环）焊缝最大对口错边量 |  | / mm |  |
| 11 |  | 纵/（环）焊缝最大棱角度 |  | / mm |  |
| 12 |  | 焊缝最大咬边 |  | mm |  |
| 13 |  | 焊缝最大余高 |  | mm |  |
| 14 | 本体外观检查 | 储罐内外表面裂纹 |  |  |  |
| 15 |  | 储罐泄漏 |  |  |  |
| 16 |  | 储罐内外表面的腐蚀 |  |  |  |
| 17 |  | 储罐本体变形、机械损伤 |  |  |  |
| 18 |  | 焊缝外观质量 |  |  |  |
| 19 |  | 防腐层脱落、漏涂、泛锈、开裂 |  |  |  |
| 20 |  | 隔热层破损、脱落、潮湿及层下腐蚀、裂纹 |  |  |  |
| 21 |  | 衬里层的破损、腐蚀、裂纹、开裂或划伤 |  |  |  |
|  | 其他 检验 |  |  |  |  |
| 结果： |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： |  |  | 审核： 日期： |  |  |

报告编号：

固定式钢质常压液体危险化学品储罐壁厚测量报告

报告编号：

| 储罐名称 |  |  |  |  | 储罐材质 |  |  |  | 规格厚度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面状况 |  |  |  |  | 测量仪器型号 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |
| 设计壁厚 |  | mm |  |  | 实测最小壁厚 |  | mm |  | 数量 |  |  |  |
| 检查部位简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点编号 | 厚度（mm） |  | 测点编号 | 厚度（mm） |  | 测点编号 |  | 厚度（mm） |  | 测点编号 |  | 厚度（mm） |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： |  |  |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |  |  |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐磁粉检测报告

报告编号：

| 储罐名称 |  |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐编号 |  |  | 储罐材质 |  |  |
| 检测仪器型号 |  |  | 检测仪器编号 |  |  |
| 磁粉类型 |  |  | 磁悬液 |  |  |
| 灵敏度试片 |  |  | 磁化方法 |  |  |
| 提升力/磁化电流 |  |  | 喷洒方法 |  |  |
| 检测标准 |  |  | 检测比例 | % |  |
| 检测部位（区段）及缺陷位置示意图： |  |  |  |  |  |
| 检测结果评定表 |  |  |  |  |  |
| 焊缝（区段）编号 | 缺陷位置 | 缺陷磁痕尺寸（mm） | 缺陷性质 | 评定 | 备注 |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| 检测： 日期： |  |  | 审核： 日期： |  |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐渗透检测报告

报告编号：

| 储罐名称 |  |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐编号 |  |  | 储罐材质 |  |  |
| 渗透剂型号 |  |  | 表面状况 |  |  |
| 清洗剂型号 |  |  | 环境温度 | ℃ |  |
| 显像剂型号 |  |  | 对比试块 |  |  |
| 灵敏度试块 |  |  | 灵敏度等级 |  |  |
| 渗透时间 | min |  | 显像时间 | min |  |
| 检测标准 |  |  | 检测比例 | % |  |
| 检测部位（区段）及缺陷位置示意图： |  |  |  |  |  |
| 检测结果评定表 |  |  |  |  |  |
| 焊缝（区段）编号 | 缺陷位置 | 缺陷磁痕尺寸（mm） | 缺陷性质 | 评定 | 备注 |
| 检测结果： |  |  |  |  |  |
| 检测： 日期： |  |  | 审核： 日期： |  |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐安全附件及仪表检验报告

报告编号：

| 储罐名称 |  |  |  | 储罐编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表 | 量程 |  |  | 精度 |  |
|  | 数量 |  |  | 有效期 |  |
| 温度计 | 型号 |  |  | 有效期 |  |
| 液面计 | 型式 |  |  | 数量 |  |
|  | 安装位置 |  |  | 外观 |  |
| 呼吸阀 | 型号规格 |  |  | 数量 |  |
|  | 开启动作 |  |  | 外观 |  |
| 阻火器 | 型号 |  |  | 外观 |  |
| 其他阀门、附件检验： |  |  |  |  |  |
| 检验结果： |  |  |  |  |  |
| 检验： 日期： |  |  | 审核： 日期： |  |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐漏磁检测报告

报告编号：

| 储罐名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐材质 |  | 表面状况 |  |
| 检测仪器型号 |  | 检测仪器编号 |  |
| 检测模式 |  | 检测比例 |  |
| 检测标准 |  |  |  |
| 标准试块 |  |  |  |
| 板号分布示意图 |  |  |  |
| 扫描示意图 |  |  |  |
| 检测结果： |  |  |  |
| 检测： 日期： |  | 审核： 日期： |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐声发射检测报告

报告编号：

| 储罐名称 |  | 储罐编号 |  |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计压力 | MPa | 工作压力 | MPa |  | 试验压力 | MPa |
| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  |  | 检测频率 |  |
| 传感器型号 |  | 固定方式 |  |  | 耦 合 剂 |  |
| 增 益 | dB | 背景噪声 | dB |  | 门槛电平 | dB |
| 检测软件 |  | 数据文件名 |  |  | 检测标准 |  |
| 传感器布置简图 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果及评级： |  |  |  |  |  |  |
| 检测： 日期： |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐接地电阻测试报告

报告编号：

| 储罐名称 |  | 储罐编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器型号 |  | 仪器编号 |  |
| 测量精度 |  | 实测点数 |  |
| 测点位置图： |  |  |  |
| 测点编号 | 实测值（Ω） | 测点编号 | 实测值（Ω） |
| 测试结果： |  |  |  |
| 检测： 日期： |  | 审核： 日期： |  |

固定式钢质常压液体危险化学品储罐压力（渗漏）试验报告

报告编号：

| 储罐名称 |  | 储罐编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体材质 |  | 试验方式 |  |
| 试验压力 |  | 试验介质 |  |
| 介质温度 |  | 环境温度 |  |
| 压力表 | 量程： 精度： |  |  |
| 试验过程记录： |  |  |  |
| 试验结果： |  |  |  |
| 检验： 日期： |  | 审核： 日期： |  |

附图

报告编号：

| 检验： 日期： | 审核： 日期： |
| --- | --- |