电力储能用锂离子电池（极化电阻）检测技术

（征求意见稿）

编制说明

长沙理工大学

- 国网湖南电力公司经济技术研究院

- 湖南省计量检测研究院

二零二二年八月

目  录

一、项目背景	2

二、工作简况	4

三、主要起草过程	5

四、标准编制原则	6

五、主要条款的说明	6

六、技术经济论证及预期的社会经济效果	8

七、重大意见分歧的处理依据和结果	8

八、标准性质的建议说明（推荐性标准还是强制性标准）	8

九、贯彻标准的要求、措施和建议	8

十、废止现行相关地方标准的建议	8

十一、其他应予以说明的事项	8

一、项目背景

相对于抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能和超导储能，电化学储能是目前发展最为迅速的储能技术。常用的大规模电力储能电池有钠硫电池、液流电池和锂离子电池（钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂电池），其中锂离子电池凭借其能量转化效率高、储能密度大、循环寿命长、自放电率低及单体电压高等突出优点，在新能源体系中最受青睐，据GTM Research预测，直到2022年，全球锂离子电池储能装机量都将以55%的复合年增长率扩张。

电力储能用锂离子电池组是由成百上千个电池单体串并联组成的，由于制作工艺的差异，即使同一批次出厂的同一型号电池的容量、内阻等参数值也不可能完全一致。在使用中，由于电池组中各个电池的温度、通风条件、自放电程度、电解液密度等差别的影响，在一定程度上增加了电池电压、内阻及容量等参数的不一致性，容易引起模块内单体电池过充或过放，极大地减小了电池组的可用容量和循环寿命，造成电池组的实际寿命远低于电池单体的理论寿命，耐久性变差，甚至会引起安全性事故的发生，同时锂离子电池的内部组成结构非常独特和体系复杂，涉及到了热力学、动力学、微观结构、组元间相互作用与反应、表界面反应等方面，致使其在移动及高温的环境下容易发生电池胀气甚至气体泄漏、冒烟，以至于起火等严重的热失控现象，电池的热失控所引发的冒烟、着火、爆炸等安全事故一直是困扰电力储能锂电池发展的一大问题。

基于锂离子电池的电力储能装置虽然在智能电网领域具有广阔的应用前景，但电力储能通常具有容量大，环境温度多变的特点，必须采取相应措施对电力储能装置中锂离子电池进行安全特性分析和有效管理，刻画电力储能锂离子电池化学机理与电池内部动态的关系，建立体现容量衰减和安全特性关系的模型，探索电池友好充电机制实现快速无损充电，以提高锂离子电池及储能装置的安全特性和使用经济性。极化电阻作为电化学储能锂离子电池的内特性表征参数能准确反映锂离子电池受外界环境因素的影响和自身的老化进程，在储能电站的正常运行过程中，若能准确测试极化电阻的大小势必能为电池安全运行的估计提高准确性。

标准是电化学储能技术发展和应用的重要支撑。但现有标准体系缺乏整体规划，存在技术不统一、方法不统一、标准不统一等问题，对反映电池老化的内特性表征参数极化电容的测试暂无规范，致使储能电池系统容量不达标、循环寿命、健康状态等关键性能参数无法准确监测，国内外储能电站到电动汽车，起火事故频繁发生；同时，所提出的储能标准体系框架仍无法满足储能行业发展的新需求，对于消防安全、储能系统典型设计等重要环节没有涵盖。综上分析，正在制定的国标、行标及企业标准存在以下问题：

①部分标准缺乏科学性：如正在制定的行业标准《大容量电池储能站监控单元与电池管理系统通信协议》，对于4种电池类型、2种常用通讯接口、2种常用通信协议，存在多种具体通信协议，该标准的制定不可能将全部通信协议列举和细化；②部分标准缺乏系统性：如正在制定的《大容量电池储能站电池管理系统技术规范》、《大容量电池储能站蓄电池技术规范》等标准，均将电池储能电站的范围仅限于锂离子电池，而其它类电池都没有包含，如铅酸电池、液流电池、钠硫电池等，以偏概全；③标准之间逻辑性缺乏：如正在制定的国家标准《电网配置储能系统通用技术条件》包含各种设备的技术指标与测试方法，与其它分类设备的技术条件、测试方法等标准重叠。同时，储能系统中各分设备的系列标准仍在补充完善，系统评估、运行与维护和调度控制系列标准处于研讨过程中，缺乏对储能电站在线集成监测方法的规范性标准。

鉴于此，长沙理工大学、国网湖南电力公司经济技术研究院和湖南省计量检测研究院等单位，联合开展电力储能用锂离子电池（极化电容）监测技术标准的申请与制定工作，以满足现今电化学储能的发展建设与运行要求。

- 二、工作简况

1 任务来源

2021年，由长沙理工大学申请地方标准立项，湖南省市场监督管理局批准《电力储能用锂离子电池（极化电阻）检测技术》地方标准的制定。

2 起草单位、协作单位

起草单位：长沙理工大学。

协作单位：国网湖南省电力有限公司经济技术研究院、湖南经研电力设计有限公司、湖南省计量检测研究院、湖南省工商大学、中天储能科技有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司。

3 主要起草人

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 从事专业 | 项目任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏向阳 | 男 | 教授 | 储能电站电池安全运行 | 标准策划 |
| 2 | 柏文琦 | 男 | 正高级工程师 | 计量测试 | 标准策划 |
| 3 | 周鲜成 | 男 | 教授 | 储能电站安全运行控制 | 标准撰写 |
| 4 | 刘文军 | 男 | 高级工程师 | 电力系统 自动化 |  |
| 5 | 徐志强 | 男 | 教授级高工 | 储能与新能源 |  |
| 6 | 谭建国 | 男 | 高级工程师/总经理助理 | 电力储能系统集成研发 |  |
| 7 | 范宏军 | 男 | 中级工程师 | 电力储能系统集成研发 |  |
| 8 | 贺懿冰 | 女 | 硕士研究生 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 9 | 陈贵全 | 男 | 硕士研究生 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 10 | 岳家辉 | 男 | 硕士研究生 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 11 | 吴双双 | 男 | 高级工程师 | 计量测试 |  |
| 12 | 曾小勇 | 男 | 讲师 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 13 | 刘代飞 | 男 | 副教授 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 14 | 刘雄 | 男 | 硕士研究生 | 储能与新能源 |  |
| 15 | 陈凯平 | 男 | 硕士研究生 | 储能与新能源 |  |
| 16 | 贺烨丹 | 女 | 硕士研究生 | 储能与新能源 |  |
| 17 | 易海淦 | 女 | 硕士研究生 | 储能与新能源 |  |
| 18 | 夏天 | 男 | 硕士研究生 | 储能电站安全运行控制 |  |

- 三、主要起草过程

立项与撰写阶段：

| 序号 | 时间段 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | - 2021.09 | （1）分析最新有关电池储能安全研究发展的国内外文献，研究锂离子电池极化电阻变化对大规模锂离子电池储能电站健康状态的相关影响原理和影响程度； （2）准备电力储能用锂离子电池（极化电阻）检测技术标准的申报与立项工作。 |
|  | - 2021.10-2021.12 | 根据参数指标，对锂离子电池极化电阻在线检测方法标准进行初步拟定。 |
|  | - 2022.01-2022.03 | （1）提取相关参数作为锂离子电池极化电阻计算的判断依据，并对相关信号检测和参数辨识方案进行研究和确定； （2）对初步拟定标准进行完善。 |
|  | - 2022.04-2022.07 | 完成锂离子电池极化电阻在线检测方法标准的撰写。 |

研讨阶段：

2022年6月8日，长沙理工大学牵头组织召开了标准编写工作座谈会。座谈会邀请国网湖南电力公司经济技术研究院、湖南省计量检测研究院等单位、省市场监管局对讨论稿进行了研讨，标准起草组根据专家意见对讨论稿进行了集体修改，形成征求意见稿，并编制标准编制说明。

- 四、标准编制原则

本标准按照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》的要求，按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定，立足我省储能产业发展现状，重点围绕储能电站电池管系统检测技术，以相关科研成果为依据，通过查阅文献资料和标准，组织专家论证而制定。

- 主要条款的说明

锂离子电池电路模型

伴随模型参数的增加，运算更加困难，直接影响计算速度和存储量，不适合在线辨识。本标准采用Thevenin模型，通过一个串联电阻和RC网络来模拟电池特性，此模型需要辨识的参数有欧姆内阻、极化电阻、极化电容，在恒流放电状态下，电压波形如下所示：

本标准通过如下公式对极化电阻进行辨识：

该方法具备非常强的针对性、准确性和实时性，提高了电池状态估算精度，具有良好的工程应用价值。

本标准共分6节，主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、测试条件与要求、检测步骤与结果和检测内容报告。

标准的第1章“范围”明确给出了全部规定内容和适用范围。

标准的第2章“规范性引用文件”汇集了标准编写所引用的主要国家标准和行业标准，是引用标准的清单。这些国家标准和行业标准为标准的编写提供了依据和准则。

标准的第3章“术语和定义”对标准中的重要名称进行了解释。

标准的第4章明确了测试条件与要求。

标准的第5章是标准的重要部分。对检测步骤、检测结果及分析进行了描述和规定，该章主要规范性内容均参考或直接引用了国家标准和地方标准的相关规定。

标准的第6章明确了检测报告的内容。

- 六、技术经济论证及预期的社会经济效果

极化电阻作为一种十分有效的锂离子电池健康状态检测参数，通过对它进行检测可更深层次的对锂离子电池安全特性的动态进行分析与评估，现有国标、行标及企业标准中都有所提及，对电池寿命预测、健康状态评估等方面有着积极作用。因此开展对该参数规范检测方法的标准化，解决所存在的科学性、系统性与逻辑性问题，对于大规模储能电站的规范化发展着积极推动作用。

- 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中未出现重大分歧意见。

- 八、标准性质的建议说明（推荐性标准还是强制性标准）

建议《电力储能用锂离子电池（极化电容）检测技术》作为推荐性地方标准发布实施。

- 九、贯彻标准的要求、措施和建议

1、在实施前保证标准文本的充足供应，让每个使用对象都能及时得到标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2、发布后、实施前应将信息在网上公开发布，进行广泛而有效的宣传。

- 十、废止现行相关地方标准的建议

本标准为首次发布。

- 十一、其他应予以说明的事项

主要参考资料：

GB/T 8897.4-2008 原电池 第4部分：锂电池的安全提示

GB/T 34131—2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范

GB/T 36549-2018 电化学储能电站运行指标及评价

GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池

GB/T 36558—2018 电力系统电化学储能系统通用技术条件

NB/T42091 —2016 电化学储能电站用锂离子电池技术规范

QB/T 2502-2000 锂离子蓄电池总规范

T/CNESA 1002—2019 电化学储能系统用电池管理系统技术规范