| ICS | 27.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T000—XXXX

电力储能用锂离子电池（极化电阻）监测技术标准 Technical standard for the lithium ion (polarization resistance) monitoring for power energy storage （本草案完成时间：2022年7月29日星期五）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 测试条件与要求	2

5 电池恒流充电时间测试方法标准	3

6 测试报告	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本文件起草单位:长沙理工大学、国网湖南电力公司经济技术研究院、湖南省计量检测研究院。

本文件主要起草人:夏向阳、柏文琦、周鲜成、刘文军、徐志强、谭建国、范宏军、贺懿冰、陈贵全、岳家辉、吴双双、曾小勇、刘代飞。

电力储能用锂离子电池（极化电阻）监测技术标准

- 范围

本范围规范了大规模锂离子电池电化学储能电站运行时的电池内特性表征参数极化电阻在线测试方法与精度要求，以及该表征参数的原则和效果要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8897.4—2008 原电池 第 4 部分：锂电池的安全提示；

GB/T 34131—2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范；

GB/T 36549—2018 电化学储能电站运行指标及评价；

GB/T 36276—2018 电力储能用锂离子电池；

GB/T 36558—2018 电力系统电化学储能系统通用技术条件；

NB/T 42091—2016 电化学储能电站用锂离子电池技术规范；

QB/T 2502—2000 锂离子蓄电池总规范；

T/CNESA 1002—2019 电化学储能系统用电池管理系统技术规范。

- 术语和定义

GB/T 36549—2018 界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 36549—2018 中的某些术语和定义。

- 3.1 电化学储能系统 Electrochemical Energy Storage System

电化学储能系统由电池、电器元件、机械支撑、加热和冷却系统（热管理系统）、双向储能变流器（PCS）、能源管理系统（EMS）以及电池管理系统（BMS）共同组成。是对电池进行管理的系统，通常具有量测电池电压的功能，防止或避免电池过放电、过充电、过温度等异常状况出现。

- 3.2 电池管理系统 Battery Management System

为了智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。

- 3.3 能量管理系统 Energy Management System

对电池充放电进行控制，提升电池组的使用寿命、充放电效率等，主要防止电池的过充过放及电池之间的电压均衡保护。

- 3.4 极化电阻 Polarization Resistance

电池的正极与负极在进行电化学反应时极化所引起的电阻。

- 3.5 交流测试法 AC Test Method

光测量时对电池施加一个交流的测试信号，然后再测出相应的电压、电流及阻抗的读数，V/I会随频率而变化。

- 3.6 直流脉冲法 DC Pulse Test Method

由电池组产生一个瞬间负载电流然后测出电池极柱上电压的瞬间变化，通过负载接通时的瞬间电压和断开负载时的瞬间电压恢复便可推导出相应的内阻。

- 测试条件与要求

  - 测试条件

在被测电池PACK箱无其他条件要求情况下，测试环境应满足以下要求：

- 环境温度：25℃；

- 供电电源电压应满足测试对象和测试装置的使用要求。

  - 测试设备要求

    - 测量所用的测试装置、软硬件系统、元器件应经计量机构检定或校准，并且在有效期内；

    - 测试装置、软硬件系统、元器件的工作时应具备精准测量功能；

    - 为了保护测试仪器免受不允许的突然过载，允许在测试设备上采用保护装置，但不能影响测量精度；

    - 测试设备应具备记录启动保护动作的类别和时间；

    - 测试设备应具备测试、记录、计算和判断，并能生成测试报告、电池极化电阻值柱状图及变化趋势图；

    - 测试设备应在每次充电后和每次放电后进行观察，然后再继续进行测试，以使设备达到稳定的电压和温度条件；

    - 电功率测量应选用具备分析功能的仪器，有功功率测量准确度优于0.5%。

    - 储能换流器或能量管理系统可以设置SOC的大小进行充放电，可以有效控制电池簇的SOC大小，控制精度应不超过0.8%。

  - 准确度要求

    - 测量仪器、仪表准确度的要求如下：

- 电压测量装置：不低于0.5级；

- 电流测量装置：不低于0.5级；

- 温度测量装置：±0.5 C；

- 时间测量装置：±0.1%。

    - 测试过程中，控制值(实际值)和目标值之间的误差要求如下：

- 电压：±1%；

- 电流：±1%；

- 温度：±2°C。

  - 安全防护

安全防护应符合GB/T 34131—2017 中的有关规定。

  - 电池pack箱操作要求

被测电池 pack 箱应在规定的工作程序和工作条件下运行，并在安全运行状态下测量有关参数。

- 测试方法

以大小为 I 的恒定电流对电池簇进行放电至 SOC 为20%，如图1所示，然后停止工作；在 BMS 上读取放电过程中电池 pack 箱电压的数据，记录并绘制电池 pack 箱端电压随时间变化曲线，采集电池的压降与压升，如图2所示。

- 图1恒流放电电流图

- 图2 恒流放电时端电压与时间关系

在储能电站 BMS 中读取电池放电过程中放电恢复阶段电池端电压的数值，确保电压误差在 ±1% 范围内，用于后面对电池极化电阻的计算。

放电恢复阶段，极化电容CP两端电压未突变，与极化电阻RP电压相等，其值为电池电压恢复阶段的数值，停止放电之前流过极化电阻 RP电流大小即为放电电流 I。因此，极化电阻RP可通过D→E阶段电池端电压变化计算得到，即用 D、E两点的电压差与放电电流做比得到电池极化电阻，如式（1）所示：

（1）

限值标准：锂电池容量作为SOH容量定义方法中一个重要的参数，反映了锂电池衰退程度和当前的使用寿命状态。随着锂电池循环次数的增加，锂电池容量会逐渐下降，当下降至80%时，认定锂电池寿命终止。因此，以该种类电池容量在80%的时候，此时极化电阻的大小。

- 测试报告

测试报告应包括以下内容（包括但不限于）：

- 测试时间、测试地点、测试项目、测试依据、测试人员、审核人员、委托测试单位；

- 被测电池的生产厂商、型号、编号；

- 测试条件；

- 测试结果。

- 附  录

（规范性附录）

锂离子电池（极化电阻）监测数据表样式

1.极化电阻监测数据表

锂离子电池（极化电阻）监测数据表样式见表1。

表1  极化电阻监测数据表

| 被监测单位 |  | 监测时间 |  | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池名称 |  | 规格型号 |  | 电池编号 |  |
| 监测依据 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 极化电阻 | 数据来源 （实测/计算） | 测量值 |  |  |
| 星期一 |  |  |  |  |  |
| 星期二 |  |  |  |  |  |
| 星期三 |  |  |  |  |  |
| 星期四 |  |  |  |  |  |
| 星期五 |  |  |  |  |  |
| 星期六 |  |  |  |  |  |
| 星期日 |  |  |  |  |  |
| 监测结果评价： |  |  |  |  |  |

监测人员:(签字)                                             审核人员:(签字)