| ICS | 27.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T000—XXXX

电力储能用锂离子电池（极化电容）检测技术标准 Technical standard for the lithium ion (polarization capacitance) monitoring for power energy storage （本草案完成时间：2022年7月29日星期五）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 测试条件与要求	2

5 电池恒流充电时间测试方法标准	3

6 测试报告	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本文件起草单位:长沙理工大学、国网湖南电力公司经济技术研究院、湖南省计量检测研究院。

本文件主要起草人:夏向阳、柏文琦、周鲜成、刘文军、徐志强、谭建国、范宏军、贺懿冰、陈贵全、岳家辉、吴双双、曾小勇、刘代飞。

电力储能用锂离子电池（极化电容）监测技术标准

- 范围

本范围规范了大规模电化学储能电站运行时的电池簇恒流充电时间指标在线监测方法和精度要求，以及通过该参数进行电池状态估计的原则和效果要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8897.4-2008 原电池 第4部分：锂电池的安全提示

GB/T 34131—2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范

GB/T 36549-2018 电化学储能电站运行指标及评价

GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池

GB/T 36558—2018 电力系统电化学储能系统通用技术条件

NB/T42091 —2016 电化学储能电站用锂离子电池技术规范

QB/T 2502-2000 锂离子蓄电池总规范

T/CNESA 1002—2019 电化学储能系统用电池管理系统技术规范

- 术语和定义

GB/T 34131—2017，GB/T 36276—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 电化学储能系统electrochemical energy storage system

以电化学电池为储能载体,通过储能变流器进行可循环电能存储,释放的系统。

注:一般包含电池系统，储能变流器及相关辅助设施等。对于接入10(6)kV及以上电压等级的电化学储能系统,通常还包括汇集线路、升压变压器等。

- 电池管理系统 battery management system （BMS）

监测电池的状态（温度、电压、电流、荷电状态等），为电池提供通信接口和保护的系统。

- 能量管理系统 energy management system （EMS）

主要用于微电网内部能量控制，维持微电网功率平衡，保证微电网正常运行。

- 3.4

- 电池极化电容 polarization capacitance of battery

电池在工作时，电池的正极与负极在进行电化学反应时极化所引起的电容。

- 3.5

- 荷电状态state-of-charge, SOC

当前电池按照规定放电条件可以释放的容量占可用容量的百分比。

- 3.6

- 健康状态state-of-health, SOH

描述电池随着使用过程不断衰退的性能指标,一般采用容量的衰减和内阻的变化两项指标。

注:能量型电化学储能系统的电池健康状态宜采用当前电池按照规定放电条件最大可放电容量与额定容量的比值,功率型电化学储能系统的电池健康状态宜采用电池的功率状态或内阻变化间接表示。

- 3.7 直流脉冲法 DC Pulse Test Method

由电池组产生一个瞬间负载电流然后测出电池极柱上电压的瞬间变化，通过负载接通时的瞬间电压和断开负载时的瞬间电压恢复便可推导出相应的内阻。

- 测试条件与要求

  - 测试条件

在被测电池pack箱无其他条件要求情况下，测试环境应满足以下要求：

- 环境温度：25℃；

- 供电电源电压应满足测试对象和测试装置的使用要求。

  - 测试设备要求

    - 测量所用的测试装置、软硬件系统、元器件应经计量机构检定或校准，并且在有效期内；

    - 测试装置、软硬件系统、元器件的工作时应具备精准测量功能；

    - 为了保护测试仪器免受不允许的突然过载，允许在测试设备上采用保护装置，但不能影响测量精度；

    - 测试设备应具备记录启动保护动作的类别和时间；

    - 测试设备应具备测试、记录、计算和判断，并能生成测试报告、电池极化电容值柱图及变化趋势图；

    - 测试设备应在每次充电后和每次放电后进行观察，然后再继续进行测试，以使设备达到稳定的电压和温度条件，且正式测试开始前需要对电池进行预处理循环；

    - 电功率测量应选用具备分析功能的仪器，有功功率测量准确度优于0.5%。

    - 储能换流器或能量管理系统可以设置SOC的大小进行充放电，可以有效控制电池簇的SOC大小，控制精度应不超过0.8%。

  - 准确度要求

- 电压测量装置：不低于0.5级；

- 电流测量装置：不低于0.5级；

- 温度测量装置：±0.5 C；

- 时间测量装置：±0.1%。

  - 安全防护

安全防护应符合GB/T 34131—2017 中的有关规定。

  - 电池pack箱操作要求

被测电池 pack 箱应在规定的工作程序和工作条件下运行，并在安全运行状态下测量有关参数。

- 测试方法

记录待测电池 pack 箱起始放电阶段的初始电压 （荷电状态稳定在 80% 左右），以大小为 I 的恒定电流对电池簇进行放电至 SOC 为 20 %，如图1所示，然后停止工作；在 BMS 上读取放电过程中电池 pack 箱电压的数据，记录放电恢复阶段持续时间  并绘制电池 pack 箱端电压随时间变化曲线，采集电池的压降与压升，如图2所示。

- 图1 恒流放电电流图

- 图2 恒流放电时端电压与时间关系

在放电恢复阶段，锂电池电压继续回升，但是该阶段回升趋势较为平稳，并持续到锂电池平台期的出现。其主要原因是电流消失，由极化电阻形成的内部电势差逐渐减小，此时电容Cp储存电量向极化电阻Rp缓慢耗散，锂电池端电压逐渐回升至开路电压 ，进入平台期。根据锂电池电压回升阶段的电压变化能够计算得到锂电池pack箱极化电容。

计算电池pack箱极化电容的公式如下：

（1）

限值标准：锂电池容量作为SOH容量定义方法中一个重要的参数，反映了锂电池衰退程度和当前的使用寿命状态。随着锂电池循环次数的增加，锂电池容量会逐渐下降，当下降至80%时，认定锂电池寿命终止。因此，以该种类电池容量在80%的时候，此时极化电容的大小。

- 测试报告

测试报告应包括以下内容（包括但不限于）：

a)	测试时间、测试地点、测试项目、测试依据、测试人员、审核人员、委托测试单位；

b)被测电池簇的生产厂商、型号、编号；

c)测试条件；

d)测试结果。

- 附  录

（规范性附录）

锂离子电池（极化电容）监测数据表样式

1.极化电容监测数据表

锂离子电池（极化电容）监测数据表样式见表1。

表1  极化电容监测数据表

| 被监测单位 |  | 监测时间 |  | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池名称 |  | 规格型号 |  | 电池编号 |  |
| 监测依据 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 极化电容 | 数据来源 （实测/计算） | 测量值 |  |  |
| 星期一 |  |  |  |  |  |
| 星期二 |  |  |  |  |  |
| 星期三 |  |  |  |  |  |
| 星期四 |  |  |  |  |  |
| 星期五 |  |  |  |  |  |
| 星期六 |  |  |  |  |  |
| 星期日 |  |  |  |  |  |
| 监测结果评价： |  |  |  |  |  |

监测人员:(签字)                                             审核人员:(签字)