| ICS | 27.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T000—XXXX

电力储能用锂离子电池（欧姆内阻）检测技术标准 Technical standard for the lithium ion (Ohm internal resistance) monitoring for power energy storage （本草案完成时间：2022年7月29日星期五）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 测试条件与要求	2

5 测试方法	4

6 测试报告	5

附  录	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本文件起草单位:长沙理工大学、国网湖南电力公司经济技术研究院、湖南省计量检测研究院。

本文件主要起草人:夏向阳、柏文琦、周鲜成、刘文军、徐志强、谭建国、范宏军、贺懿冰、陈贵全、岳家辉、吴双双、曾小勇、刘代飞。

电力储能用锂离子电池（欧姆内阻）监测技术

- 范围

本文件规定了储能用锂电池欧姆内阻参数测试的术语及定义、测试条件和要求、测试方法等。

本标准适用于对储能用锂电池欧姆内阻的在线监测的测试。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8897.4-2008 原电池第 4 部分：锂电池的安全提示；

GB/T 34131-2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范；

GB/T 36549-2018 电化学储能电站运行指标及评价。

QB/T 2502-2000 锂离子蓄电池总规范；

T/CNESA 1002-2019 电化学储能系统用电池管理系统技术规范。

- 术语和定义

GB/T 36549-2018界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 36549-2018中的某些术语和定义。

  - 电化学储能系统 Electrochemical energy storage system

储能系统由电池、电器元件、机械支撑、加热和冷却系统（热管理系统）、双向储能变流器（PCS）、能源管理系统（EMS）以及电池管理系统（BMS）共同组成。

  - 电池管理系统 Battery management system

为了智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。

  - 能量管理系统 Energy management system

对电池充放电进行控制，提升电池组的使用寿命、充放电效率等，主要防止电池的过充过放及电池之间的电压均衡保护。

  - 电池欧姆内阻 Battery ohm resistance

电池在工作时，由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。

  - 电池单体 The battery monomer

组成电池组（Batteries）和电池包（pack）的最基本的元素，一般能提供的电压是3 V- 4 V之间。

  - 电池包 Battery pack

涉及到机械结构设计、安规、锂电池管理系统等方面的电池组合电池。

  - 电池簇 Cell clusters

由电池模块采用串联﹑并联或串并联连接方式,且与储能变流器及附属设施连接后实现独立运行的电池组合体。

- 测试条件与要求

  - 测试条件

在被测电池 pack 箱无其他条件要求情况下，测试环境应满足以下要求：

- 环境温度：25℃；

- 供电电源电压应满足测试对象和测试装置的使用要求。

  - 测试设备要求

    - 测量所用的测试装置、软硬件系统、元器件应经计量机构检定或校准，并且在有效期内；

    - 测试装置、软硬件系统、元器件的工作时应具备精准测量功能；

    - 为了保护测试仪器免受不允许的突然过载，允许在测试设备上采用保护装置，但不能影响测量精度；

    - 测试设备应具备记录启动保护动作的类别和时间；

    - 测试设备应具备测试、记录、计算和判断，并能生成测试报告、电池欧姆电阻值柱状图及变化趋势图；

    - 测试设备应在每次充电后和每次放电后进行观察，然后再继续进行测试，以使设备达到稳定的电压和温度条件；

    - 电功率测量应选用具备分析功能的仪器，有功功率测量准确度优于 0.5%。

    - 储能换流器或能量管理系统可以设置SOC的大小进行充放电，可以有效控制电池簇的SOC大小，控制精度应不超过0.8%。

  - 准确度要求

- 电压测量装置：不低于0.5级；

- 电流测量装置：不低于0.5级；

- 温度测量装置：±0.5℃；

- 时间测量装置：±0.1%。

  - 安全防护

安全防护应符合GB/T 34131-2017中的有关规定。

  - 电池pack箱操作要求

被测电池 pack 箱应在规定的工作程序和工作条件下运行，并在安全运行状态下测量有关参数。

- 测试方法

以大小为 I 的恒定电流对电池簇进行放电至 SOC 为 20 %，如图1所示，在 BMS 上读取放电起始阶段的电压差值大小，记录并绘制电池 pack 箱端电压随时间变化曲线，采集电池的压降，如图2所示。

图1  恒流放电电流图

图2  恒流放电时端电压与时间关系

在电池 pack 开始放电阶段，可以看到电池 pack 两端的电压有一个明显的下降，这是电池的欧姆内阻分压引起的压降，则电池的欧姆内阻  可通过欧姆定律计算得到。

计算电池 pack 箱的欧姆内阻  的公式如下：

（1）

限值标准：锂电池容量作为SOH容量定义方法中一个重要的参数，反映了锂电池衰退程度和当前的使用寿命状态。随着锂电池循环次数的增加，锂电池容量会逐渐下降，当下降至80%时，认定锂电池寿命终止。因此，以该种类电池容量在80%的时候，此时欧姆内阻的大小。

- 测试报告

测试报告应包括以下内容（包括但不限于）：

a)	测试时间、测试地点、测试项目、测试依据、测试人员、审核人员、委托测试单位；

b)被测电池的生产厂商、型号、编号；

c)测试条件；

d)测试结果。

- 附  录

（规范性附录）

锂离子电池（欧姆内阻）监测数据表样式

1.欧姆内阻监测数据表

锂离子电池（欧姆内阻）监测数据表样式见表1。

表1  欧姆内阻监测数据表

| 被监测单位 |  | 监测时间 |  | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池名称 |  | 规格型号 |  | 电池编号 |  |
| 监测依据 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 欧姆内阻 | 数据来源 （实测/计算） | 测量值 |  |  |
| 星期一 |  |  |  |  |  |
| 星期二 |  |  |  |  |  |
| 星期三 |  |  |  |  |  |
| 星期四 |  |  |  |  |  |
| 星期五 |  |  |  |  |  |
| 星期六 |  |  |  |  |  |
| 星期日 |  |  |  |  |  |
| 监测结果评价： |  |  |  |  |  |

监测人员:(签字)                                             审核人员:(签字)