电力储能用锂离子电池（恒流充电时间）检测技术

（征求意见稿）

编制说明

- 国网湖南电力公司经济技术研究院

长沙理工大学

- 湖南省计量检测研究院

二零二二年八月

目  录

一、项目背景	2

二、工作简况	3

三、主要起草过程	5

四、标准编制原则	6

五、主要条款的说明	6

六、技术经济论证及预期的社会经济效果	7

七、重大意见分歧的处理依据和结果	7

八、标准性质的建议说明（推荐性标准还是强制性标准）	7

九、贯彻标准的要求、措施和建议	8

十、废止现行相关地方标准的建议	8

十一、其他应予以说明的事项	8

一、项目背景

近年来，电化学储能技术蓬勃发展，电站容量不断增长，截至2020年底，中国电化学储能市场累积装机功率规模为3269.2MW，同比增长91.2%；新增电化学储能累积装机功率规模达到1.56GW，突破GW。同时，为助力“碳达峰”与“碳中和”目标，未来电化学储能行业发展潜力巨大，市场累计规模将会再创新高。行业发展，标准先行，标准体系建设是储能行业的一个重要环节，电化学储能标准的制定和修订工作在国内外受到普遍重视。在国外，日本、美国、欧洲等国家和地区及其国际电工委员会（International Electrotechnical Commission，IEC）、电气和电子工程师协会（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）等标准化组织已着手制定储能相关标准。我国从2011年开始陆续开展电力储能技术标准的编制；全国电力储能标准化技术委员会（National Technical Committee 550 on Electric Energy Storage of Standardization Administration of China，SAC/TC550）于2014年成立，对储能技术标准体系的初步建设做出了卓越贡献。截至2019年年底，国内已制定百余项电力储能相关的国家标准、行业标准、团体标准和企业标准，在对未来储能相关标准的制定奠定重要基础的同时，为实现中国“碳达峰、碳中和”这一双碳目标提供重要的支撑，为相关领域基础研究、技术研发、工程应用提供了方向指引和重要遵循。

但由于缺乏标准体系的整体规划，导致技术不统一、方法不统一、标准不统一，所提出的储能标准体系框架无法满足储能行业发展的新需求，对于消防安全、储能系统典型设计等重要环节没有涵盖，因此正在制定的国标、行标及企业标准存在以下问题：

①部分标准缺乏科学性：如正在制定的行业标准《大容量电池储能站监控单元与电池管理系统通信协议》，对于4种电池类型、2种常用通讯接口、2种常用通信协议，存在多种具体通信协议，该标准的制定不可能将全部通信协议列举和细化；②部分标准缺乏系统性：如正在制定的《大容量电池储能站电池管理系统技术规范》、《大容量电池储能站蓄电池技术规范》等标准，均将电池储能电站的范围仅限于锂离子电池，而其它类电池都没有包含，如铅酸电池、液流电池、钠硫电池等，以偏概全；③标准之间逻辑性缺乏：如正在制定的国家标准《电网配置储能系统通用技术条件》包含各种设备的技术指标与测试方法，与其它分类设备的技术条件、测试方法等标准重叠。同时，储能系统中各分设备的系列标准仍在补充完善，系统评估、运行与维护和调度控制系列标准处于研讨过程中，缺乏对储能电站在线集成监测方法的规范性标准。

综上所述，由于电力储能标准体系的缺失，我国现阶段标准的制定存在散乱、覆盖面不全、交叉重叠等状况。因此，非常有必要建立具有科学性、系统性、逻辑性、开放性的电力储能标准体系，而基于恒流充放电时间的储能电站容量衰减判断方法可以有效实现在线监测及判断电池容量衰减情况，但目前该方法在多个专利有体现，现有的国标、行标及企标中涉及的比较少。

鉴于此，国网湖南电力公司经济技术研究院、长沙理工大学和湖南省计量检测研究院联合开展电力储能用锂离子电池（恒流充放电时间）监测技术标准的申请与制定工作，以满足现今电化学储能的发展建设与运行要求。

- 二、工作简况

1 任务来源

2022年，由国网湖南电力公司经济技术研究院申请地方标准立项，湖南省市场监督管理局批准《电力储能用锂离子电池（恒流充电时间）检测技术》地方标准的制定。

2 起草单位、协作单位

起草单位：国网湖南电力公司经济技术研究院。

协作单位：长沙理工大学、湖南省计量检测研究院、湖南经研电力设计有限公司、湖南省工商大学、中天储能科技有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司。

3 主要起草人

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 从事专业 | 项目任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏向阳 | 男 | 教授 | 储能电站电池安全运行 | 标准策划 |
| 2 | 刘文军 | 男 | 高级工程师 | 电力系统 自动化 | 标准策划 |
| 3 | 柏文琦 | 男 | 正高级工程师 | 计量测试 | 标准策划 |
| 4 | 徐志强 | 男 | 正高级工程师 | 电气工程 | 标准策划 |
| 5 | 谭建国 | 男 | 高级工程师/总经理助理 | 电力储能系统集成研发 | 标准起草 |
| 6 | 范宏军 | 男 | 工程师 | 电力储能系统集成研发 |  |
| 7 | 贺懿冰 | 女 | 硕士研究生 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 8 | 陈剑 | 男 | 正高级工程师 | 电气工程 |  |
| 9 | 林志勇 | 男 | 工程师 | 电气工程 |  |
| 10 | 陈贵全 | 男 | 硕士研究生 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 11 | 岳家辉 | 男 | 硕士研究生 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 12 | 曾小勇 | 男 | 讲师 | 储能电站安全运行控制 |  |
| 13 | 吴双双 | 男 | 高级工程师 | 计量测试 |  |
| 14 | 刘浩田 | 男 | 工程师 | 电气工程 |  |
| 15 | 冷阳 | 女 | 助理工程师 | 电气工程 |  |
| 16 | 郑楚玉 | 女 | 助理工程师 | 电子与通信工程 |  |
| 17 | 罗磊鑫 | 男 | 高级工程师 | 电气一次 |  |
| 18 | 王立娜 | 女 | 工程师 | 储能与新能源 |  |
| 19 | 吴昌龙 | 男 | 工程师 | 储能系统规划与设计 |  |

- 主要起草过程

立项与撰写阶段：

| 序号 | 时间段 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | - 2021.09 | （1）分析最新有关电池储能安全研究发展的国内外文献，研究锂离子电池恒流充电时间变化对大规模锂离子电池储能电站健康状态的相关影响原理和影响程度； （2）准备电力储能用锂离子电池（恒流充电时间）检测技术标准的申报与立项工作。 |
|  | - 2021.10-2021.12 | 根据参数指标，对基于恒流充电时间的在线检测方法与精度标准的标准进行初步拟定。 |
|  | - 2022.01-2022.03 | （1）提取最具关联性和安全性的电池恒流充放电时间作为电池状态检测的判断依据，并对相关信号检测和参数辨识方案进行研究和确定； （2）对初步拟定标准进行完善。 |
|  | - 2022.04-2022.07 | 完成锂离子电池基于恒流充电时间在线检测方法标准的撰写。 |

研讨阶段：

2022年6月8日，湖南省长沙理工大学牵头组织召开了标准编写工作座谈会。座谈会邀请国网湖南省电力有限公司经济技术研究院、湖南经研电力设计有限公司、湖南省计量检测研究院的专家学者对讨论稿进行了研讨，标准起草组根据专家意见对讨论稿进行了集体修改，形成征求意见稿，并编制标准编制说明。

- 四、标准编制原则

本标准按照《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》的要求，按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定，立足我省储能产业发展现状，重点围绕储能电池实时状态检测技术，以相关科研成果为依据，通过查阅文献资料和标准，组织专家论证而制定。

- 主要条款的说明

现有锂离子电池健康状态检测方法虽然多种多样，但大多数的方法计算过程相对复杂多变，难以应用。而电池在恒定电流充放电情况下，电池的容量可等价于电池的充放电时间，因此，只要统计出储能系统电池在恒流运行情况下的充放电时间即可有效的检测出储能系统电池容量衰减情况。

基于测试时间条件不变原则，用新测得的恒流充电时间比上初始测得的恒流充电时间，该比值定义为恒流充放电时间下的电池簇的健康状态，即

进一步的，依据恒流充放电时间下的电池簇的健康状态的大小进行相关结果说明，如下所示：

- 若恒流充放电时间下的电池簇的健康状态的值小于80%，则说明电池簇的容量已经衰减至80%了，需要更换电池簇；

- 若恒流充放电时间下的电池簇的健康状态的值在80%至90%期间，则尽量减小电池簇放电运行在SOC低于25%的阶段，以免电池进行过放；

- 若恒流充放电时间下的电池簇的健康状态的值在90%至100%期间，则应减小电池簇放电运行在SOC低于22%的阶段，以免电池进行过放。

本标准共分6节，主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、测试条件与要求、检测步骤与结果和检测内容报告。

标准的第1章“范围”明确给出了全部规定内容和适用范围。

标准的第2章“规范性引用文件”汇集了标准编写所引用的主要国家标准和行业标准，是引用标准的清单。这些国家标准和行业标准为标准的编写提供了依据和准则。

标准的第3章“术语和定义”对标准中的重要名称进行了解释。

标准的第4章明确了测试条件与要求。

标准的第5章是标准的重要部分。对检测步骤、检测结果及分析进行了描述和规定，该章主要规范性内容均参考或直接引用了国家标准和地方标准的相关规定。

标准的第6章明确了检测报告的内容。

- 六、技术经济论证及预期的社会经济效果

在恒定电流情况下，电池的容量可等价于电池的充放电时间，即恒流充放电时间可作为一种十分有效的锂离子电池健康状态检测参数，通过对它进行检测可更深层次的对锂离子电池安全特性的动态进行分析与评估，现有相关方法多种多样，对电池寿命预测、健康状态评估等方面有着积极作用。因此开展基于恒流充放电时间的储能电池容量在线监测标准的制定，解决所存在的科学性、系统性与逻辑性问题，对于大规模储能电站的规范化发展以及提高储能电池安全运行技术具有重要意义。

- 七、重大意见分歧的处理依据和结果

标准制定过程中未出现重大分歧意见。

- 八、标准性质的建议说明（推荐性标准还是强制性标准）

建议《电力储能用锂离子电池（恒流充电时间）检测技术》作为推荐性地方标准发布实施。

- 九、贯彻标准的要求、措施和建议

1、在实施前保证标准文本的充足供应，让每个使用对象都能及时得到标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2、发布后、实施前应将信息在网上公开发布，进行广泛而有效的宣传。

- 十、废止现行相关地方标准的建议

本标准为首次发布。

- 十一、其他应予以说明的事项

主要参考资料：

GB/T 8897.4-2008 原电池 第4部分：锂电池的安全提示

GB/T 34131—2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范

GB/T 36549-2018 电化学储能电站运行指标及评价

GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池

GB/T 36558—2018 电力系统电化学储能系统通用技术条件

NB/T42091 —2016 电化学储能电站用锂离子电池技术规范

QB/T 2502-2000 锂离子蓄电池总规范

T/CNESA 1002—2019 电化学储能系统用电池管理系统技术规范