| ICS | 27.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DB43

湖南省地方标准

DB 43/T000—XXXX

电力储能用锂离子电池（恒流充电时间）监测技术标准 Technical standard for the lithium ion (Constant current charging time) monitoring for power energy storage （本草案完成时间：2022年7月29日星期五）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 测试条件与要求	2

4.1 测试条件	2

4.2 测试设备要求	2

4.3 安全防护	2

4.4 电池簇充放电操作要求	2

5 测试方法	2

5.1 测试步骤	3

5.2 测试结果及分析	3

6 测试报告	3

附  录	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草

请注意，本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由湖南省市场监督管理局归口。

本文件起草单位:国网湖南电力公司经济技术研究院、长沙理工大学、湖南省计量检测研究院。

本文件主要起草人:夏向阳、刘文军、柏文琦、徐志强、谭建国、范宏军、贺懿冰、陈剑、林志勇、陈贵全、岳家辉、曾小勇、吴双双。

电力储能用锂离子电池（恒流充电时间）监测技术标准

- 范围

本文件规定了电力储能用锂离子电池（恒流充电时间）监测技术的术语及定义、测试条件和要求、测试方法等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8897.4-2008 原电池 第 4 部分：锂电池的安全提示；

GB/T 34131-2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范；

GB/T 36549-2018 电化学储能电站运行指标及评价；

GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池；

GB/T 36558-2018 电力系统电化学储能系统通用技术条件；

NB/T 42091-2016 电化学储能电站用锂离子电池技术规范；

QB/T 2502-2000 锂离子蓄电池总规范；

T/CNESA 1002-2019 电化学储能系统用电池管理系统技术规范。

- 术语和定义

GB/T 36549-2018界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 36549-2018中的某些术语和定义。

  - 电化学储能系统 Electrochemical Energy Storage System

电化学储能系统由电池、电器元件、机械支撑、加热和冷却系统（热管理系统）、双向储能变流器（PCS）、能源管理系统（EMS）以及电池管理系统（BMS）共同组成。是对电池进行管理的系统，通常具有量测电池电压的功能，防止或避免电池过放电、过充电、过温度等异常状况出现。

  - 电池管理系统 Battery Management System

为了智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充电和过放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。

  - 能量管理系统 Energy Management System

对电池充放电进行控制，提升电池组的使用寿命、充放电效率等，主要防止电池的过充过放及电池之间的电压均衡保护。

  - 储能换流器 Power Conversion System

可控制储能电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。

  - 恒流充放电时间 Constant Current Charge Discharge Time

以恒定的电流对电池组进行充放电的时间。

  - 荷电状态 State-of-Charge, SOC

当前电池按照规定放电条件可以释放的容量占可用容量的百分比。

- 测试条件与要求

  - 测试条件

在被测电池簇无其他条件要求情况下，测试环境应满足以下要求：

- 环境温度：20℃；

- 供电电源电压应满足测试对象和测试装置的使用要求。

  - 测试设备要求

    - 测量所用的测试装置、软硬件系统、元器件应经计量机构检定或校准，并且在有效期内；

    - 测试装置、软硬件系统、元器件的工作时应具备精准测量功能；

    - 为了保护测试仪器免受不允许的突然过载，允许在测试设备上采用保护装置，但不能影响测量精度；

    - 电功率测量应选用具备分析功能的仪器，有功功率测量准确度优于0.5%。

    - 储能换流器可以实现恒流充放电，波动误差应不超过恒流大小的%。

    - 电池管理系统可以在线测出电池簇的SOC，单位为百分比，误差应不超过0.8%。

    - 能量管理系统可以将电池管理系统测得的SOC信息给储能换流器，且可以记录下给电池簇进行放电阶段的时间，单位为秒，且精度应达到100毫秒以上。

    - 储能换流器或能量管理系统可以设置SOC的大小进行充放电，可以有效控制电池簇的SOC大小，控制精度应不超过0.8%。

  - 安全防护

安全防护应符合GB/T 34131—2017 中的有关规定。

  - 电池簇充放电操作要求

被测电池簇应在规定的工作程序和工作条件下运行，并在安全运行状态下测量有关参数。

- 测试方法

  - 测试步骤

- 在电池簇初次运行时，利用储能换流器对电池簇进行放电，在电池簇的SOC为20%时停止放电，然后利用储能换流器对电池簇进行恒流充电，电流大小为I，充电至电池簇的SOC为100%后储能换流器停止对电池簇进行充电，利用能量管理系统等设备记录下电池簇的SOC从20%充电至100%下的充电时间，该时间记录为。

- 经过一段时间后，同样利用储能换流器先把电池簇放电至SOC为20%后进行恒定电流充电，电流大小同样为I，充至电池簇的SOC为100%时停止，能量管理系统等设备记录下电池簇电池的SOC由20%升至100%所用的时间，该时间记为。

  - 测试结果及分析

用运行一段时间后所测的恒流充电时间比上初始测得的恒流充电时间，该比值定义为恒流充放电时间下的电池簇的健康状态，即

限值标准：锂电池容量作为SOH容量定义方法中一个重要的参数，反映了锂电池衰退程度和当前的使用寿命状态。随着锂电池循环次数的增加，锂电池容量会逐渐下降，当下降至80%时，认定锂电池寿命终止。因此，以该种类电池容量在80%的时候，此时恒流充电时间的大小。

进一步的，依据恒流充放电时间下的电池簇的健康状态的大小进行相关结果说明，如下所示：

- 若恒流充放电时间下的电池簇的健康状态的值如小于80%，则说明电池簇的容量已经衰减至80%了，需要更换电池簇；

- 若该值在80%至90%期间，则尽量减小电池簇放电运行在SOC低于25%的阶段，以免电池进行过放；

- 若该值在90%至100%期间，则应减小电池簇放电运行在SOC低于22%的阶段，以免电池进行过放。

- 测试报告

测试报告应包括以下内容（包括但不限于）：

a)	测试时间、测试地点、测试项目、测试依据、测试人员、审核人员、委托测试单位；

b)被测设备的生产厂商、型号、编号；

c)测试条件；

d)测试结果。

- 附  录

（规范性附录）

锂离子电池（恒流充电时间）监测数据表样式

1.恒流充放电时间监测数据表

锂离子电池（恒流充电时间）监测数据表样式见表1。

表1  恒流充电时间监测数据表

| 被监测单位 |  | 监测时间 |  | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池名称 |  | 规格型号 |  | 电池编号 |  |
| 监测依据 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 充电时间 | 数据来源 （实测/计算） | 测量值 |  |  |
| 监测结果评价： |  |  |  |  |  |

监测人员:(签字)                                             审核人员:(签字)