| ICS | 03.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | A 01 |

43

湖南省地方标准

DB43/T XXXX—2022

湖南省小型水库工程标准化管理规程

Code of practice for small reservoir standardized management

202x - xx - xx发布

202x - xx - xx实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理保障	2

5 安全管理	3

6 运行管理	5

7 信息化建设	8

附录A（资料性）  小型水库管理人员岗位设置	9

附录B（资料性）  小型水库管理制度	10

附录C（规范性）  雨水情、视频监控及大坝安全监测设施	11

附录D（资料性）  小型水库标识标牌	12

附录E（规范性）  防汛“三个责任人”设置要求及岗位职责	13

附录F（资料性）  小型水库险情报告单	15

附录G（规范性）  小型水库监测项目及频次	16

附录H（规范性）  工程巡查频次	17

附录I（资料性）  日常巡查记录	18

参考文献	20

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省水利水电科学研究院、北京国信华源科技有限公司、湖南省水务规划设计院有限公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件为首次发布。

湖南省小型水库工程标准化管理规程

范围

本文件规定了小型水库工程管理保障、安全管理、运行管理、信息化建设等要求。

本文件适用于已建成投入运行并在水行政主管部门注册登记的小型水库，其他小型水库参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50706　水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范

GB 5768　道路交通标志和标线

GB/T 5972　起重机  钢丝绳  保养、维护、安装、检验和报废

GB/T 11822　科学技术档案案卷构成的一般要求

GB/T 18894　电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 50138　水位观测标准

SL 21　降水量观测规范

SL 26　水利水电工程技术术语

SL 101　水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL 105　水工金属结构防腐蚀规范

SL 210　土石坝养护修理规程

SL 226　水利水电工程金属结构报废标准

SL 230　混凝土坝养护修理规程

SL 258　水库大坝安全评价导则

SL 298　防汛物资储备定额编制规程

SL 551　土石坝安全监测技术规范

SL 570　水利水电工程管理技术术语

SL 601　混凝土坝安全监测技术规范

SL 605　水库降等与报废标准

SL 621　大坝安全监测仪器报废标准

SL 706　水库调度规程编制导则

SL 722　水工钢闸门和启闭机安全运行规程

SL/Z 720　水库大坝安全管理应急预案编制导则

术语和定义

SL 26、SL 570 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 小型水库 small reservoir

总库容10万立方米以上（含），1000万立方米以下（不含）的水库。其中，总库容100万立方米以上（含），1000万立方米以下（不含）的水库为小（1）型水库；总库容10万立方米以上（含），100万立方米以下（不含）的水库为小（2）型水库。

- 水库产权所有者 owner of reservoir

水库的产权所有者或者受政府委托行使小型水库业主职权的部门。

- 水库管理单位 reservoir management unit

承担水库运行管理职责的机构。

水库主管部门 reservoir competent department

水利、能源、建设、农业、交通、国资、林业等部门是其所管辖水库的主管部门，乡镇（街道）人民政府是乡镇（街道）、农村集体经济组织管理水库的主管部门。

管理保障

管理体制

地方各级人民政府对本行政区域内小型水库安全负总责，水库主管部门（或产权所有者）承担所属小型水库安全管理职责，水库管理单位具体负责小型水库的安全监测、日常巡查、调度运行、维修养护、保护管理等工作。

水库管理单位应视水库规模、功能、任务等实际情况配备水库运行管理人员，小（1）型水库一般不少于3人，小（2）型水库一般不少于2人，岗位设置可参照附录A。

水库运行管理人员上岗前应经过岗位培训，掌握相应的实际操作技能，并根据专业管理需要接受水行政主管部门的业务培训和防汛指挥机构组织的防汛抢险救援技能培训。国家及行业对岗位有职业资格证书要求的，应按相关规定执行。

经费保障

水库产权所有者（或管理单位）应当承担日常运行、维修养护和安全管理工作所需费用。乡村管理的小型水库，运行、管理、维护经费确有困难的，县级以上人民政府适当给予补助。

纯公益性的小型水库，其日常运行、维修养护和安全管理经费依管理职责由县级以上人民政府纳入财政预算。其他小型水库根据县级以上人民政府的要求承担公益性任务所发生的费用，由县级以上人民政府根据实际情况给予保障。

管理制度

管理制度应符合现行法律法规、技术标准要求，并根据实际情况及时修订完善，主要包括岗位责任制、安全监测、巡视检查、调度运行、操作规程、维修养护、防汛值班、防汛抢险物资管理、应急抢险及报告、大事记、资料整编、档案管理等制度，其分类及编制内容可参照附录B。

岗位责任、巡视检查、调度运行、操作规程、防汛值班、档案管理6项关键管理制度及有关图表应在管理房相关区域上墙展示。

水库管理单位应根据自身工程管理内容和特点，编制针对性、操作性强的标准化管理工作手册，细化管理事项、管理程序和管理岗位。

管理设施

水库应建立信息化平台，设置雨水情测报、视频监视、大坝安全监测设施，监测设施布设应符合附录C的相关规定。

水库应在大坝附近设置满足水库日常管理需要的管理用房，可结合启闭机房设置。新建管理用房的建筑面积，小（1）型水库不应小于30平方米，小（2）型水库不应小于20平方米。

水库应配备一种以上的有效通讯手段，满足汛期报汛和紧急情况下报警的要求。

水库应配备满足办公、照明、信息传输等要求的供电设施。

防汛抢险道路一般应能直达坝顶或下游坝脚，路面宜硬化，宽度应满足抢险机械安全通行要求，一般不小于3.0m。

水库大坝坝顶需兼做公路的，必须进行科学论证，满足水库大坝安全运行要求，并报经水行政主管部门批准。

标识标牌

水库管理区域内应结合工程规模、结构型式、工程环境及管理需要，设置必要的标识标牌，包含公告类（6种）、交通类（4种）、警示类（6种）、指引类（3种）、制度类（6种）。标识标牌设置可参照附录D。

标识标牌内容应准确、清晰、简洁，文字字体一般采用标准黑体（简体），行距应与标识标牌尺寸协调。标识标牌出现倾斜、破损、变形、变色、字迹不清、老化脱落等，应及时维修更换，保持标识标牌完整、可视。

档案管理

水库管理单位应对工程在前期、施工、验收及运行等阶段形成的，具有保存价值的文字、图表、声像及实物等资料进行立卷归档。档案管理可参照GB/T 11822、GB/T 18894规定。

档案内容主要包括：

- 规划、勘测设计、招投标、施工、验收等资料。

- 历次维修养护、安全鉴定、除险加固（更新改造）、防汛抢险等资料。

- 历年的工程巡查、控制运用、安全监测、工程效益等资料。

- 历年的工作计划、工作总结、规章制度、规程规范等。

- 其他，如仪器设备维修资料、使用说明书等。

水库档案资料应有固定的存放地点，宜由水库主管部门集中管理，配备空调或除湿机、温度湿度计等设施设备，并实现电子化、数字化。

安全管理

## 注册登记

水库管理单位（或产权所有者）应根据《水库大坝注册登记办法》，向县级及以上水库大坝主管部门或指定注册登记机构申报登记。

已注册登记的大坝完成改建、扩建的，或经批准升、降级的，或隶属关系发生变化的，以及大坝安全类别发生变化的，应在此后3个月内，向登记机构办理变更事项登记。

## 责任制

- 地方各级人民政府、水库主管部门（或产权所有者）、水库管理单位按照职责分级落实水库大坝安全“三个责任人”、防汛“三个责任人”，在水库现场、地方报纸或网络等媒体上公示公告，并报上级水行政主管部门备案。防汛“三个责任人”履职应符合附录E的相关规定。

## 划界确权

- 水库管理单位（或产权所有者）应根据《湖南省水利工程管理条例》的要求提出工程管理和保护范围划定方案，经有管辖权的水行政主管部门会同相关部门审核后，报同级人民政府批准并向社会公布，并按要求设置界桩和公告牌。县级以上人民政府或者其授权的部门应当依法确定小型水库工程产权，颁发产权证书。

保护管理

工程保护范围内禁止任何单位和个人从事影响小型水库运行和危害工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

在工程管理范围内，除前款规定外，还禁止下列行为：

- 建设影响水利工程运行和危害水利工程安全的建筑物、构筑物；

- 擅自蓄水、引水、放水、截流、堵塞渠道；

- 围垦造地、填占水库；

- 倾倒垃圾、渣土等废弃物；

- 擅自操作水闸、启闭机等设备；

- 法律、法规规定的其他禁止行为。

单位和个人依照相关法律、法规的规定，在确保小型水库工程安全、生态安全、水质不降低、主要功能不改变、服从防汛抗旱指挥调度和水资源调度的前提下，可以开展供水、旅游、科普、文化教育等综合利用活动。开展经营活动的，不得危害工程安全，不得污染水源、破坏生态环境。

水库管理单位按照水库管理制度要求，发现违法违规行为应予以制止并及时向水库产权所有者或水行政主管部门报告。

安全鉴定

水库管理单位（或产权所有者）负责组织水库大坝安全鉴定，委托满足资质要求的大坝安全评价单位对大坝安全状况进行分析评价，水库大坝安全评价工作应符合SL 258的相关要求。

首次安全鉴定应在竣工验收后（未竣工验收的按蓄水验收投入使用计算）5 年内完成，以后每隔6~10年进行一次，其中坝高小于15 米的小（2）型水库按10 年计算。遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象时，应及时组织大坝安全鉴定。

大坝安全鉴定结论为一类坝的，水库管理单位（或产权所有者）应按照鉴定意见完善工程设施、落实管理措施。大坝安全鉴定结论为二、三类坝的，水库管理单位（或产权所有者）应限期落实加固改造或除险加固措施。

除险加固实施前，水库管理单位（或产权所有者）应及时组织修订水库大坝安全管理应急预案，并在年度控制运用计划或调度方案编制时提出限制蓄水运行的意见，同时加强检查与监测。

防汛物资

水库应做好汛限水位标识，同时储备必要的防汛物资，防汛物资种类、数量应符合SL 298相关规定。采用委托代储的，应与代储单位（个人）签订代储协议，并明确防汛物资调运等内容。

配置有电动启闭泄洪闸门的水库，应配备备用电源并定期保养维护。备用电源应在汛前带负荷试运行1次，并做好试运行记录。

应急预案

水库管理单位（或产权所有者）应组织编制水库大坝安全管理应急预案或防汛抢险应急预案，并按相关规定完成审批手续，其中水库大坝安全管理应急预案可参照SL/Z 720编制。同时应加强预案的演练工作。

发现水库大坝及其附属结构物突发险情时，水库管理单位应立即向水库产权所有者报告，并加强工程巡查及安全监测。水库产权所有者在接到报告后，应立即向上级水行政主管部门或防汛指挥机构报告。情况紧急时，可越级上报。小型水库险情报告单格式可参照附录F。

安全生产

水库管理单位（或产权所有者）应建立健全水库安全生产组织体系，落实安全生产责任制，明确安全生产责任人，认真履行安全生产管理职责，定期开展安全生产宣传教育、培训。

水库安全设施及器具配置应满足GB 50706的相关要求，设置安全警示标识和危险源辨识牌，并定期开展检验。

水库管理单位应组织编制安全生产应急预案并完成报备，明确安全风险分级管控、生产安全事故隐患排查治理、危险源辨识与评级工作等内容，同时应加强预案演练工作。

运行管理

雨水情测报

降水量观测点应设置在平坦、空旷处，一般设置在坝上，避免地形、树木和建筑物引起的遮蔽或风力干扰。增加的观测点一般设置在库区，位置应具有流域代表性。

库水位应能代表坝前平稳水位，宜设置在上游坝坡、岸坡稳固处或其他永久建筑物上，且满足水面平稳、风浪或泄流影响小、便于安装和观测的要求。

库水位自动监测点可根据实际情况选用浮子式水位计、气泡式水位计、雷达式水位计等，安装时要确保能自动采集从死水位到坝顶的水位数据。人工水尺布设在坝体上游坝坡坝面，可根据现场情况选用直立式水尺、矮桩水尺等按照从死水位到坝顶布设，相邻水尺重合不小于10cm，以保证水位能够连续观读。

水准点应设在水库历年最高水位以上，地形稳定、易于引测保护的位置，水准点标示应选用不易腐蚀的金属制作。水准点的制作与埋设方式应符合GB/T50138的要求。

降水量、库水位观测应符合SL21、GB/T50138的相关规定，监测数据上报及频次应符合附录G的相关规定。

视频监视

工程视频监视点宜设置在大坝、溢洪道、放水涵等位置，重点监视大坝全貌，兼顾水尺、溢洪道进（出）口、放水涵出口、坝后渗漏等。

小（1）型水库设置不少于2视频监视点，小（2）型水库设置不少于1个视频监视点；坝长500m以上的根据需要增加视频监视点，每个副坝可增加1个视频监视点。

设置在坝顶的视频监视点宜与雨水情测报站点联合布设，统一建站、集中供电；其他视频监视点可独立设置。监视图像上传及频次应符合附录G的相关规定

安全监测

安全监测项目主要包括渗流量、渗流压力、表面变形，监测数据上报及频次应符合附录G的相关规定，进行应力应变、内部变形等监测项目的参照SL601、SL551标准执行。监测仪器报废应符合SL 621的规定。

安全监测应遵循人员、仪器、时间、频次“四固定”原则，并满足以下要求：

- 每次监测应与前期监测成果进行对比，发现异常应复测并进行初步分析。

- 人工监测原始记录、整理核对成果等，经负责岗位人员签字后及时归档，同时录入电子文档。

- 安全监测资料应每年进行1 次整编分析，至少每5 年进行1 次系统整编分析。系统整编分析工作可委托专业机构进行，并应符合SL 551、SL 601的规定。整编分析中发现异常情况时，应组织专业技术人员进行分析，查明原因，及时采取措施并做好记录。一时难以查明原因或工程已出现异常的，应及时报告并采取相应措施。

- 水库应实现安全监测自动化。监测数据备份，汛期每1个月、非汛期每3个月不少于1次。

工程巡查

工程巡查分为日常巡查、年度巡查和特别巡查，其中日常巡查包括汛期日常巡查和非汛期日常巡查，巡查频次应符合附录H的相关规定。

日常巡查内容包括水工建筑物、安全监测设施、边坡库岸以及闸门、启闭机等金属结构及其配套电气设备等，检查项目可参照SL 551、SL 601。

年度巡查应在每年汛前汛后对大坝工程进行全面或专门的巡查。汛前巡查应在当年3月底完成，除日常巡查内容外还应包括以下内容：

- 检查工程维修养护情况，包括上一次年度检查发现问题的维修、处理等情况。

- 检查泄洪放水设施、电气设备的安全状况，闸门与启闭设备的保养维护、试运行等情况。

- 检查备用电源的保养维护和试运行情况，防汛物资的储备情况。

- 检查防汛值班、水文监测、水库调度、应急管理等人员的落实情况。

- 汛后巡查应于当年汛期结束以后、12月底之前完成，除日常巡查内容外还应包括以下内容：

- 安全监测资料年度整编分析，对当年汛期运行情况分析评价，提出下一年度维修养护建议。

- 溢洪道消力池、大坝下游冲坑一般每3～5年检查1次，当年发生泄洪的，泄洪后应全面检查1次。

- 各类输（引、放）水洞（管）内部根据检查条件确定，一般每3～5年检查1次。

- 金属结构、启闭设施及电气设备一般投入运行后的5年内检测一次，以后每隔6～10年进行一次，检测工作应符合SL 101规定。

特别巡查应在坝区遭遇大洪水、大暴雨、有感地震、库水位骤变、高水位、低气温、水库放空以及其他影响工程安全运行的特殊情况时进行，必要时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。

检查方法和要求：

- 常规检查方法包括眼看、耳听、手摸、鼻嗅、脚踩等直观方法，或辅以锤、钎、钢卷尺、放大镜、石蕊试纸等简单工具器材，对工程表面和异常现象进行检查，已安装视频监控系统的可利用视频图像作为辅助手段。特殊检查方法包括勘探、化学示踪、水下摄像等。

- 检查前，应准备检查记录、照明、量测、照相、摄像等工具器材及必要的安全防护设备与措施。

日常巡查工作应通过信息化平台终端APP上传巡查情况，巡查记录可参照附录I。检查发现缺陷或异常等情况时，应有详细的情况说明和部位描述，必要时现场拍照录像。

工程巡查发现的隐患，水库管理单位应组织分析判断可能产生的不利影响，及时落实相应处理措施，并向水库产权所有者或水行政主管部门报告。

调度运行

水库管理单位（或产权所有者）应根据水库实际情况组织编制年度控制运用计划或调度方案，明确放水预警有关内容，可参照SL 706编制，并报水行政主管部门或防汛指挥机构审批。

水库管理单位要严格按照批复的调度方案和上级主管部门的指令进行调度运用，不得擅自在批准的控制水位以上蓄水运行。水库调度、操作指令等信息应采用书面材料，特殊情况采用录音电话或口头下达时，事后须及时补办书面材料。

用于防洪调度的闸门应由专人操作。闸门操作人员在接到操作指令后，闸门启闭前，应检查相关设备及各水工建筑物有无异常，确认正常后，再执行启闭操作程序，并做好设备运行记录。闸门及启闭机的操作运行应符合SL 722相关规定。

- 闸门等设备操作完成后，水库管理单位应向下达调度指令的水行政主管部门或防汛指挥机构书面报告相关情况。

维修养护

水库管理单位应组织编制维修养护年度实施计划，及时开展维修养护，保持工程符合设计标准与使用功能，维持良好的形象面貌。具体项目设置和维修养护方法应符合GB/T 5972、SL 105、SL 210、SL 226及SL 230相关规定。养护前、后均应留照记录，并将相关信息上传至信息化平台。

水工建筑物维修养护要求：

- 主副坝完好，坝面和护坡平整，坝体变形、渗流正常；防浪墙、反滤体、廊道、导渗排水沟完好；与两岸及其他建筑物结合部位变形、渗流情况正常；无高杆杂草、树木、洞穴蚁害。

- 溢洪道、泄洪洞完好，进出口通畅，闸室、底板、边墙、消能工结构完好、运行正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常。

- 进水塔、输水洞（涵）完好，进出水口结构正常，与坝体、边坡结合部位变形、渗流情况正常，坝下埋涵无明显隐患。

- 坝面出现的坑洼、雨淋沟、坑凹或混凝土表面存在剥蚀、冲刷、风化或局部裂缝等可能危及大坝安全或明显影响外观的缺陷，应在1 周内修复或在2个月内集中修复。

- 排水沟（管）的淤泥、杂物，应在2天内完成清理或2周内集中清理；排水孔发生堵塞现象的，应在1个月内完成处理。

- 集水井、廊道发现杂物的，应在2天内完成清理或每周集中清理。

金属结构和机电设备维修养护要求：

- 金属结构和机电设备防腐及时、保洁到位，润滑良好、启闭灵活，使用正常、运行安全。

- 闸门门体、门槽、行走支承一般每3年～5年防腐处理1次。

- 止水设施根据需要更换，一般每3年～5年更换1次。

- 钢丝绳应定期维护，一般每5年～10年更换1次，发现断丝应及时更换。

- 其他构件、设备部件受损的应及时更换。

其他建筑物及设施设备：

- 边坡与岸坡应保持整体稳定、防护有效，无岩土体松动、掉块、坍塌等现象。

- 监测设施应保持结构完整，定期率定、精度达标，不满足要求时应及时修复或更换。

- 管理设施应能保持设施完善，标牌醒目、清晰完整，交通安全通畅，环境整洁。

降等报废

- 对于符合SL605 规定条件的水库，地方人民政府及其水行政主管部门应进行降等或报废处置，及时消除安全隐患。

信息化建设

信息化平台应包括雨水情测报和安全监测自动化子系统、视频监控子系统、工程巡查子系统，有防洪功能的水库宜建立水文自动测报子系统、洪水预报及调度子系统。根据工程运行管理需要，可建立工程信息管理子系统、防汛视频会商子系统、闸门控制子系统、供水计量自动化子系统、水质在线监测子系统等。

- 各子系统的设计应考虑区域内通信方式、数据库表结构与标识符的统一，满足与各子系统之间及相关单位之间的数据共享，能将雨量、水位、渗流、渗压、变形、视频等数据共享至“湖南水利云平台”。

雨水情测报和安全监测自动化子系统应具备降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形等监测数据统一管理、报文接收、异常处理、数据入库与共享功能，具备实时数据监视及告警、数据上报质量管理、监测数据质量统计、异常数据判定及告警处理等功能。视频监控子系统应具备视频实时监控查看和视频监控平台配置等功能。工程巡查子系统应具备巡检排班管理、日常巡检管理、巡视检查情况统计等功能，包括巡检排班、巡检任务发布、巡查员基本信息查看、巡检记录详情查看等。

水文自动测报子系统可参照按SL 566的要求进行规划设计。洪水预报及调度子系统内容应包括水情数据采集分析、洪水预报、洪水调度和上下游预警。

工程信息管理子系统应包括工程基本信息、调度运行、维修养护、安全鉴定、除险加固等内容，并实现工程信息及时更新。

信息化平台建设单位应构建安全可靠的水利工程网络安全体系，组织编制信息化平台网络安全管理制度，按等级要求配备安全防护设备，完善网络安全防护措施，对信息化平台进行安全等保测评，保障信息化平台的稳定运行。

（资料性）
小型水库管理人员岗位设置

小型水库管理人员岗位设置要求

| 序号 | 岗位类型 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查养护岗 | 开展工程的日常巡查，以及日常除草、清杂、保洁、维养等 |  |
| 2 | 操作岗 | 开展工程日常的闸门启闭、斜涵等蓄放水操作 | 其中闸门操作工、电工需持证 上岗 |
| 3 | 监测岗 | 开展工程日常雨水情、工情观测 |  |
| 注1：实行物业化管护的小型水库，物业化管理人员上岗前应按工种进行培训，具备相应能力后方可上岗，且上岗后也应定期培训。 注2：其他未实行物业化管护的小型水库，管理人员应自行组织开展巡视检查、维修养护、操作运行、安全监测等工作。 |  |  |  |

（资料性）
小型水库管理制度

小型水库管理制度分类及编制内容

| 序号 | 制度名称 | 编制内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岗位责任制度 | 明确各水库运行管理岗位的岗位职责、上岗条件、工作考核、教育培训等。 |
| 2 | 安全监测制度 | 明确工程监测和水文观测的内容、时间、频次、方法、数据校核与处理、资料整编归档、异常分析报告，以及视频监视的时间、频次、信息报送、异常报告、资料保存备份等要求。 |
| 3 | 巡视检查制度 | 明确工程巡查的组织、线路、频次、内容、方法、记录、分析、处理、报告等要求。 |
| 4 | 调度运行制度 | 明确洪水预报、水库调度、泄洪预警、放水预警、调度实施、调度总结（洪水调度考评）、调度记录、信息报送等要求。 |
| 5 | 操作规程制度 | 明确各类金属结构与机电设备的运行规则、操作方式、工作准备、操作程序。 |
| 6 | 维修养护制度 | 明确日常维护项目的内容、方式、频次、质量标准、考核，以及专项维修项目实施的程序、检查、验收等要求。 |
| 7 | 防汛值班制度 | 明确汛期值班的人员安排、工作内容、信息传递、值班记录、交接班手续等要求，并满足暴雨台风期 24 小时值班规定。 |
| 8 | 防汛抢险物资管理制度 | 明确防汛抢险物资储备的种类、数量、分布以及储存、保管、更新、调运等要求。 |
| 9 | 应急抢险及报告制度 | 明确应急抢险组织体系，运行机制，应急保障，险情报告，宣传、培训和演练的要求。 |
| 10 | 大事记制度 | 重点记载水库逐年运行最高水位和泄量，运行中出现的异常情况，遭遇特大洪水、地震、异常干旱等极端事件，历次安全鉴定结论和加固改造情况，督查、稽查等情况。 |
| 11 | 资料整编制度 | 将观测资料整编并进行对比分析，掌握水库运行现状。将水库安全鉴定、巡查记录、运行现状、影像资料等进行整编归档。 |
| 12 | 档案管理制度 | 明确与运行管理有关的文书、图表、声像及实物等各类档案资料的收集、分类、整编、归档、保存、借阅、归还、保密等要求。 |
| 注：岗位责任、巡视检查、调度运行、操作规程、防汛值班、档案管理6项关键管理制度应上墙明示。 |  |  |

（规范性）
雨水情、视频监控及大坝安全监测设施

雨水情、视频监控及大坝安全监测设施配置要求

| 工程规模 | 雨水情测报 |  | 视频 监视 | 大坝安全监测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 降水量 | 库水位 | 视频 图像 | 渗流量 | 渗流压力 |  | 表面变形 |
|  |  |  |  |  | 土石坝 | 混凝土坝及砌石坝 |  |
| 小（1）型 | 1.至少设置1个降水量监测点。 2.对流域面积超过20km2的可增加具有流域代表性的监测点。 | 设置1个自动监测点、1组人工观测水尺、1个水准点。 | 1．小（1）型设置1~3个视频监视点。 2.坝长500m以上的根据需要增加视频监视点。 | 1．小（1）型水库设置1个监测点，有分区监测需求的根据需要增加监测点。 2．存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流量或渗流压力监测点。 | 1.小（1）型水库大坝应设置1~2个监测横断面，一般设置在最大坝高和渗流隐患坝段，对坝长超过500m的根据需要增加监测断面。 2.土石坝每个监测横断面一般设置2~3个监测点；监测点一般设置在坝顶下游侧或心（斜）墙下游侧、坝脚或排水体前缘，必要时在下游坝坡增设1个监测点；下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置；存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流压力监测点。 | 1.混凝土坝及砌石坝根据廊道、帷幕和渗流情况设置扬压力监测点。 2.下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置。 3.存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流压力监测点。 | 1.对坝高超过30m且下游影响较大的土石坝，或坝高超过50m且下游影响大的混凝土坝、砌石坝，应设置表面变形监测设施。其他小型水库，根据规范要求，结合工程实际，推进落实大坝变形监测设施设置。 2.土石坝以表面垂直位移监测为主，混凝土坝、砌石坝以表面水平位移监测为主。 3.变形监测断面根据坝型坝高等情况设置，宜在坝顶下游侧设置一个变形监测纵断面，对土石坝必要时可增设一个监测横断面。 |
| 小（2）型 |  |  | 1.小（2）设置1~2个视频监视点。 2.坝长500m以上的根据需要增加视频监视点。 | 1.小（2）型水库坝高15m以上的设置1个监测点，坝高15m以下影响较大的根据需要设置监测点。 2.存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流量或渗流压力监测点。 | 1.小（2）型水库坝高15m以上的应设置1个监测横断面，坝高15m以下影响较大的根据需要设置监测断面。 2.土石坝每个监测横断面一般设置2~3个监测点；监测点一般设置在坝顶下游侧或心（斜）墙下游侧、坝脚或排水体前缘，必要时在下游坝坡增设1个监测点；下游水位或近坝地下水位监测点根据需要设置；存在明显绕坝渗漏的，根据需要设置绕坝渗流压力监测点。 |  |  |

（资料性）
小型水库标识标牌

小型水库标识标牌设置要求

| 标示牌类型 |  | 设置位置 | 标识牌设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告类（5种） | 工程简介标牌 | 工程主要建筑物附近醒目位置。 | 标识牌采用蓝底、白字，不锈钢、铝板、耐候钢板、铜板纸、仿木、花岗岩、混凝土等材质，尺寸不宜小于1200mm×800mm。 |
|  | 责任人标牌 | 工程主要建筑物附近醒目位置。 |  |
|  | 水法规宣传牌 | 工程主要建筑物附近、各工程进出口醒目位置。 |  |
|  | 饮用水水源地保护标牌 | 工程主要建筑物附近醒目位置。 |  |
|  | 管护范围公示牌 | 工程区域及其管理范围或保护范围醒目位置。 | 按《湖南省水利工程管理与保护范围划界 技术指南（试行）》要求。 |
|  | 界桩 | 管理范围边界位置。 |  |
| 交通类（4种） | 限高 | 兼做公路的坝顶两端应设置限高、限宽、限载、限速等交通标识。 | 参照GB5768相关规定要求。 |
|  | 限宽 |  |  |
|  | 限载 |  |  |
|  | 限速 |  |  |
| 警示类（6种） | 深水警示牌 | 泄洪设施进、出口；库区可直达水面的通道口。 | 警示牌采用黄底、黑字，不锈钢、铝板、耐候钢板、铜板纸、仿木、混凝土等材质，尺寸不宜小于500mm×400mm。 |
|  | 坠落警示牌 | 溢洪道等临崖、临空部位。 |  |
|  | 滑坡警示牌 | 高陡边坡坡脚及可能的滑坡覆盖区域 |  |
|  | 警示标线 | 启闭设备、电气设备、重要仪器设备等周边。 | 户外用黄色警示标线，线宽100mm；室内用黑黄相间警示标线，宽50mm。 |
|  | 正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位、汛限水位标线 | 大坝迎水坡、水位桩尺等位置，摄像头可识别范围内。 | 涂红色的不锈钢条或PVC板条，宽度不宜小于100mm。 |
|  | 危险源辨识牌 | 产生或存在危害因素的场所周边醒目位置 | 视具体情况自定，尺寸不宜小于500mm×400mm。 |
| 指引类（3种） | 监测设施名称牌 | 监测设施、测点表面或周边醒目位置。 | 指示牌采用蓝底、白字，铜板纸、金属、仿木、塑料等材质，尺寸不宜小于300mm×150mm。 |
|  | 巡查工作线路指引牌 | 巡查、观测线路主要路径、节点醒目位置。 |  |
|  | 巡视检查平面布 置示意图 | 工程主要建筑物附近醒目位置。 | 标识牌采用蓝底、白字，铜板纸、金属、仿木、混凝土等材质，尺寸不宜小于1200mm×800mm。 |
| 制度类（6种） | 岗位责任 | 值班室、办公室、操作室墙上等醒目位置。 | 标识牌采用蓝底、白字，铜板纸、亚克力、PVC板等材质，尺寸不宜小于1200mm×600mm。 |
|  | 巡视检查 |  |  |
|  | 调度运行 |  |  |
|  | 操作规程 |  |  |
|  | 防汛值班 |  |  |
|  | 档案管理 |  |  |

（规范性）
防汛“三个责任人”设置要求及岗位职责

- E.1设置要求

县级人民政府履行小型水库防汛和管护主导责任，统筹落实防汛“三个责任人”；乡镇人民政府履行属地管理职责。

防汛“三个责任人”分别由地方人民政府、水库主管部门、水库管理单位（产权所有者）相关负责人或具有相应履职能力的人员担任。

防汛“三个责任人”结合当地实际可单独设置，也可与大坝安全责任人等统筹设置，确保辖区内小型水库防汛与大坝安全责任全面覆盖、无缝衔接、不留死角、没有空白。防汛技术责任人应根据工作任务合理安排，履职的水库数量不宜过多，确保其工作职责能够有效履行。

县级和乡镇人民政府、水库主管部门、水库管理单位（产权所有者）应当为防汛“三个责任人”履职创造条件，提供保障。

- E.2防汛行政责任人

任职条件：按照隶属关系，由有管辖权的水库所在地政府相关负责人担任。乡镇、农村集体经济组织管理的水库，小（1）型由县级政府相关负责人担任，小（2）型由乡镇以上政府相关负责人担任。

主要职责：（1）负责水库防汛安全组织领导；

（2）组织协调相关部门解决水库防汛安全重大问题；

（3）落实巡查管护、防汛管理经费保障；

（4）组织开展防汛检查、隐患排查和应急演练；

（5）组织水库防汛安全重大突发事件应急处置；

（6）定期组织开展和参加防汛安全培训。

- E.3防汛技术责任人

任职条件：按照隶属关系，由有管辖权的水库所在地水行政主管部门、水库主管部门、水库管理单位（产权所有者）技术负责人担任。

乡镇、农村集体经济组织管理的水库，小（1）型由县级水行政主管部门、水库主管部门负责人或有相应能力的人员担任，小（2）型由乡镇水利站、水库管理单位（产权所有者）技术负责人或有相应能力的人员担任。采取政府购买服务方式实行社会化管理的，可由承接主体技术负责人担任。

主要职责：（1）为水库防汛管理提供技术指导；

（2）指导水库防汛巡查和日常管护；

（3）组织或参与防汛检查和隐患排查；

（4）掌握水库大坝安全鉴定结论；

（5）指导或协助开展安全隐患治理；

（6）指导水库调度运用和水雨情测报；

（7）指导应急预案编制，协助并参与应急演练；

（8）指导或协助开展水库突发事件应急处置；

（9）参加水库大坝安全与防汛技术培训。

- E.4防汛巡查责任人

任职条件：对于有管理单位的，防汛巡查责任人由水库管理单位负责人或管理人员担任；对于无管理单位的，由水库主管部门或负责落实有相应能力的人员担任，或督促产权所有者落实。采取政府购买服务方式实行社会化管理的，可由承接主体聘	请有相应能力的人员担任。

主要职责：（1）负责大坝巡视检查；

（2）做好大坝日常管护；

（3）记录并报送观测信息；

（4）坚持防汛值班值守；

（5）及时报告工程险情；

（6）参加防汛安全培训。

（资料性）
小型水库险情报告单

填报时间：                          填报人：                     签发：（公章）

| 水库名称 |  | 所在位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建成时间 |  | 总库容 |  |
| 大坝类型 |  | 最大坝高 |  |
| 坝顶高程 |  | 汛限水位 |  |
| 校核水位 |  | 当前水位 |  |
| 出险时间 |  | 出险位置 |  |
| 1、雨情、水情 2、水库溃坝对下游的影响范围、人口及重要基础设施情况 3、险情现状及发展趋势分析 4、抢险情况 1）抢险组织情况：抢险组织、指挥，受威胁地区群众转移情况等 2）抢险措施及方案：抢险物资、器材、人员情况，已采取的措施及抢险方案。 5、下一步工作建议 |  |  |  |

- （规范性）
小型水库监测项目及频次

- 表G.1  监测项目及频次

| 项目 |  | 频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自动监测 | 人工观测 |
| 雨水情测报 | 降水量 | 1、降水量、库水位和视频图像采用小时报,即每日整小时点将数据上报至信息化平台1次。降水量大于等于1mm、库水位变幅大于等于1cm即启动加报。加报时间间隔为5分钟。 2、大坝安全监测数据小时报与降水量、库水位小时报同步，即每日整小时点上报1次。当渗流量、渗透压力、变形监测等大坝安全监测数值超过阈值时或遇到初蓄期或遭遇大洪水、强地震、工程异常等特殊情况时，应增加监测频次同时进行加报。加报时间间隔与降水量、库水位加报时间间隔一致。 | 1、采用人工观测时，可使用信息化平台或其终端APP进行雨水情及大坝安全监测数据上报。 2、降水量、库水位监测频次原则上每日上午8点上报一次，当出现强降雨、库水位明显变化，或遭遇大洪水、强地震、工程异常等特殊情况时，应增加观测报送频次。 3、渗流量、渗透压力监测频次原则上每周不少于1次，初蓄期或遭遇大洪水、强地震、工程异常等特殊情况时，应增加观测报送频次；变形观测频次土石坝每年不少于2次，混凝土坝和砌石坝每年不少于12次，初蓄期或遭遇大洪水、强地震、工程异常等特殊情况时，应增加观测报送频次。 |
|  | 库水位 |  |  |
| 视频监视 | 视频图像 |  |  |
| 大坝安全监测 | 渗流量 |  |  |
|  | 渗流压力 |  |  |
|  | 表面变形 |  |  |

- （规范性）
工程巡查频次

- 表H.1  工程巡查频次表

| 巡查类别 |  | 巡查频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般情况 | 特殊情况 |
| 日常巡查 | 汛期日常 巡查 | 每天不少于1次。 | 遇降雨时每日至少2次，遇强降雨、水位接近或超过汛期限制水位时每3小时至少1次。水库发生险情或出现其他异常情况时，应持续观测。 |
|  | 非汛期日常巡查 | 每月不少于3次，每次间隔时间不少于8天。 | 遇强降雨、水位接近或超过汛期限制水位等特殊情况和工程出现其他不安全征兆时，应增加巡视检查次数。 |
| 年度巡查 |  | 每年不应少于2次。 | / |
| 特别巡查 |  | 应在坝区遭遇大洪水、大暴雨、有感地震、库水位骤变、高水位、低气温、水库放空以及其他影响工程安全运行的特殊情况时进行，必要时应组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视。 | / |
| 注1:水库大坝管理范围内安装有视频监控、高清摄像头等信息化设备的，可替代部分日常巡查工作，具体方案由主管部门根据实际情况确定。 注2:正在开展除险加固或加固改造的小型水库巡查频次应在专门的安全应急预案或度汛方案中明确，但不得低于本规程的要求。 |  |  |  |

- （资料性）
日常巡查记录

- 表I.1  日常巡查记录表

| 检查项目 | 检查内容 | 异常问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坝体 （坝顶，防浪墙，上、下游坝坡） | （1）近坝水面出现冒泡、漩涡 |  | 报警项 |
|  | （2）坝体滑坡 |  | 报警项 |
|  | （3）明显裂缝 |  | 报警项 |
|  | （4）异常凹陷或塌坑 |  | 报警项 |
|  | （5）牛皮胀（弹性土） |  | 报警项 |
|  | （6）坝体异常渗水 |  | 一般项 |
|  | （7）杂草丛生 |  | 一般项 |
|  | （8）白蚁迹象 |  | 一般项 |
|  | （9）蚁穴鼠洞 |  | 一般项 |
|  | （10）坝体雨淋冲沟 |  | 一般项 |
|  | （11）近坝岸坡崩塌及滑坡等迹象 |  | 一般项 |
|  | （12）标识标牌严重破损或缺失 |  | 一般项 |
|  | （13）垃圾围坝 |  | 一般项 |
| 坝脚区 | （1）异常渗漏（喷水、浊水、管涌等） |  | 报警项 |
|  | （2）堆石反滤体完整性 |  | 一般项 |
|  | （3）堆石反滤体异常变形 |  | 一般项 |
|  | （4）排水沟堵塞 |  | 一般项 |
| 泄水设施（溢洪道等） | （1）进口障碍物(人为加高) |  | 报警项 |
|  | （2）闸门无法正常启闭 |  | 报警项 |
|  | （3）杂草杂物侵占泄洪通道 |  | 一般项 |
|  | （4）岸坡危岩崩坍 |  | 一般项 |
|  | （5）边墙异常变形 |  | 一般项 |
|  | （6）溢流面砼面板异常变形或严重破损 |  | 一般项 |
| 输水设施（涵管等） | （1）输水管出口与坝体接触部位有异常渗漏 |  | 报警项 |
|  | （2）进口附近水面冒泡、漩涡现象 |  | 报警项 |
|  | （3）出口异常出水 |  | 一般项 |
|  | （4）出口冲蚀 |  | 一般项 |
|  | （5）管身严重破损 |  | 一般项 |
|  | （6）启闭设施异常 |  | 一般项 |
| 其它 | （1）水体颜色异常 |  | 一般项 |
|  | （2）水体发臭 |  | 一般项 |
|  | （3）违规网箱养殖 |  | 一般项 |
|  | （4）库区倾倒垃圾 |  | 一般项 |
|  | （5）监测设施异常 |  | 一般项 |
|  | （6）防汛抢险砂石料缺失 |  | 一般项 |
|  | （7）侵占水库管理范围活动 |  | 一般项 |
| 注1：对于巡查发现的异常问题应拍照留存。 注2：巡查发现存在报警项的，应在1h内报告管理单位负责人和技术责任人。 |  |  |  |

参考文献

[1] 水库大坝安全管理条例

[2] 水库大坝注册登记办法

[3] 水库大坝安全鉴定办法

[4] 水利工程管理考核办法及其考核标准

[5] 水库工程管理考核标准

[6] 水利工程管理单位定岗标准（试点）

[7] 水利工程维修养护定额标准（试点）

[8] 水利安全生产监督管理办法（试行）

[9] 水库防汛抢险应急预案编制导则

[10] 小型水库安全管理办法

[11] 湖南省水利工程管理条例

[12] 湖南省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南

[13] 水利部关于印发《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准的通知（水运管〔2022〕130号）

[14] 湖南省水利厅办公室关于开展小型水库管理标准化创建工作的通知（湘水办〔2022〕4号）