DB43

ICS 13.320

CCS A 91

湖   南   省   地   方   标   准

DB43/T XXXX—XXXX

物流园区治安反恐防范要求

Requirements for public security and counter-terrorist of logistics parks

（征求意见稿 2023.04）

XXXX-XX-XX发布                              XXXX-XX-XX实施

- 湖南省市场监督管理局  发 布

- 目    次

前言	Ⅱ

引言	Ⅲ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  重点目标等级和重点部位	3

5  总体防范要求	4

6  常态三级防范要求	4

7  常态二级防范要求	6

8  常态一级防范要求	7

9  非常态防范要求	8

10  安全防范系统技术要求	8

附录A（规范性）  物流园区常态防范设施配置表	11

参考文献	13

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省公安厅提出。

本文件由湖南省公安厅归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人:

- 引    言

物流园区作为承担大批量货物中转、集散、分拨、交换服务功能，为众多企业提供物流基础设施、设备和公共服务平台的物流设施集聚区，形态多样，包含了陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型，且湖南省在航空货运、冷链物流以及中欧班列方面也发展迅速。

为贯彻落实《湖南省交通运输物流园区布局规划（2018-2035）》，本文件依据《中华人民共和国反恐怖主义法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》等有关法律、法规，针对可能威胁公共安全和公众生命、财产安全的风险因素，区分治安反恐防范重点目标和重点部位，对重点目标进行分级，提出了相应的常态防范要求和非常态防范要求，并且基于同湖南省反恐防范的地方标准DB43/T 1026.1—2015《反恐怖防范管理规范 第1部分：通则》相一致，非常态防范要求分成了三个级别，包括人力防范、实体防范和电子防范等要求，是规范和加强湖南省物流园区治安防范和反恐防范工作与管理的重要依据。

物流园区治安反恐防范要求

  - 范围

- 本文件规定了物流园区治安反恐防范的重点目标等级和重点部位、总体防范要求、常态三级防范要求、常态二级防范要求、常态一级防范要求、非常态防范要求和安全防范系统技术要求。

- 本文件适用于国家级、省级、市（州）级物流园区的治安反恐防范工作与管理。县（市、区）级及以下物流园区的治安反恐防范工作与管理可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3836.1　爆炸性环境　第1部分：设备 通用要求

GB 10409　防盗保险柜（箱）

GB 14287.1　电气火灾监控系统　第1部分：电气火灾监控设备

GB 14287.2　电气火灾监控系统　第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器

GB 15208.3  微剂量X射线安全检查设备  第3部分：透射式货物安全检查设备

GB/T 16917.1　家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）　第1部分：一般规则

GB 17565　防盗安全门通用技术条件

GB/T 18354—2021  物流术语

GB/T 22239　信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 28181　公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30147　安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB/T 31488　安全防范视频监控人脸识别系统技术要求

GB/T 32581　入侵和紧急报警系统技术要求

GB/T 37078　出入口控制系统技术要求

GB 37300　公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB 50348　安全防范工程技术标准

GB 55029　安全防范工程通用规范

GA 69　防爆毯

GA/T 644　电子巡查系统技术要求

GA/T 761　停车库（场）安全管理系统技术要求

GA 1002　剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求

GA/T 1081　安防防范系统维护保养规范

GA 1383　报警运营服务规范

GA 1511　易制爆危险化学品存储场所治安防范要求

DB43/T 1026.1　反恐怖防范管理规范　第1部分：通则

  - 术语和定义

GB 50348、GB/T 18354、DB43/T 1026.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物流园区  logistics park

由政府规划并由统一主体管理，为众多企业在此设立配送中心或区域配送中心等，提供专业化物流基础设施和公共服务的物流产业集聚区。

[来源：GB/T 18354—2021, 3.16]

3.2

常态防范　regular protection

运用人力防范、实体防范、电子防范等多种手段和措施，常规性预防、延迟、阻止发生治安和恐怖案事件的管理行为。

3.3

非常态防范　unusual protection

在重要会议、重大活动等重要时段以及获得重大治安、恐怖袭击等预警信息或发生上述案事件时，相关单位临时性加强防范手段和措施，提升治安反恐防范能力的管理行为。

3.4

人力防范　personnel prevention

具有相应素质的人员有组织的防范、处置等安全管理行为。

[来源：GB 50348—2018，2.0.2]

3.5

实体防范　physical prevention

利用建（构）筑物、屏障、器具、设备或其组合，延迟或阻止风险事件发生的实体防护手段。

[来源：GB 50348—2018，2.0.3]

3.6

电子防范　electronic prevention

利用传感、通信、计算机、信息处理及其控制、生物特征识别等技术，提高探测、延迟、反应能力的防护手段。

[来源：GB 50348—2018，2.0.4]

3.7

视频监控人脸识别　face recognition for video surveillance

在安防视频监控系统中，利用人脸识别技术，在视频图像中识别目标人的过程。

3.8

电气火灾监控系统　electrical fire monitoring system

当被保护电气线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统，由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成。

3.9

电气火灾监控探测器　electrical fire monitoring detector

探测被保护线路中的剩余电流、温度、故障电弧等电器火灾危险参数变化和由于电器故障引起的烟雾变化及可能引起电器火灾的静电、绝缘参数变化的探测器。

3.10

断路器　circuit-breaker

能接通、承载和分断正常电路条件下电流以及也能在规定的非正常条件下（例如短路）接通、承载一定的时间和（自动地）分断电流的机械开关电器。

3.11

剩余电流动作断路器　residual current operated circuit-breaker

在正常运行条件下接通、承载和分断电流，以及在规定条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器。

- 4　重点目标等级和重点部位

4.1　重点目标等级

4.1.1　根据物流园区规模、所处的地理位置以及遭受治安事件、恐怖袭击事件后可能造成的人员伤亡、财产损失、社会影响等要素，物流园区治安反恐防范重点目标的等级由低到高分为三级重点目标、二级重点目标、一级重点目标，由公安机关会同行业主管部门依据国家有关规定共同确定。具体为：

a） 国家级物流园区为一级重点目标；

b） 省级物流园区为二级重点目标；

c） 市（州）级物流园区为三级重点目标。

4.1.2　物流园区安全防范分为常态防范和非常态防范。常态防范级别按防范能力由低到高分别为三级防范、二级防范、一级防范。防范级别应与目标等级相适应，三级重点目标对应常态三级防范、二级重点目标对应常态二级防范、一级重点目标对应常态一级防范。

4.1.3　常态二级防范要求应在常态三级防范要求基础上执行，常态一级防范要求应在常态二级防范要求基础上执行，非常态防范要求应在常态防范要求基础上执行。

4.2　重点部位

下列部位为物流园区治安反恐防范的重点部位：

- 物流园区周界；

- 物流园区周界出入口及门卫室；

- 物流园区内主要道路；

- 行政办公区；

- 仓储区（包括露天式仓储区和封闭式库房）；

- 装卸、包装作业区；

- 工商、税务、海关、检验检疫、保险等机构办公大厅；

- 超市等商业服务区；

- 住宿、餐饮等生活服务区；

- 汽配汽修等车辆服务区；

- 机动车停车库（场）；

- 收费室、财务室；

- 安检区；

- 安防监控中心（室）；

- 供水、供电、供气、供热等设备间；

- 其他经评估应防范的重点部位。

- 5　总体防范要求

5.1　新建、改建、扩建物流园区的安全防范系统应与主体工程同步规划，同步设计、同步建设、同步验收、同步运行。已建、在建的物流园区应按本标准要求补充完善安全防范系统。

5.2  物流园区应定期开展安全风险评估工作，有针对性地完善人力防范、实体防范、电子防范等措施。

5.3  物流园区应建立健全治安反恐防范管理档案和台账，包括物流园区的名称、地址或位置、目标等级、防范级别、物流园区负责人、保卫部门负责人，现有治安反恐防范措施，平面图、结构图等。

5.4  物流园区应建立与属地反恐怖主义工作领导机构、公安机关、行业主管部门等政府有关部门的联系，实时报送物流园区安全相关信息和重要动态，并接受有关部门的指导、监督和检查。

5.5  物流园区应对安全保卫人员、重要岗位人员进行安全背景审查，对有不适合人员应拒绝聘用或调整工作岗位，并将有关情况通报公安机关。

5.6  物流园安检区应配备安检人员和安检设备设施，根据管理要求，对进入物流园区的物品实施安全检查。

5.7  物流园区应将治安反恐防范涉及费用纳入单位预算，保障治安反恐防范工作机制运转正常。

5.8  物流园区应建立安全防范系统运行与维护的保障体系和长效机制，由专业人员定期对系统进行维护保养。系统维护保养应符合GA/T 1081 的相关规定。

5.9  物流园区应制定治安反恐突发事件应急预案，并组织开展相关培训和定期演练。应急预案应包括人员指挥调度、快速响应机制、处置流程、人员疏散方案等。

5.10  物流园区应与属地公安机关等政府有关部门建立联防联动联治工作机制。

5.11  物流园区应确定网络信息系统的安全保护等级，采取GB/T 22239中相应的安全保护等级的防护措施。

5.12  安全防范系统中涉及公民个人信息的应依法依规进行处理，包括收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等。

5.13  物流园区内其他行业的营业机构或场所的安全防范系统建设应符合国家现行相关标准的规定。

5.14  物流园区常态防范设施配置应符合附录A的规定。

- 6  常态三级防范要求

6.1  人力防范要求

6.1.1  物流园区应配置与安全保卫工作相适应的安全保卫机构，配置专职安全保卫管理人员，并聘用相应数量的专职保安员。

6.1.2  安全保卫管理人员应取得保卫管理员职业资格证书，保安员应取得《保安员证》或职业资格证书。安全保卫管理人员和保安员应培训上岗，掌握物流园区安全保卫基本技能。

6.1.3  物流园区应建立健全包括值守巡逻、安全检查、教育培训、预案与演练、考核与奖惩、危险品管理、安全防范系统维护保养等制度。

6.1.4  物流园区周界出入口应配置门卫室，门卫室应24 h有人值守。

6.1.5  物流园区应设专人负责安全防范系统日常管理工作。物流园区安防监控中心（室）应24 h双人值班，值班人员应培训上岗，掌握系统运行、维护的基本技能。

6.1.6  物流园区保安员应对重点部位和重点公共区域进行日常巡逻。巡逻周期间隔应不大于8 h。

6.1.7  门卫值守人员和执勤保安员应配备防暴头盔、棍棒、钢叉、盾牌、防刺背心、防割手套、强光手电等防卫器械以及对讲机等通信工具，并建立使用保管制度。

6.1.8  物流园区应每年至少组织一次治安反恐教育培训和一次治安反恐应急预案演练。

6.1.9  物流园区的易燃易爆、易制爆等危险化学品的存储场所应实行双人双锁管理。

6.2  实体防范要求

6.2.1  物流园区周界应配置围墙或栅栏等实体防护设施，实行封闭式管理，实体防护设施的外侧整体高度（含防攀爬设施）宜不低于2 m。

6.2.2  物流园区周界车辆出入口宜配置减速带和限速标志；园区内宜根据需要配置安全警示牌、交通标志标牌标线、交通信号灯、人行设施、分隔设施、停车设施和减速带等。

6.2.3  露天式仓储区的周界应设置栅栏，出入口应设置栅栏门，栅栏的顶部应设有防攀爬设施，栅栏的离地高度（含防攀爬设施）应大于等于2.5m。

6.2.4  剧毒化学品仓储区的实体防范要求还应符合GA 1002 的相关规定，易制爆危险化学品仓储区的实体防范要求还应符合GA 1511的相关规定。

6.2.5  收费处、财务室应配置防盗保险柜。防盗保险柜应符合GB 10409的相关规定。

6.3  电子防范要求

6.3.1  物流园区周界应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示周界区域的人员活动情况。

6.3.2  物流园区周界出入口应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征和进出机动车的号牌，应设置车辆出入口控制装置，对出入车辆进行管理。

6.3.3  物流园区周界出入口的门卫室内应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示室内值守人员活动情况；门卫室内应设置对讲装置，能与安防监控中心（室）实时通话；门卫室内宜设置紧急报警装置，紧急报警信号应能传送至园区安防监控中心（室）。

6.3.4  物流园区内主要道路宜设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示道路区域的人员、车辆情况。

6.3.5  行政办公区的出入口应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征。

6.3.6  收费室、财务室的出入口应设置出入口控制装置和视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征；其内部应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示室内人员活动情况。

6.3.7  装卸、包装作业区应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示区域内人员作业和活动情况。

6.3.8  露天式仓储区出入口应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征；其内部应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示室内人员活动情况；封闭式库房应设置出入口控制装置和视频图像采集装置；库房内部应设置入侵报警装置和视频图像采集装置。剧毒化学品仓储区的电子防范要求还应符合GA 1002 的相关规定，易制爆危险化学品仓储区的电子防范要求还应符合GA 1511的相关规定。

6.3.9  工商、税务、海关、检验检疫、保险等机构办公大厅的出入口应设置视频图像采集装置；其内部应安装入侵报警装置和视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示人员活动情况；办公窗口应安装视频图像采集装置和对讲装置。视频监视和回放图像应能清晰显示人员活动情况

6.3.10  安检区应安装视频图像采集装置和紧急报警装置，视频监视和回放图像应能清晰显示人员活动情况。安检区应配置微剂量X射线安全检查设备、痕量炸药检测装置等安全检查设备及防爆毯等处置设施。

6.3.11  安防监控中心（室）的出入口应设置出入口控制装置和视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征；其内部应设置视频图像采集装置和紧急报警装置，视频监视和回放图像应能清晰显示人员活动情况。

6.3.12  供水、供电、供气、供热等设备间的出入口应设置出入口控制装置和视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征；其内部应设置入侵报警装置和视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示人员活动情况。

6.3.13  超市等商业服务区的出入口和内部应设置视频图像采集装置；收银台应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示收银过程人员活动情况。

6.3.14  住宿、餐饮等生活服务区和汽配汽修等配套服务区的出入口应设置视频图像采集装置，收费处应设置视频图像采集装置和紧急报警装置，视频监视和回放图像应能清晰显示人员活动情况。

6.3.15  机动车停车库（场）内部应设置设置视频图像采集装置。

6.3.16  园区内配备的银行营业厅、银行自助设备、自助银行的电子防范要求应符合GA 38的相关规定。

6.3.17  物流园区重点部位宜设置电子巡查装置。

6.3.18  物流园区的主要建筑物宜配备电气火灾监控探测器和断路器，应在发生电气漏电、过流过载、过压欠压、短路、打火、过温、三项不平衡等情况时根据预先设定的参数主动告警，并可根据预案执行断路保护。

- 7  常态二级防范要求

7.1  人力防范要求

7.1.1  物流园区保安员对重点部位日常巡逻周期间隔应不大于4 h。

7.1.2  物流园区应每半年至少组织一次治安反恐教育培训和一次治安反恐应急预案演练。

7.1.3  物流园区宜制定安全检查制度，明确安全检查岗位配置、人员布局、工作职责、安检设备操作流程和方法等内容。安检各岗位人员数量应与安检工作量相适应。安检人员应经专业技能培训合格后持证上岗，并统一着装、佩戴标识。

7.2  实体防范要求

7.2.1  物流园区周界车辆出入口应配置减速带和限速标志。

7.2.2  物流园区安检区应布设安检引导、指示标识，地面标识应清晰、耐磨。

7.2.3  物流园区宜配备防毒面罩、毛巾、口罩等应急用品。

7.2.4  供水、供电、供气、供热等设备间的出入口应配置防盗安全门，窗口及通风口应配置金属栅栏。防盗安全门的防盗安全级别应为 GB 17565规定的乙级（含）以上。

7.3  电子防范要求

7.3.1  物流园区周界宜配置入侵报警装置或具有入侵检测功能的视频图像采集装置，探测范围应对周界实现全覆盖。

7.3.2  物流园区周界出入口的门卫室内应设置紧急报警装置，紧急报警信号应能传送至园区安防监控中心（室）。

7.3.3  物流园区内主要道路应设置视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示道路区域的人员、车辆情况。

7.3.4  收费室、财务室的内部宜设置入侵探测装置和紧急报警装置，入侵探测装置应能对入侵行为探测报警。

7.3.5  行政办公区域的出入口应配置出入口控制装置，对出入人员实施管理。

7.3.6  安检区的安检值机操作台应配置紧急报警装置和视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示值机人员的面部特征和工作状态。

7.3.7  机动车停车库（场）宜配置停车库（场）安全管理系统。

7.3.10  物流园区重点部位应设置电子巡查装置。

7.3.11  涉及危险化学品的物流园区应配备符合国家有关规定的固定式反无人机防御系统，系统探测范围应能覆盖物流园区重点区域。

- 8  常态一级防范要求

8.1  人力防范要求

8.1.1  物流园区保安员对重点部位日常巡逻周期间隔应不大于2 h。

8.1.3  物流园区应每季度至少组织一次治安反恐教育培训和一次治安反恐应急预案演练。

8.1.4  物流园区应制定安全检查制度，明确安全检查岗位配置、人员布局、工作职责、安检设备操作流程和方法等内容。

8.2  实体防范要求

8.2.1  工商、税务、海关、检验检疫、保险等机构办公大厅出入口应配置软质导流围栏等隔离疏导设施。

8.2.2  物流园区应配备防毒面罩、毛巾、口罩等应急用品。

8.3  电子防范要求

8.3.1  物流园区周界应配置入侵报警装置或具有入侵检测功能的视频图像采集装置，探测范围应对周界实现全覆盖。

8.3.2  收费室、财务室的内部应设置入侵报警装置和紧急报警装置，入侵探测装置应能对入侵行为探测报警。

8.3.3  机动车停车库（场）应配置停车库（场）安全管理系统。

- 9  非常态防范要求

9.1  非常态防范等级

9.1.1  非常态治安反恐防范按照采取措施的不同要求分为三个等级,从低到高依次为：三级非常态防范、二级非常态防范和一级非常态防范。

9.1.2  在重要会议、重大活动等重要时段应采取三级非常态防范措施，在获得重大治安案事件、恐怖袭击案事件等预警信息时应采取二级非常态防范措施，在发生重大治安案事件、恐怖袭击案事件时应采取一级非常态防范措施。

9.1.3  二级非常态防范要求应在三级非常态防范要求基础上加强，一级非常态防范要求应在二级非常态防范要求基础上加强。

9.2  非常态防范要求

一级、二级、三级非常态情况下的人力防范、实体防范、电子防范具体措施应根据本地区反恐怖工作领导小组具体要求落实。

- 10  安全防范系统技术要求

10.1  一般要求

10.1.1  安全防范系统的设备和材料应符合相关标准并检验合格。

10.1.2  应对安全防范系统内具有计时功能的设备进行校时，设备的时钟与北京时间误差应不大于10s。

10.1.3  安全防范系统应配置备用电源，保证入侵和紧急报警系统的应急供电时间应不小于8 h，视频监控系统关键设备的应急供电时间应不小于1 h，出入口控制系统执行装置正常运行的应急供电时间应不小于48 h。

10.1.4  防爆环境使用的安全防范设施，防爆等级应符合GB 3836.1的相关规定。

10.1.5  委托第三方进行报警运营服务的物流园区，其报警运营服务技术系统应符合GA 1383的相关规定。

10.1.6  安全防范系统的各子系统、安全防范管理平台应符合GB 50348、GB 55029的相关规定。

10.2  入侵和紧急报警系统

10.2.1  系统应能准确探测报警区域内的入侵事件。系统报警后，物流园区安防监控中心（室）应能有声、光指示，并能准确指示报警的位置。

10.2.2  紧急报警装置应具有防误触发措施，宜具有视频图像信息传送和对讲功能。

10.2.3  紧急报警装置宜具备两种或以上独立的通信网络传输报警信号，用于报警信号传输线路上不应挂接其它设备。

10.2.4  系统应具备自检，防拆、开路、短路、故障、断电、断线报警等功能。

10.2.5  系统应与视频监控系统等联动。

10.2.6  系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应不少于180 d。

10.2.7  系统其他要求应符合GB/T 32581的相关规定。

10.3  视频监控系统

10.3.1  系统监视和回放图像的水平像素数应不小于1920，垂直像素数应不小于1080，图像帧率应不小于25fps。

10.3.2  系统应与入侵和紧急报警系统联动。

10.3.3  视频图像信息应实时记录，存储时间应不少于90 d。

10.3.4  具有探测报警功能的视频分析系统应符合GB/T 30147的相关规定。

10.3.5  涉及公共区域的视频图像信息的采集要求应符合GB 37300的相关规定。

10.3.6  视频监控系统应留有与公共安全视频图像信息共享交换平台联网的接口，联网信息传输、交换、控制协议应符合GB/T 28181的相关规定，联网信息安全应符合GB 35104的相关规定。

10.4  出入口控制系统

10.4.1  系统应能对强行破坏、非法进入的行为发出报警信号，报警信号应与相关出入口的视频图像联动。

10.4.2  系统信息存储时间应不少于180 d。

10.4.3  系统应满足人员逃生时的相关要求，当需要紧急疏散时，各闭锁通道应开启，保障人员迅速安全通过。

10.4.4  系统的安全等级应不低于GB/T 37078—2018中规定的2级要求。

10.5  电子巡查系统

10.5.1  巡查路线、巡查时间应能根据安全管理需要进行设定和修改。

10.5.2  巡查记录保存时间应不少于180 d。

10.5.3  系统其他要求应符合GA/T 644的相关规定。

10.6  安全检查系统

10.6.1  微剂量X射线安全检查设备应符合GB 15208.3的相关规定。

10.6.2  爆炸物探测仪应符合GA/T 841的相关规定。

10.6.3  防爆毯应符合GA 69的相关规定。

10.7  停车库（场）安全管理系统

停车库（场）安全管理系统应符合GA/T 761的相关规定。

10.8  反无人机防御系统

10.8.1  系统发射功率和使用频段应符合国家有关规定。

10.8.2  系统应具备不间断探测预警和触发无线电阻断功能。

10.8.3  系统应能自动24h持续工作，无需人员值守。

10.8.4  系统不应对物流园区周边环境的通讯、网络、导航等信号产生干扰。

10.8.5  系统应与安防监控中心（室）联网，应能将探测报警信息和故障信息传送到安全防范管理平台。

10.8.6  系统应取得国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或国家级无线电设备检测机构出具的检测报告。

10.9  电器火灾监控系统

10.9.1  电器火灾监控系统探测器宜采用剩余电流式电气火灾监控探测器，其性能符合GB 14287.2的相关规定。

10.9.2  电器火灾监控系统设备应符合GB 14287.1的相关规定。

10.9.3  电器火灾监控系统用断路器宜采用剩余电流动作断路器，其性能应满足下列要求：

a） 瞬间电流分断能力大于或等于6kA；

b） 过流过载保护；超过额定电流5％状态下，10 s内断路；超过额定电流35％的状态下，5 s内断路；超过额定电流100％的状态下，1 s内断路；

c） 过压欠压保护：加载电压低于190 V或大于250 V时预警，持续10 s大于263 V短路器断路；

d） 剩余电流动作断路器的其他技术要求应符合GB/T 16917.1的相关规定。

附  录  Ａ

(规范性)

物流园区常态防范设施配置表

Ａ.1  物流园区常态防范设施配置应符合表A.1的规定。

表A.1 物流园区常态防范设施配置表

| 序号 | 重点部位 |  | 防范设施 |  | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 三级 重点目标 | 二级 重点目标 | 一级 重点目标 |
| 1 | 物流园区周界 |  | 实体防护设施 | 围墙或栅栏 | ● | ● | ● |
| 2 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 3 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵报警装置或入侵检测视频图像采集装置 | — | — | ● |
| 4 | 物流园区周界出入口 | 车辆出入口 | 实体防护设施 | 减速带和限速标志 | ○ | ● | ● |
| 5 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 6 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | ● | ● |
| 7 |  | 门卫室 | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | — | ● | ● |
| 8 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 9 |  |  | 防卫器械 | 防暴头盔、棍棒、钢叉、盾牌、防刺背心、防割手套、强光手电等 | ● | ● | ● |
| 11 |  |  | 通信工具 | 对讲机等 | ● | ● | ● |
| 12 | 物流园区内主要道路 |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ○ | ● | ● |
| 13 | 行政办公区 |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 14 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● |
| 15 | 仓储区（包括露天式仓储区和封闭式库房） | 露天式仓储区周界 | 实体防护设施 | 栅栏（栅栏门） | ● | ● | ● |
| 16 |  | 露天式仓储区内部 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 17 |  | 库房出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | ● | ● |
| 18 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 19 |  | 库房内部 | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | ● | ● | ● |
| 20 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 21 | 装卸、包装作业区 |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 22 | 工商、税务、海关、检验检疫、保险等机构办公大厅 | 入口外、挂号处 | 实体防护设施 | 软质导流围栏等隔离疏导设施 | — | — | ● |
| 23 |  | 出入口 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 24 |  | 内部 | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | ● | ● | ● |
| 25 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 26 |  | 办公窗口 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 27 |  |  | 通讯工具 | 对讲装置 | ● | ● | ● |
| 28 | 超市等商业服务区 | 出入口 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 29 |  | 内部 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 30 |  | 收银台 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 31 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | ● | ● | ● |
| 32 | 住宿、餐饮等生活服务区 | 出入口 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 33 |  | 收费处 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 34 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | ● | ● | ● |
| 35 | 汽配汽修等车辆服务区 | 出入口 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 36 |  | 收费处 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 37 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | ● | ● | ● |
| 38 | 机动车停车库（场） |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 39 |  |  | 停车库（场）安全管理系统 |  | — | ○ | ● |
| 40 | 收费室、财务室 | 出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | ● | ● |
| 41 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 42 |  | 内部 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 43 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | — | ○ | ● |
| 44 |  |  |  | 入侵探测装置 | — | ○ | ● |
| 45 |  |  | 实体防护设施 | 防盗保险柜 |  |  |  |
| 46 | 安检区 |  | 安全检查系统 | 微剂量X射线安全检查设备 | ● | ● | ● |
| 47 |  |  |  | 炸药探测仪 | — | — | ○ |
| 48 |  |  |  | 安检引导、指示标识 | ○ | ● | ● |
| 50 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 51 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | ● | ● | ● |
| 52 | 安防监控中心（室） | 出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | ● | ● |
| 53 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 54 |  | 内部 | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 | ● | ● | ● |
| 55 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 56 | 物流园区重点部位 |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ○ | ● | ● |
| 57 | 物流园区主要建筑物 |  | 电器火灾监控系统 | 电气火灾监控探测器和断路器 | ○ | ● | ● |
| 58 | 涉及危险化学品的物流园区 |  | 固定式反无人机防御系统 |  | — | ○ | ● |
| 注：表中“●”表示“应配置”，“○”表示“宜配置”，“—”表示“不要求”。 |  |  |  |  |  |  |  |

参  考  文  献

[1]   中华人民共和国反恐怖主义法

[2]   企业事业单位内部治安保卫条例

[3]   湖南省交通运输物流园区布局规划（2018-2035）

[4]   GB/T 21334—2017  物流园区分类与规划基本要求