实验用小型猪　环境与设施

1  范围

本部分规定了实验用小型猪设施、环境条件的技术要求，垫料、饮水、笼具和运输的原则要求。本部分适用于实验用小型猪设施建设与环境条件控制。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749　生活饮用水卫生标准

GB 8978　污水综合排放标准

GB 14925　实验动物　环境及设施

GB 18871　电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 19489　实验室生物安全通用要求

GB 50052　供配电系统设计规范

GB 50243　通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50346　生物安全实验室建筑技术规范

GB 50447　实验动物设施建筑技术规范

GBZ 133　医用放射性废物的卫生防护管理

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

实验用小型猪experimental minipig

经人工饲养与培育，对其携带的病原微生物、寄生虫进行控制，遗传背景明确或者来源清楚，12月龄体重宜不超过50kg，用于科学研究（非临床应用研究）、教学、生产、质量控制鉴定以及其他科学实验的小型猪。

3.2

普通环境conventional environment

符合实验用小型猪居住的基本要求，不能完全控制传染因子，但能有效控制犬、猫、啮齿类动物、禽类、野生动物、昆虫、寄生虫和病原微生物的进入。

3.3

屏障环境barrier environment

符合实验用小型猪居住的要求，严格控制人员、物品和空气的进出。

4　建筑

4.1　选址

4.1.1　宜选在空气质量及自然环境较好的区域。

4.1.2　宜远离城镇居民区及有严重空气污染、振动或有噪声干扰的铁路、码头、飞机场、交通要道、工厂、贮仓、堆场、畜禽养殖场、屠宰加工场等区域。

4.1.3　设施应有可靠的避免与其他动物饲养场所产生交叉感染的隔离措施。

4.1.4　动物生物安全实验室与生活区的距离应符合GB 19489和GB 50346的要求。

4.2　卫生要求

4.2.1　外环境整洁，便于清扫和消毒。排水畅通，无废物堆积和污水积存。

4.2.2　宜设人、动物、物品、车辆专用出入口，道路通畅，配置专用消毒设施和设备。

4.2.3　所有设施有防止外来动物进入和实验动物外逃的措施。

4.2.4　设施围护结构坚固，材料无毒、无放射性。

4.2.5　生产区和实验区内墙表面应光滑平整，易于清洗、消毒。墙面应采用不易脱落、耐腐蚀、无反光、耐冲击的材料。地面应防滑、耐磨、无渗漏。天花板应耐腐蚀、防水。

4.3　设施要求

4.3.1　建筑物门、窗应有良好的密闭性。饲养间的门应设观察窗。

4.3.2　屏障环境设施的密闭门宜朝空气压力较高的方向开启，并能自动关闭。

4.3.3　走廊净宽应不小于1.5m。门宽满足设备进出和日常工作需要，净宽不小于0.8m。

4.3.4　屏障环境设施根据需要保持正确的压力方向。

4.3.5　饲养间应合理组织气流和布置送风口、排风口的位置，避免死角、断流和短路。具体工艺按照GB 50447和GB 50243的要求确定。

4.3.6　生产和实验场所的电力负荷等级，应根据工艺按GB 50052要求确定。屏障环境应采用不低于二级电力负荷供电。

4.3.7　屏障环境设施由非洁净区进入洁净区及洁净区内的各类管线管口，应采取可靠的密封措施。排水沟、槽、管坡度应保证排水通畅，无污物积存。排水管道管径不宜小于DN150。

4.3.8　屏障环境设施应设环境监控系统，其他级别设施根据需要设置环境监控系统。

5　工艺布局

5.1　总体布局

5.1.1　应根据小型猪生理需要和行为特征，设计建造适合它们居住的设施，并能控制人员、物品、空气和动物进出。

5.1.2　生产区包括：隔离检疫室、治疗室、缓冲间、淋浴间、走廊、清洁物品贮藏室、消毒后室、种猪舍、配种猪舍、妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍、仔猪舍、育成猪舍等，屏障环境生产设施宜临近屏障设置待剖腹产妊娠母猪饲养室、剖腹产手术室、隔离器室等。

5.1.3　实验区包括：缓冲间、动物洗浴间、清洁物品贮藏室、消毒后室、走廊、检疫间、隔离检疫室、操作间、手术室、术后观察室、饲养间等。

5.1.4　动物实验设施应与动物生产设施分开设置。

5.2　主要区域设置要求

5.2.1　饲养间的设置要求

5.2.1.1　上、下水系统应有防止逆流以及外来生物进入措施。

5.2.1.2　宜设动物活动场。

5.2.1.3　根据需要，应配备适宜的饲养设备和捕捉工具。配备的设备和工具应确保牢固和不会伤害动物。

5.2.2　操作间的设置要求

5.2.2.1　宜设置综合实验室，并根据需求配备必要设备。

5.2.2.2　宜设置隔离检疫室，用来独立饲养观察受伤和疑似患病的动物。

5.2.2.3　实验设施应设置为新进动物提供隔离的检疫间。普通级动物的检疫间必须与动物饲养区分开设置。

5.2.2.4　实验设施可根据需要设置手术室和术后观察室。

5.2.3　辅助区的设置要求

5.2.3.1　饲料和垫料储藏室应实行环境控制，防止病原微生物、寄生虫污染和野生动物进入。

5.2.3.2　应设置储存笼具、仪器设备等物品的储藏室。

5.2.3.3　清洗消毒间空间应便于设备的清洗处理。清洗前后的设备应分开放置。墙壁和地板应作防水处理，设置独立排风装置，能有效排出热量和湿气。

5.2.3.4　应设置动物尸体和废物存放的专门房间和（或）设备。

5.2.3.5　宜设置观察走廊、或观察区、或设置视频监视系统，用于观察动物状态。

6　环境

6.1　分类

按照空气净化的控制程度，实验用小型猪环境分类见表1。

表1　实验用小型猪的环境分类

| 环境分类 |  | 使用功能 | 适用动物等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通环境 |  | 生产、实验、检疫 | 普通级 |
| 屏障环境 | 正压 | 生产、实验、检疫 | 清洁级、SPF级 |
|  | 负压 | 生物危害动物实验、检疫 | 普通级、清洁级、SPF级 |

6.2　技术指标

6.2.1　实验用小型猪一般饲养间环境因子指标符合表2的规定。

表2　实验用小型猪饲养间和实验间环境因子指标

| 项目 |  | 普通环境 | 屏障环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度，℃ |  | 16-28 | 20-26 |  |
| 日温差，℃， ≤ |  | 4 |  |  |
| 相对湿度，% |  | 40-80 |  |  |
| 相通区域压强梯度，Pa， ≥ |  | -- |  | 10 |
| 气流速度，m/s， ≤ |  | -- |  | 0.2 |
| 换气次数，次/h， ≥ |  | 8 |  | 15 |
| 空气洁净度，级 |  | -- |  | 7 |
| 沉降菌平均浓度，个/0.5h/Φ 90mm平皿， ≤ |  | -- |  | 3 |
| 氨气浓度，mg/m3， ≤ |  | 14 |  |  |
| 噪声，dB(A)， ≤ |  | 60 |  |  |
| 照度，lx | 工作照度，≥ | 200 |  |  |
|  | 动物照度 | 100-200 |  |  |
| 光照周期，h |  | 12-14/12-10 |  |  |
| 注 1： “--”为不作要求。 注 2：实验动物设施的检疫室和隔离检疫室主要技术指标应符合表 2的规定。 注 3：动物生物安全实验室应同时符合 GB 50346的规定。 注 4：正压屏障环境的单走廊设施应保证动物生产区、动物实验区压力最高。正压屏障环境的双走廊或 多走廊设施应保证洁净走廊的压力高于动物生产区、动物实验区；动物生产区、动物实验区的压力高于污物走廊。 注 5：所有正压洁净房间对非洁净房间的静压差均宜大于 10Pa。 注 6：负压屏障环境应保证动物实验区压力最低。生物安全实验室相邻房间的压差符合 GB 19489和 GB 50346的要求。 注 7：普通环境换气次数指标为参考指标。 注 8：除屏障环境外，辅助区的技术指标执行表 2 规定，作为参考指标。 |  |  |  |  |

6.2.2　屏障环境设施主要辅助用房的技术指标应符合表3的规定。

表3　屏障环境设施主要辅助用房的技术指标

| 项目 | 洁物储 存室 | 洁净 走廊 | 污物 走廊 | 入口缓 冲间 | 出口缓 冲间 | 二更 | 清洗消 毒室 | 淋浴室 | 一更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净度，级 | 7 | 7 | 7或 8 | 7 | 7或 8 | 7 | -- | -- | -- |
| 换气次数，次/h， ≥ | 15 | 15 | 15或10 | 15或10 | 15或10 | 15 | -- | -- | -- |
| 相通区域压强，Pa， ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- |
| 温度，℃ | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 18-28 | 18-28 | 18-28 |
| 相对湿度，% | 30-70 | 30-70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 噪声，dB(A)， ≤ | 60 | 60 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 照度，lx， ≥ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 |

7　饲养条件

7.1　饲养围栏

7.1.1　选用无毒、耐冲洗、耐高温、易消毒灭菌的材料制作饲养栏。

7.1.2　饲养栏大小应满足小型猪躺卧、采食和排便，或者使用适当的分隔建立不同功能的区域。围栏应坚固。围栏尺寸满足表4要求。

表4　饲养围栏最小尺寸

|  | 种公猪围栏 | 能繁母猪围栏 | 仔猪围栏 | 育成猪围栏 | 分娩用围栏 | 分娩区围栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围栏面积，m2/头 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | -- | -- |
| 围栏高度，m | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |

7.2　饲养笼

7.2.1　选用无毒、耐冲洗、耐高温、易消毒灭菌的材料制作饲养笼。饲养笼底板网眼或缝隙宽度宜小于1.2cm。

7.2.2　群养饲养笼最小尺寸符合表5要求。

表5　群养饲养笼最小尺寸

| 体重（kg） | 躺卧底板面积（m2/头） | 高度（m） |
| --- | --- | --- |
| <20 | 0.15 | 0.60 |
| 20-35 | 0.35 | 0.80 |
| 35～50 | 0.60 | 1.00 |
| >50 | 0.90 | 1.00 |

7.2.3　单养饲养笼最小尺寸符合表 6 要求。

表 6　单养饲养笼最小尺寸

| 体重（kg） | 最小躺卧底板面积（m2） | 高度（m） |
| --- | --- | --- |
| <20 | 0.25 | 0.60 |
| 20-35 | 0.45 | 0.80 |
| 35-50 | 0.80 | 1.00 |
| >50 | 1.20 | 1.00 |

7.3　食槽

7.3.1　选用无毒、耐冲洗、耐高温、易消毒灭菌的材料制作食槽。

7.3.2　食槽的大小应满足该饲养间所有动物同时进食。

7.4　饮水

7.4.1　普通级动物的饮水应符合GB 5749的要求。

7.4.2　清洁级及其以上级别动物的饮水应在符合GB 5749要求的基础上，达到无菌要求。

7.4.3　群养时应该至少每个围栏提供一个饮水点，饮水嘴应使用不锈金属材料制作。单养时每个笼子都应设有不锈金属材料制作的饮水嘴。

7.5　床铺和垫料

床铺和垫料应无毒、无害、易消毒灭菌。宜提供结构上的多样性来激励动物的探寻行为。

8　废物处理

8.1　污水处理

应有相对独立的污水初级处理设备或化粪池。来自于动物的粪尿、笼器具洗刷用水、废弃的消毒液、实验中废弃的试液等污水，应经处理并达到GB 8978二类一级标准要求后排放。感染动物实验室所产生的废水，应先经彻底灭菌后方可排出。

8.2　一般废物处理

废垫料应集中作无害化处理。一次性工作服、口罩、帽子、手套及实验废物等应进行无害化处理。注射针头、刀片等锐利物品应收集到利器盒中统一处理。

8.3　感染性、放射性废物处理

感染动物实验所产生的废物须先行高压灭菌后再作处理。放射性动物实验所产生放射性沾染废物应按GB 18871确定处理及处置管理方法，按照GBZ 133的要求处理。

8.4　动物性废物处理

动物尸体及组织应装入专用尸体袋中存放于尸体冷藏柜或冰柜内，集中作无害化处理。携带感染性病原的动物尸体及组织须经高压灭菌后再作相应处理。

9　运输

9.1　运输笼具

9.1.1　坚固，能防止动物破坏、逃逸；笼门开启关闭方便，宜带有粪尿收集装置；符合动物健康和福利要求；适合搬运，有利于保护动物和搬运人员安全。

9.1.2　符合相应微生物控制等级要求的环境，便于清洗和消毒。

9.1.3　笼具应用箭头标明正确的摆放方式，有注明活体动物及安全防护标示。标明运输该动物的注意事项。

9.2　运输工具

9.2.1　运输工具应配备空调等设备，保持环境的温度稳定。

9.2.2　运输工具能够保证有足够的新鲜空气和摆放运输笼具的空间，满足动物的健康、安全和舒适的需要。

9.2.3　运输工具能进行消毒。

9.2.4　长途运输（超过6h以上）时，应提供饮水，必要时提供饲料。

10　检测

10.1　设施环境技术指标检测方法执行GB 14925中附录A～附录Ⅰ。

10.2　设备环境技术指标检测方法执行GB 14925中附录A～附录Ⅰ。检测指标包括设备内部技术指标和设备所处房间的温度、湿度和噪声。