| ICS | 27.220 |
| --- | --- |
| CCS | J 98 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—XXXX

烟气余热回收利用设备技术规范

Technical specification for waste heat recovery andutilization equipment of flue gas

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  工艺流程	3

5  技术要求	3

6  安装与验收	5

7  质量责任	5

8  标志、包装、运输和贮存	5

9  随机文件	6

附录A（资料性）  烟气余热回收技术参数换算公式	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南柯林瀚特环保科技有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

烟气余热回收利用设备技术规范

范围

本文件规定了烟气余热回收利用设备（以下简称：设备）的术语和定义、工艺流程、技术要求、安装与验收、质量责任、标志、包装、运输、贮存和随机文件。

本文件适用于湖南省新建、扩建、改建的采用高频电阻焊螺旋翅片管或丁胞管技术制造的设备，且烟气温度60 ℃～300 ℃、不含非腐蚀性气体。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1576  工业锅炉水质

GB/T 4272  设备及管道绝热技术通则

GB 6388  运输包装收发货标志

GB/T 8174  设备及管道绝热效果的测试与评价

GB/T 13306  标牌

GB/T 16507（所有部分）  水管锅炉

GB 50041  锅炉房设计标准

GB 50264  工业设备及管道绝热工程设计规范

CJ/T 515  燃气锅炉烟气冷凝热能回收装置

JB/T 1615  锅炉油漆和包装技术条件

TSG G0001  锅炉安全技术监察规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

间壁式换热方式  inter-wall heat transfer mode

两种换热介质在换热壁面两侧流动，进行热量传递的换热形式。

显热  sensible heat

物体不发生化学变化或相变化时，温度升高或降低所需要的热量。

当此热量加入或移去后，会导致物质温度的变化，而不发生相变。物质的摩尔量、摩尔热容和温差三者的乘积为显热。

潜热  latent heat

物质在等温等压情况下，从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。

这是物体在固、液、气三相之间以及不同的固相之间相互转变时具有的特点之一。固、液之间的潜热称为熔化热（或凝固热），液、气之间的称为汽化热（或凝结热），而固、气之间的称为升华热（或凝华热）。

烟气余热  residual heat of flue gas

燃气供暖锅炉主机出口排放的温度在100 ℃以上的烟气中含有的大量显热和水蒸气汽化潜热。

烟气余热回收利用  recovery and utilization of waste heat from flue gas

一种利用低温冷源来完成与烟气的热量传递过程，使燃气锅炉排烟温度下降及烟气中水蒸气冷凝的技术。

一级节能器  primary energy saver

采用间壁式换热方式将供热一次管网（锅炉）回水作为冷源来完成与烟气的热量传递设备。

用于回收利用烟气中部分水蒸气冷凝放出的汽化潜热及显热。

二级冷凝器  secondary condenser

采用间壁式换热方式将地板辐射采暖供热的二次管网低温回水作为冷源来完成与烟气的热量传递设备。

用于回收利用烟气中部分水蒸气冷凝放出的汽化潜热及显热。

烟风换热装置  flue gas heat exchanger

烟气与室外空气进行热交换的装置。

冷凝水  condensate water

烟气中含有的水蒸气（即气态水）经过冷凝过程形成的酸性液态水。

螺旋焊接翅片管  spirally welded finned tube

管子与钢带绕制成形，采用高频电阻焊接的螺旋翅片换热管。

丁胞管  t-cell tube

管子经加工后具有球面丁胞结构的强化换热管。

有效输出热量  effective heat output

单位时间内流经设备的被加热介质进出口所携带热量之差。

节能量  energy saving

设备的有效输出热量与回收该部分烟气热能所消耗能量之差。

节能率  energy saving rate

单位时间内，设备的节能量与燃气锅炉所消耗的按燃气低位发热值计算的输入热量的比值。

工艺流程

设备采用间壁式换热方式，结构分为三级，主要由一级节能器、二级冷凝器、烟风换热器（可选配）组成，包含介质泵、风机、连通烟风道、烟气冷凝水排放管及配套仪表等，用于加热一次管网回水、二次管网回水和助燃冷空气。

间壁式烟气余热回收利用工艺流程如图示意图如图1所示：

一级节能器用35 ℃～90 ℃一次管网回水与120 ℃～260 ℃的锅炉或工业炉窑出口烟气换热，节能器后烟温降至90 ℃～120 ℃。

二级冷凝器用20 ℃～35 ℃二次管网回水与90 ℃～120 ℃的节能器出口烟气换热，冷凝器后烟温降至40 ℃～60 ℃。

烟风换热器用助燃环境空气与冷凝器出口40 ℃～60 ℃烟气换热，使最终排烟温度控制在30 ℃～40 ℃。

烟气余热回收利用工艺流程示意图

技术要求

设备要求

结构

要求如下：

设备宜采用一体式设计、制造及安装；

设备受压部件的设计、制造、检验应遵循TSG G0001及GB/T 16507中的相关规定；

一级节能器、二级冷凝器宜采用高效螺旋焊接翅片管或丁胞管结构形式，烟风换热器（可选配）宜采用板式结构形式，换热设备采用烟气与介质相互逆流换热方式，均应保证高的换热系数、较小的设备体积、方便的设备检修需要；

翅片、丁胞管、板片的设计厚度应考虑使用寿命的要求；

设备的设计流量应满足工艺流程的要求，尽量降低介质循环阻力；

设备的设计烟气流速应控制在合理范围内，综合考虑换热效率、烟侧阻力、振动频率等参数；

连通烟风道应布置合理，阻力小、噪音低、振动小；

设备的最低处应设置烟气冷凝水排放管，防止冷凝水在设备中积存；

设备和管路的绝热工程应满足GB 50264中的相关规定；

设备的支撑结构应按照GB 50041的规定执行，综合考虑设备重量、容水量、管道受力等参数，进行基础及钢架设计。

材料

要求如下：

- 与烟气接触的表面和换热面、管应采用防腐蚀表面改性材料或耐腐蚀材料及防腐加工工艺，且焊接处应采取防腐蚀措施；

制作节能器、冷凝器、烟气热交换器的换热面管及翅片宜使用304或316L耐腐蚀不锈钢材料；

制作空气热交换器的管及翅片宜使用铜和铝等高效换热材料；

制作烟道的材料应考虑耐酸腐蚀特性，宜采用不锈钢与复合材料。

保温

设备应进行保温，保温层厚度的计算参照GB/T 8174 的相关规定，保温材料的性能及保温设计应满足GB/T 4272的相关规定。

烟风阻力

要求如下：

- 设备的换热部件宜采用顺列管排结构，方便检修，同时可降低设备烟风阻力；

- 烟气流速设计宜在 8 m/s～15 m/s ，烟气温度越低相应设计流速越低。

承压

要求如下：

- 一级节能器应按照锅炉或工业炉窑额定压力参数设计；

- 二级冷凝器应按照不低于二网循环水最高静压加上管网流阻之和的1.5倍设计；

- 烟风换热器应根据工艺要求确保密封性。

配套仪表

设备应配套监测各换热部件烟气出口压力、出口烟温以及换热介质压力、温度、流量、热量的就地显示及远传仪表。

使用寿命

设备的设计寿命应不小于15年。

烟气冷凝水管管径

设备的烟气冷凝水管管径应符合CJ/T 515的规定。

烟气余热回收技术参数

烟气余热回收相关技术参数换算公式参见附录A。

其他要求

最终排烟温度应低于40 ℃，并将回收热能用于供热和提高锅炉或工业炉窑能效。

设备应不影响锅炉或工业炉窑的正常安全运行，应尽量少的增加风机、水泵等耗能，节能率应不低于10 %。

烟气冷凝水宜回收利用，用于锅炉或工业炉窑时，水质应符合GB/T 1576的规定。烟气冷凝水排放应符合国家环保排放标准。

安装与验收

安装

在安装过程中，安装单位如发现关键部件存在可能影响设备安全使用的质量问题时，应停止安装并告知制造厂。

在安装验收合格后，制造厂应将安装技术文件和施工、质量资料移交使用单位并存入技术档案。

验收

设备的验收及试验应按国家、行业相关标准规范及合同规定进行。

设备所用辅料的品种及特性应符合设计或合同的要求，试验应在设备完好的情况下进行。设备的验收试验应由双方商定的具有相应资质的专业检测机构实施。

质量责任

除安装质量、误操作、不可控条件等原因外，制造厂应对设备设计和制造质量负责。因设计和制造质量不良而导致设备不能按额定参数正常运行或达不到规定的性能要求时，制造厂应承担责任。

设备配用的附件、监控仪表等产品质量应符合对应标准要求。

标志、包装、运输和贮存

设备标牌应符合GB/T 13306的规定。

包装储运图示标志及使用方法应符合GB/T 191和JB/T 1615的规定。应有“向上”、“重心”、“怕雨”、“由此吊起”等标识。

运输收发货标志应符合GB 6388的规定。

设备的运输应符合国家铁路、公路和水路货物运输的有关规定。运输过程中应固牢在运输工具上，严禁翻滚、碰撞和挤压。

设备包装后，应储存在干燥、通风、无腐蚀性气体的室内或有遮蔽的场所。

随机文件

要求如下：

- 设备合格证书；

设备使用说明书（安装示意图、操作规程、装箱清单及备件清单等）；

其它按合同或有关规定需提供的文件。

（资料性）
烟气余热回收技术参数换算公式

烟气余热回收利用的理论计算

烟气显热回收量的计算

理论空气量的焓值：

hko=2.96143+1.27821t+1.82909×10-4t2-2.59493×10-8t3-1.13129×1012t4	(A.1)

式中：

t——烟气温度（℃）。

理论烟气量的焓值：

- 二氧化碳焓值

hCO2=-6.53509+1.68067t+7.7798×10-4t2-2.9419×10-7t3-4.5738510-11t4	(A.2)

氮气焓值

hN2=5.37036+1.23589t+1.77044×10-4t2-2.53217×10-8t3-1.13002×10-12t4	(A.3)

水蒸气焓值

hH2O=4.75735+1.446t+2.5429×10-4t2+3.46706×10-8t3-1.66507×10-11t4	(A.4)

根据以上拟合公式， 可得理论烟气焓值为：

hyo=Vihi	    (A.5)

式中：

hyo——标态下理论烟气焓值（KJ/m3）；

Vi——标态下烟气中各组分的体积（m3/m3）；

hi——标态下烟气中各组分的焓值（KJ/m3）。

实际烟气的熔值

hy=hyo+(α-1)hko	(A.6)

式中：

hy——标态下实际烟气焓值（KJ/m3）；

α——过量空气系数；

hko——标态下理论空气量焓值（KJ/m3）。

回收烟气显热量：

Qs=hy1-hy2	(A.7)

式中：

Qs——标态下回收烟气焓值（KJ/m3）；

hy1——标态下烟气进口温度焓值（KJ/m3）；

hy2——标态下烟气出口温度焓值（KJ/m3）。

烟气潜热回收量的计算

冷凝水的水蒸气容积为：

VH2OC=VH2O-PsVyPy1-psPy	(A.8)

式中：

VH2OC——标态下冷凝的水蒸气容积（m3/m3）；

VH2O——水蒸气容积（m3）；

Ps——对应温度水蒸气饱和压力（Pa）；

Py——烟气压力（Pa）；

Vy——烟气容积（m3）。

冷凝的水质量为：

mH2OC=VH2O-PsVyPy(1-PsPy)×1822.4	(A.9)

冷凝率为：

∅=VH2OCVH2O=1-PsVyPyVH2O(1-PsPy)	(A.10)

水蒸气的潜热计算参照下式：

γH2O=2501.40526-2.33661t-0.00176t2+6.11591×10-5t3-1.0562×10-6t4+5.38223×10-9t5	(A.11)

式中：

t——烟气的露点温度与烟气出口的平均值。

由上式可得烟气潜热回收量：

Q1=mH2OCγH2O	(A.12)

烟气余热理论回收总热量

烟气余热理论回收总热量应按式A.13计算：

Qr=Qs+Q1	(A.13)

式中：

Qs——回收显热量的值（KJ/m3）。

节能率

节能率应按式A.14计算：

ηyrh=Qr-QdBg×qdw×100%	(A.14)

式中：

ηyrh——烟气冷凝热能回收装置的节能率；

Qr——烟气余热理论回收总热量，单位为千瓦（KW）；

Qd——回收烟气冷凝热能所消耗能量（按发电平均效率折算为一次能源的能量），单位为千瓦（KW）；

Bg——燃气锅炉的标准状态下燃气流量，单位为立方米每秒（m3/s）；

qdw——燃气低位发热量，单位为千焦每立方米（KJ/m3）。

烟气余热回收技术参数理论计算

烟气余热回收技术参数理论计算见表A.1。

烟气余热回收技术参数理论换算表

| 烟气温度 ℃ | 显热 KJ/m³ | 潜热 KJ/m³ | 总焓值 KJ/m³ | 理论回收总 热量 KJ/m³ | 冷凝水量 KJ/m³ | 冷凝水率 ％ | 理论节能率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 2945.34 | 0.00 | 2945.34 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 170 | 2779.88 | 0.00 | 2779.88 | 165.46 | 0.00 | 0 | 0.5 |
| 160 | 2614.94 | 0.00 | 2614.94 | 330.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 150 | 2450.53 | 0.00 | 2450.53 | 494.81 | 0.00 | 0 | 1.5 |
| 140 | 2286.66 | 0.00 | 2286.66 | 658.68 | 0.00 | 0 | 2 |
| 130 | 2123.33 | 0.00 | 2123.33 | 822.01 | 0.00 | 0 | 2.4 |
| 120 | 1960.53 | 0.00 | 1960.53 | 984.81 | 0.00 | 0 | 2.9 |
| 110 | 1798.28 | 0.00 | 1798.28 | 1147.06 | 0.00 | 0 | 3.4 |
| 100 | 1636.58 | 0.00 | 1636.58 | 1308.76 | 0.00 | 0 | 3.9 |
| 90 | 1475.42 | 0.00 | 1475.42 | 1469.92 | 0.00 | 0 | 4.4 |
| 80 | 1314.81 | 0.00 | 1314.81 | 1630.53 | 0.00 | 0 | 4.8 |
| 70 | 1154.75 | 0.00 | 1154.75 | 1790.59 | 0.00 | 0 | 5.3 |
| 60 | 995.26 | 0.00 | 995.26 | 1950.08 | 0.00 | 0 | 5.8 |
| 55 | 915.72 | 450.16 | 1365.87 | 2479.78 | 0.18 | 7 | 7.4 |
| 54 | 899.82 | 768.11 | 1667.93 | 2813.62 | 0.31 | 12 | 8.4 |
| 53 | 883.94 | 1067.81 | 1951.75 | 3129.21 | 0.43 | 17 | 9.3 |
| 52 | 868.06 | 1350.44 | 2218.50 | 3427.72 | 0.54 | 22 | 10.2 |
| 51 | 852.18 | 1617.09 | 2469.27 | 3710.25 | 0.65 | 26 | 11 |
| 50 | 836.32 | 1868. 75 | 2705.07 | 3977.78 | 0.75 | 30 | 11.8 |
| 49 | 820.45 | 2106. 35 | 2926.80 | 4231.23 | 0.84 | 34 | 12.6 |
| 48 | 804.60 | 2330. 73 | 3135.32 | 4471.47 | 0.94 | 38 | 13.3 |
| 47 | 788.74 | 2542. 68 | 3331.43 | 4699.28 | 1.02 | 41 | 14 |
| 46 | 772. 90 | 2742. 95 | 3515.85 | 4915.39 | 1.10 | 44 | 14.6 |
| 45 | 757. 06 | 2932.20 | 3689.26 | 5120.49 | 1.18 | 47 | 15.2 |
| 44 | 741. 22 | 3111.08 | 3852.30 | 5315.20 | 1.25 | 50 | 15.8 |
| 43 | 725. 39 | 3280.16 | 4005.56 | 5500.11 | 1.32 | 53 | 16.3 |
| 42 | 709. 57 | 3440.01 | 4149.58 | 5675.78 | 1.38 | 56 | 16.9 |
| 41 | 693.75 | 3591.14 | 4284.89 | 5842. 73 | 1.45 | 58 | 17.3 |
| 40 | 677.94 | 3734.01 | 4411.95 | 6001.42 | 1.50 | 60 | 17.8 |
| 39 | 662.13 | 3869.10 | 4531.23 | 6152.31 | 1.56 | 63 | 18.3 |

表A.1  烟气余热回收技术参数理论换算表（续）

| 烟气温度 ℃ | 显热 KJ/m³ | 潜热 KJ/m³ | 总焓值 KJ/m³ | 理论回收总 热量 KJ/m³ | 冷凝水量 KJ/m³ | 冷凝水率 ％ | 理论节能率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 646.33 | 3996.81 | 4643.14 | 6295.82 | 1.61 | 65 | 18.7 |
| 37 | 630.53 | 1117.55 | 4748.08 | 6432.35 | 1.66 | 67 | 19.1 |
| 36 | 614.74 | 4231.68 | 4846.43 | 6562.28 | 1.71 | 69 | 19.5 |
| 35 | 598.96 | 4339.56 | 4938.52 | 6685.94 | 1.75 | 70 | 19.8 |
| 34 | 583.18 | 1441.52 | 5024.70 | 6803.67 | 1.79 | 72 | 20.2 |
| 33 | 567.41 | 4537.86 | 5105.27 | 6915.79 | 1.83 | 74 | 20.5 |
| 32 | 551.64 | 4628.88 | 5180.52 | 7022.57 | 1.87 | 75 | 20.8 |
| 31 | 535.88 | 4714.85 | 5250.73 | 7124.31 | 1.91 | 77 | 21.2 |
| 30 | 520.12 | 4796.04 | 5316.16 | 7221.26 | 1.91 | 78 | 21.4 |
| 29 | 504.37 | 4872.69 | 5377.06 | 73L3.66 | 1.97 | 79 | 21.7 |
| 28 | 488.63 | 4945.04 | 5433.67 | 7401.75 | 2.00 | 80 | 22 |
| 27 | 472.89 | 5013.30 | 5486.19 | 7485.75 | 2.03 | 82 | 22.2 |
| 26 | 457.16 | 5077.69 | 5534.84 | 7565.87 | 2.06 | 83 | 22.5 |
| 25 | 441.43 | 5138.40 | 5579.83 | 7642.31 | 2.08 | 84 | 22.7 |
| 24 | 425.71 | 5195.62 | 562l.33 | 7715.25 | 2.11 | 85 | 22.9 |
| 23 | 409. 99 | 5249.53 | 5659.52 | 7784.88 | 2.13 | 86 | 23.1 |
| 22 | 391.28 | 5300.30 | 5694.58 | 7851.36 | 2.15 | 87 | 23.3 |
| 21 | 378. 58 | 5348.09 | 5726.66 | 7914.85 | 2.17 | 87 | 23.5 |
| 20 | 362.88 | 5393.04 | 5755.92 | 7975.51 | 2.19 | 88 | 23.7 |
| - 上表计算中天气低位发热量为33684 KJ/m³，高位发热量为37348 KJ/m³，过剩空气系数取1.15。 饱和水蒸气分压力计算公式采用戈夫·格雷奇公式。 |  |  |  |  |  |  |  |