| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

环境质量自动监测站防雷装置

检测技术规范

Technical specification for inspection of lighting protection of  automatic monitoring station for environment quality

（2023年12月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  术语和定义	1

3  检测项目	1

4  检测要求与方法	2

5  检测作业要求	5

6  检测周期	5

7  检测程序	5

8  检测报告要求	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省气象局提出。

本文件由湖南省气象标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：衡阳市气象局。

本文件主要起草人：谢威、彭双姿、张翔、彭莉娟   。

环境质量自动监测站防雷装置检测技术规范

范围

本文件规定了环境质量自动监测站防雷装置检测的检测项目、检测要求与方法、检测作业要求、检测周期、检测程序和检测报告要求。

本文件适用于环境质量自动监测站防雷装置的检测。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 环境质量自动监测站  automatic monitoring station for environment quality

采用自动监测仪器对空气、水质、噪声、辐射等环境要素进行连续或定时采样、处理、分析及数据传输的监测站。

- 防雷装置 lightning protection system (LPS)

用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

- 接地装置 earth-termination system

接地体和接地线的总合，用于传导雷电流并将其流散入大地。

- 等电位连接 lightning equipotential bonding (LEB）

直接用连接导体或通过浪涌保护器将分离的金属部件、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在它们之间产生电位差的措施。

- 电涌保护器 surge protective device (SPD)

- 用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。

检测项目

环境质量自动监测站检测项目如下：

a) 防雷分类

b) 接闪器

c) 引下线

d) 接地装置

e) 等电位连接

f) 浪涌保护器

检测要求与方法

防雷分级

根据环境质量自动监测站的重要性以及发生雷电事故的可能性和后果，将环境质量自动监测站分为以下两个防雷等级：

- 历史上遭受过雷击的或建于山顶、水边、金属矿区及空旷高地的环境质量自动监测站环境质量自动监测站的防雷等级为一级；

- 其余的环境质量自动监测站的防雷等级为二级。

接闪器

要求

环境质量自动监测站宜采用接闪杆、接闪带、接闪网作为接闪器，接闪器的布置，应符合表1的规定。

接闪器的布置要求

| 防雷等级 | 滚球半径/m | 接闪网网格尺寸/m |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 45 | ≤10×10 或 12×8 |
| 二级 | 60 | ≤20×20 或 24×16 |

独立环境空气质量自动监测站和辐射环境空气自动监测站应采用独立接闪杆作为防直击雷的措施，伸出站房屋面的采样管、气象监测设备、站房及护栏均应位于独立接闪杆的保护范围内，独立接闪杆与被保护物的安全距离不应小于3米；建设于建筑物屋面的环境空气质量自动监测站和辐射环境空气自动监测站宜采用接闪带与接闪杆相结合的方式，接闪杆安装于建筑物屋面，伸出站房屋面的采样管、气象监测设备、站房及护栏应位于接闪杆的保护范围，接闪杆、接闪带及金属护栏应与建筑物的外部防雷装置做防雷等电位连接。

地表水水质自动监测站采用固定式或简易式站房时，宜采用接闪带或接闪网作为防直击雷的措施；采用小型式站房时，应采用独立接闪杆作为防直击雷的措施，独立接闪杆与站房的安全距离不应小于3m；采用水上固定平台时，应采用独立接闪杆作为防直击雷的措施，独立接闪杆与水上固定平台站的安全距离不应小于3米。

建设于建筑物屋面或地面的噪声自动监测点采用独立接闪杆作为防直击雷的措施，独立接闪杆与噪声自动监测电的安全距离不应小于3米；设置于墙面的噪声自动监测点宜采用接闪带加接闪短针作为防直击雷的措施。

接闪器的材料规格、结构、最小截面和安装方式等应符合GB 50057-2010中4.2.4、4.3.1、4.4.1及5.2的规定。

检测

检查被保护物是否在接闪杆的保护范围。

检查接闪杆、接闪带、接闪网及金属栏杆等与建筑物外部防雷装置连接情况。

检查接闪器安装位置是否正确，焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，检查螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全，焊接部分补刷的油漆是否完整，接闪器截面是否锈蚀1/3以上。检查接闪带是否闭合、平正顺直，固定可靠，固定支架间距和高度应符合 GB 50057—2010 中 5.2.6 的规定。

检查接闪器的材料、规格和尺寸是否符合GB50057-2010中第5章的规定。

接闪带在转角处应作造型弯曲，其夹角应大于 90°，弯曲半径不宜小于圆钢直径 10 倍、扁钢宽度的 6 倍。

检查接闪器上有无附着的其他电气线路。

引下线

要求

环境质量自动监测站应站房均匀对称布置不少于两根专用引下线，引下线的间距要求应符合表2的规定。

引下线的间距要求

| 防雷等级 | 间距/m |
| --- | --- |
| 一级 | ≤18 |
| 二级 | ≤25 |

建设于建筑物屋面的环境质量自动监测站宜采用建筑物的结构钢筋作为引下线。当无法利用建筑物的结构钢筋时，也可采用明敷引下线的方式。

单独建设的环境质量自动监测站可采用明敷引下线的方式。

检测

检测引下线的材料规格应符合 GB 50057—2010 中 5.2.6 的规定。

检查引下线的外观是否规整、锈蚀情况、焊接处搭接长度，检查引下线与接闪器和接地体的电气连接情况。

防接触电压措施应符合 GB 50057—2010 中 4.5.6 的规定。

检查明敷引下线上不应附着电气线路。

接地装置

要求

环境质量自动监测站的接地装置接地电阻应符合表3的规定。

环境质量自动监测站接地装置接地电阻的要求

| 防雷等级 | 电阻/Ω |
| --- | --- |
| 一级 | ≤1 |
| 二级 | ≤4 |
| 注1：独立接闪杆的接地电阻不应大于10Ω。 注2：采用共用接地时，接地电阻值应以最小值为准。 注3：当土壤电阻率>1000Ω·m时，可适当放宽接地电阻的要求。 |  |

环境质量自动监测站的接地电阻宜利用建筑物本身的自然接地体，当自然接地体无法满足要求时，应敷设人工接地体以进一步降低接地电阻。当与建筑物内的设备共用接地体时，接地电阻应以最小值为准。

人工接地体的材料、埋设深度和间距等要求应符合GB 50057—2010 中5.4.1~5.4.7的规定。

设置于水中浮标的地表水监测站宜采用独立铜板与多芯软线相连，铜板大小应以多芯软线稳定铅锤水面为宜，且应尽量远离水中监测仪器。

在高土壤电阻率的环境自动监测站降低接地电阻可采用向外延伸接地极、使用降阻剂、换土等形式进一步降低接地电阻。

检测

检查接地装置共用情况。

确定建筑物接地装置类型，校核人工接地体的接地有效面积；检查接地装置的埋设深度、材质、连接方法和防腐措施；查看人工接地装置防跨步电压是否符合GB50057-2010中4.5.6的规定。

查看接地装置是否遭到损坏。

检测接地电阻是否符合表3的规定。

等电位连接

要求

环境质量自动监测站房宜采用M型等电位连接。

等电位连接导体的最小截面积应符合GB 50057-2010中表5.1.2中的要求。

环境质量自动监测站的总等电位接地端子应设在LPZ0区与LPZ1区的交界处，站房内的各金属设备外壳、机架、线缆金属屏蔽层、光缆金属加强筋、线槽、桥架等其他金属体应与等电位连接网络连接。

各连接处过渡电阻值不应大于0.2Ω。

当建筑物墙体采用彩钢保温层时，内外墙体的金属板应与等电位网络连接。

检测

检查等电位连接网络类型、材料规格、安装位置，并测量总等电位接地端子接地电阻值。

检测各连接处过渡电阻值是否符合5.5.1.4的规定。

浪涌保护器

要求

环境质量自动监测站安装1-3级浪涌保护器进行防雷保护，浪涌保护器其有效保护水平应小于该防雷区内被保护设备的耐压水平。

环境质量自动监测站中电源SPD的标称放电电流参数（In）宜符合表4的规定。

浪涌保护器In的选择值

| 防雷等级 | LPZ0与LPZ1边界 | 后续防护区的边界 | 特殊重要的设备电源接口处 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅱ级试验 | Ⅱ级试验 | Ⅱ级试验 |
|  | In/kA | In/kA | In/kA |
| 一级 | ≥80 | ≥40 | ≥5 |
| 二级 | ≥60 | ≥20 | ≥5 |

进入环境质量自动监测站的各类信号线均应在终端处线间或对地加装信号浪涌保护器。

各类设备的信号浪涌保护器应根据被保护设备的工作频率、输出功率、接口形式等要求进行选择，最大持续工作电压UC应大于设备工作电压的1.2倍，且插入损耗不应大于0.5dB。

检测

检查并记录各级SPD的安装位置，安装数量、型号、主要性能参数和安装工艺。

对SPD进行外观检查，SPD的表面应平整、光洁、无划痕、无裂痕和烧灼痕或变形。SPD的标志应完整和清晰。

检查多级SPD之间的距离是否符合GB 21431-2015第5.8.2.5条的规定。

检查SPD两端引线的长度是否符合GB 21431-2015第5.8.1.8条的规定。

检查SPD是否具有状态指示器，如有，则需确认状态指示与生产厂说明相一致。

检查安装在电路上的SPD限压型原件前端是否有脱离器。如SPD无内置脱离器，则检查是否有过电流保护器，检查安装的过电流保护器是否符合GB 21431-2015第5.8.2.6条的规定。

检查安装在配电系统中的SPD的Uc值是否符合GB 21431-2015表4的规定。

检查安装在信号系统中的SPD的Uc值是否符合GB 21431-2015表6的规定。

测量接地线与等电位连接带之间的过渡电阻，过渡电阻值应不大于0.2Ω。

检测作业要求

现场环境条件应能保证正常检测。

应具备保障检测员和设备的安全防护措施，雷雨天应停止检测，攀高危险作业必须遵守攀高作

- 业安全守则。检测仪表、工具等不能放置在高处，防止坠落伤人。

测量仪器应符合国家计量法规的规定。

测量仪器的接地线和其他导线应避开高、低压供电线路。

现场检测应严格遵守被检单位的规章制度。

检测环境质量自动监测站机房的防雷装置时，应穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘垫，以防电击。

检测周期

- 环境质量自动监测站防雷检测周期为 1 年。

检测程序

检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查，保证其在计量合格证有效期内且能正常使用。

了解环境质量自动监测站是否发生过雷电灾害。

检测本标准第5章中的全部检测项目。

对受检单位进行定期检测，现场查阅上次检测记录，现场勘查受检单位防雷装置有无变化。

现场检测进行时可按先检测外部防雷装置，后检测内部防雷装置的顺序进行，每一项检测需要有二人以上共同进行，每一个检测点的检测数据需经复核无误后，填入原始记录表。

对受检单位出具检测报告或整改意见书。

检测报告要求

检测报告须由检测单位统一编号，检测员、校核员签字后，经技术负责人签发，应加盖检测单位印章。

检测报告存档应有纸质和计算机存档两种形式，至少存档两年。

参考文献

[1] GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范

[2] GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

[3] GB 21431—2015 建筑物防雷装置检测技术规范

[4] DB 53/T 670—2015 环境自动监测站防雷技术规范

[5] DB 15/T 2849.3—2023 防雷技术规范 第3部分：环境质量自动监测站