ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

湖南省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

电梯维护保养质量评价规则

The regulation for quality evaluation of elevator maintenance

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	2

4.1　评价机构要求	2

4.2　评价人员要求	3

4.3　评价实施条件	3

4.4　设备现场评价条件	3

5　评价规则	3

5.1　评价内容与要求	3

5.2　评分规则	4

5.3　等级评定	4

6　评价报告	5

附录A　（规范性）　电梯维护保养质量全面评价项目、内容、要求	6

附录B　（规范性）　设备现场维护保养质量评价项目、内容、要求	10

附录C　（规范性）　评价机构应具备的仪器设备和精度要求	24

附录D　（资料性）　电梯现场维保质量抽样方案和抽样方法	25

附录E　（规范性）　电梯维护保养质量评价报告格式	28

参考文献	34

前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB43/T 2067—2021《电梯维护保养质量评价规则》，与DB43/T 2067—2021相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了本文件适用的范围（见1，2021年版的1）；

- 增加了评价机构向当地特种设备安全监督管理部门报告事项的要求（见4.1.6）；

- 修改了电梯维保质量评价时，现场需满足条件要求（见4.4.1，2021年版的4.4.1、4.4.2）；

- 修改了电梯现场维保质量项目所需检查电梯数量的要求（见5.1.3，2021年版的5.1.3）；

- 修改了委托单位在与评价机构协商后调整评价项目的要求（见5.1.5，2021年版的5.1.5）；

- 修改了评价资料的存档要求要求（见6.3,2021年版的6.3）；

- 修改了附录A中附表A.1评价项目“维保计划和档案管理、应急管理”的评价内容与要求（见附表A.1,2021年版的附表A.1）；

- 修改了附录B中附表B.1评价项目“驱动主机、制动器、接地、悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况、旋转部件的防护、轿顶检修电气装置、对重块、轿厢称重装置、缓冲器、应急救援试验、轿厢意外移动保护装置试验、制动性能试验”的评价内容与要求（见附表B.1,2021年版的附表B.1）；

- 增加了附录B中附表B.1评价项目“防爆电气部件和电缆、消防员电梯控制功能、包覆带监测装置、异常伸长保护措施、非金属材质反绳轮、层门保持装置、平衡系数测试、缓冲器试验、轿厢上行超速保护装置试验、对重限速器-安全钳联动试验、运行试验、噪声测试”，以及这些项目的评价内容与要求（见附表B.1,2021年版的附表B.1）；

- 修改了附录B中附表B.2评价项目“上下出入口和扶梯之间保护栏杆、梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙、设备运行试验、扶手带运行速度偏差试验、制停距离试验”的评价内容与要求（见附表B.2,2021年版的附表B.2）；

- 增加了附录B中附表B.2评价项目“主开关、接地保护措施、出入口区域、扶手带距离、梯级、踏板(胶带）、驱动链电气安全装置”，以及这些项目的评价内容与要求（见附表B.2,2021年版的附表B.2）；

- 增加了“评价机构应具备的仪器设备和精度要求”规范性附录（见附录C）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省特种设备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省特种设备检测研究院。

本文件主要起草人：。

本文件的历次版本发布情况为：

——2021年首次发布为DB43/T 2067—2021；

——本次为第一次修订。

电梯维护保养质量评价规则

- 范围

本文件规定了电梯维护保养质量评价的术语和定义、基本要求、评价规则、评价报告。

本文件适用于湖南省行政区域内电梯维保合同中单台或多台在用曳引驱动电梯（斜行电梯、杂物电梯除外）、自动扶梯、自动人行道的维护保养质量评价。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 7588 电梯制造与安装安全规范

GB/T 8054-2008 计量标准型一次抽样检验程序及表

GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB 16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范

GB/T 18775 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

GB/T 26465 消防员电梯制造与安装安全规范

GB/T 31094 防爆电梯制造与安装安全规范

GB/T 34146-2017 电梯、自动扶梯自动人行道运行服务规范

GB 45067 特种设备重大事故隐患判定准则

- 术语和定义

GB/T 7024、GB/T 7588、GB/T 8054-2008、GB/T 10111-2008、GB/T 16899、GB/T 18775、GB/T 26465、GB/T 31094、GB/T 34146-2017和GB45067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 电梯维护保养质量评价  quality evaluation of elevator maintenance

评价机构接受委托单位委托，以评价电梯维护保养质量为目的，通过现场检查电梯各项维护保养质量技术指标以及相关见证资料的方式，对评价中发现的管理、维护保养质量问题进行综合分析，最终对电梯维护保养质量进行评价的活动。

  - 委托单位  entrusting party

对电梯的维护保养质量有评价需求的单位，可以是特种设备安全监督管理部门、电梯的产权单位、电梯的使用单位、电梯的制造单位、电梯的维护保养单位、特种设备行业协会、电梯的保险公司等。

  - 评价机构  evaluation body

从事电梯维护保养质量评价工作的第三方机构。

  - 全面评价  comprehensive evaluation

根据委托单位的申请，对维保合同项目中单台或者多台电梯设备本体现场维护保养质量，以及各项影响现场维保质量管理能力的技术指标的评价。

  - 电梯现场维保质量评价  quality evaluation of elevator equipment maintenance

根据委托单位的申请，对所委托的单台或者多台电梯设备本体现场维护保养质量的评价。

  - 第三方机构  third party institutions

与所评价电梯维护保养项目的电梯维护保养单位和电梯使用单位无利害关系的，并在评价过程中能够客观、公正、独立地从事评价活动的机构。

- 基本要求

  - 评价机构要求

    - 从事电梯维护保养质量评价的机构应是具有独立法人资格的第三方机构。

    - 评价机构应当制定包括评价程序和流程在内的电梯维护保养质量评价作业指导文件，并在本机构正式发布。作业指导书中的评价项目不少于本标准附录A和附录B所规定的内容，评价机构可根据委托合同以及设备特点适当增加评估项目。

    - 评价机构应当建立制度对电梯维护保养质量评价工作质量实施控制，并对评价结果的真实性、公正性负责。

    - 评价机构应当具有满足与其所承担工作相适应的人员和资源条件：

- 评价机构的人员应满足下列要求：

  - 持有机电相关专业技师及其以上职称或电梯检验员及其以上资格证的人员至少8人，其中具有机电相关专业工程师及其以上职称或电梯检验师及其以上资格证的人员至少2人；

  - 审核人员应具有电梯检验师及其以上资格证或机电相关专业高级工程师及其以上职称。

- 评价机构的资源条件应满足下列要求

  - 具有固定的办公场所；

  - 具有资料、档案、报告的存放场地；

  - 具有必要的通讯、交通工具及办公设施；

  - 具有满足评价工作要求的仪器设备，仪器设备测量范围和精度满足评价工作要求，且在有效的检定或者校准期内，具体要求见附录C。

    - 评价机构应向委托单位提供查询本机构资源条件、评价人员构成和工作业绩的通道，评价机构在通道中提供的信息应真实，准确，完整。

    - 评价机构在评价过程中发现重大事故隐患及附录A表A.1必要条件中（2）至（7）项时，应及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

    - 评价机构对涉及的被评价单位的商业秘密，负有保密义务。

  - 评价人员要求

    - 评价机构应组织评价工作组开展电梯维护保养质量评价工作。评价工作组应至少由两名具有机电相关专业技师及其以上职称或电梯检验员及其以上资格证的人员组成，组长应当具有机电相关专业工程师及其以上职称或电梯检验师及其以上资格证。评价机构必要时可邀请相关行业专家协助评价工作。

    - 评价机构开展电梯维护保养质量评价工作时，评价人员不得进行电梯的修理、调整作业，相关操作应由维护保养单位的专业人员负责实施。

  - 评价实施条件

    - 实施电梯维护保养质量评价工作时，电梯应处于正常运行状态，电梯维护保养合同要在有效期内。

    - 除存在维保质量纠纷，特种设备安全监督管理部门要求进行的电梯维护保养质量评价外，电梯维护保养质量评价工作应取得电梯产权单位或电梯使用单位的同意。

    - 被评价的电梯维保单位应配合电梯维护保养质量评价工作，并对提供的相关文件、资料的真实性和一致性负责。

  - 设备现场评价条件

    - 电梯维保质量评价时，现场需满足以下条件：

- 进行电梯设备本体评价时，供电电压相对于额定电压的波动应在±7%的范围内，井道和机器空间内的环境温度应保持在5℃～40℃之间，空气湿度不应导致电器设备表面有凝露；

- 环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃，特种电梯工作环境中腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃不应超过该电梯额定指标；

- 相关区域没有与电梯运行无关的物品和设备，进行了必要的封闭和防护，评价现场放置表明正在进行评价的警示标志，自动扶梯和自动人行道还需在出入口设置围栏。

    - 特殊情况下，电梯设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的，评价现场的条件应符合电梯设计文件的规定。

    - 电梯现场维保质量评价过程中，如果发现项目不满足上述评价条件的，或继续评价会造成危险时，评价人员应立即中止评价，并以书面形式告知委托单位

- 评价规则

  - 评价内容与要求

    - 评价机构应根据委托单位的要求确定评价类型。

    - 评价类型分为全面评价，电梯现场维保质量评价。

    - 全面评价所需的项目应涵盖附录A中所有的项目，其中电梯现场维保质量项目所需检查电梯的数量和方式宜按下列方式进行：

- 委托单位有要求时，按委托单位要求的数量和抽样方式对电梯现场维保质量评价；

- 委托单位无要求时，先依据GB/T 8054-2008中5.2.4.2条的方法与委托单位协商确定抽样方案，再依据GB/T 10111-2008中6.1条随机抽样的方法进行抽样评价，具体操作方法参考附录D。

    - 电梯现场维保质量评价所需的项目应涵盖附录B中表B.1或表B.2中所适用的项目。

    - 委托单位在与评价机构协商后，可根据具体情况和设备特点调整相应的评价项目，当需增加项目时，其内容、要求应根据协商的文件来执行。

  - 评分规则

    - 评价人员根据现场评价情况按如下要求填写评价结果：

- 评价的项目完全满足附录A和附录B中规定的要求，评价结果填写“符合”；

- 评价的项目不满足附录A和附录B中规定的要求，评价结果填写“不符合”，并给出不符合的原因；

- 对于不适用的项目，评价结果填写“无此项”；

    - 在评价过程中发现电梯维护保养单位提供虚假材料的，该评分项目计零分，且信用管理项目计零分。

    - 对于评价结果为“不符合”的项目实行扣分制，总分减去总扣分得到电梯维保单位评价结果得分。

  - 等级评定

电梯维护保养质量根据现场评价情况的优劣分为A、B、C、D四个等级，各等级评价规则见表1。

注：本规则中的大于、小于不含本数

- 等级判定标准

| 电梯维护保养质量等级 | 条件 |
| --- | --- |
| A级 | 同时满足以下要求： - 除不适用的项目外，Ⅰ类项目评价结果全部为“符合”； - 总得分不小于90分。 |
| B级 | 同时满足以下要求： - 除不适用的项目外，Ⅰ类项目评价结果全部为“符合”； - 总得分不小于80分。 |
| C级 | 同时满足以下要求： - Ⅰ类项目评价结果“不符合”项不大于1项； - 总得分不小于60分。 |
| D级 | 满足以下任意一条要求： - Ⅰ类项目评价结果“不符合”项大于1项； - 总得分小于60分； - 继续评价会造成危险，评价中止时。 |

- 评价报告

  - 电梯维护保养质量评价报告文字应简洁、准确。应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地给出电梯维护保养质量的评分和等级，并做出总体评价意见。

  - 电梯维护保养质量评价报告的结论页应有评价、编制、审核、评价机构技术负责人或授权签字人的签字和评价机构的专用章或公章。

  - 评价机构和委托单位应将评价过程中形成的相关见证材料、记录、报告存入评价档案，档案至少保存5年。

  - 电梯维护保养质量评价报告的格式及主要内容见附录E。

- （规范性）
电梯维护保养质量全面评价项目、内容、要求

表A.1规定了电梯维护保养质量全面评价的评价项目、内容、要求、评定方法。总分100，采用扣分制，对评价结果为：“符合”和“无此项”的项目不扣分，对评价结果为“不符合”的项目按照评定方法的要求扣除相应的分数。

| - 全面评价项目表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评定项目 | 评定内容与要求 | 评定方法 |
| 1、必要条件 | 1、未发生以下任何一种情况： (1)12个月内被立案查处3次及以上的，或24个月内累计被立案查处5次及以上的； (2)超许可范围维保的； (3)对所维保电梯进行了重大修理或改造，但未办理告知手续和申请监督检验的； (4)将所维保的电梯转包给其他维保公司或个人进行维保的； (5)允许其他单位或个人挂靠单位资质进行维保的； (6)电梯正常运行时，电梯的电气安全保护装置被短接； (7)发现重大事故隐患隐瞒不报告的； (8)12个月内因维保单位自身原因导致所维保电梯发生过一般（含）以上责任事故的； (9)因应急救援不及时引起群体性事件或被媒体曝光等不良后果的。 | - 必要条件有1项不合格的，100分全扣； - 查看所评价的单个维保合同项目（以下简称评价项目）的相关见证资料(单位聘用人员合同，维保合同，监管单位处罚记录，事故处罚记录），现场查验维保设备的参数范围、维保合同和维保人员是否维保单位提供的资料相符； - 结合评价项目维保现场检查，检查电梯的电气安全保护装置是否有被短接现象； - 结合评价项目维保现场检查，检查电梯是否存在I类项目不合格且维保公司隐瞒不报的情况。 |

| - 表A.1 全面评价项目表（续） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评定项目 | 评定内容与要求 | 评定方法 |
| 2、维保工艺和现场质量管理（8分） | 1、制订合理的维护保养工艺或方案；维保现场能提供：相应电梯的维护使用说明、相应电梯的电气原理图，（3分）； 2、发现事故隐患是否及时告知使用单位，（1分）； 3、维保现场无无证人员实施主要作业的情况，（1分）； 4、质量检验人员或者管理人员对电梯的维保质量进行检查，并且有检查和整改记录，（1分）； 5、对电梯设备故障次数进行统计和分析，（1分）； 6、由于维保质量导致电梯定期检验一次合格率低于80%的，（1分）。 | 1、查看评价项目相关见证资料，核对维保合同维保电梯的类型，少一种见证资料扣1分，直至把单项分值扣完。 2、查看评价项目相关见证资料，并结合维保现场检查，检查电梯是否存在 且维保公司不告知使用单位的情况。 3、结合所评价项目维保现场检查，检查现场和维保记录签字人员的持证情况； 4、查看评价项目相关见证资料，是否有维保质量检查和整改记录； 5、查看评价项目相关见证资料，电梯设备故障次数参考GB/T 34146-2017中C.4条统计计算； 6、到检验机构调取评价日期往上一个年度周期内，评价项目里所有电梯年度检验结果，依据GB/T 34146-2017中C.6条的方法计算定期检验一次合格率 |
| 3、维保计划和档案管理（4分） | 1、建立维保电梯的台账，（1分）； 2、根据安全技术规范的要求和电梯的使用状况制订维保计划，（1分）； 3、对维保的每台电梯建立技术档案，档案内容至少有：维保、修理记录、年度自行检查报告（或记录）、限速器校验报告（或记录）等内容，档案中各项记录填写完整，且保存时间符合TSG T5002的要求，（2分）。 | 1、检查所评价项目是否有维保台帐； 2、检查所评价项目是否有维保计划； 3、依照GB/T 10111-2008中6.1条的方法随机抽查所评价项目1台电梯档案，如采用无纸化维保，应抽查相应的电子档案，档案内容每少一项扣1分，直到把单项分数扣完为止。 |
| 4、维保备件管理（3分） | 1、维保单位应当有所维保的各梯型的常用备件（含易损件和修理配件）稳定的供货渠道，（1分）； 2、建立备件台账，有入库出库管理制度，（1分）； 3、现场更换的电梯零部件应具有产品质量合格证明，（1分）。 | 1、结合所评价项目维保现场检查，核查所抽查电梯的按钮、导靴、门滑块、安全开关等常用配件供应情况，采购到货周期不能大于3天； 2、能提供备件台账，有入库出库管理制度； 3、结合所评价项目维保现场检查，核查所抽查电梯更换零部件记录，更换的零部件是否有产品质量合格证明。 |
| 5、应急管理（5分） | 1、制定有本单位应急救援预案，应急预案能与所维保的电梯相适应，（1分）； 2、每半年组织一次应急演练并有记录，（1分）； 3、电梯轿厢的明显位置张贴了“96366”应急救援公示牌和公示了维保单位的应急救援电话，应急救援电话能24小时接通，应急救援响应时间满足TSG T5002第五条第四款要求，救援时维保人员携带的救援工具满足现场要求，熟悉解困程序，（3分）。 | 1、查看相关见证资料，并结合所评价项目维保现场检查，应急预案是否与所维保的电梯相适应； 2、查看相关见证资料，是否有应急演练记录； 3、结合所评价项目维保现场检查，现场查验轿厢内是否张贴了“96366”应急救援公示牌和公示了应急救援电话（没有的扣1分）；现场选1台电梯，模拟事故情况，核查应急救援电话是否通畅（不通畅扣1分），查看救援人员所携带的个人防护用品和救援工具，询问困人故障的操作程序，必要时实施现场操作（不符合此项扣1分）。 |
| 6、信用管理（5分） | 1、严格履行维保合同承诺的服务内容，（1分）； 2、日常维护保养时间和内容公示，（1分）； 3、电梯维保单位应按照相关规定及时准确如实向有关机构、部门、服务对象提供真实有效的信息，（1分）； 4、维保记录应真实有效地反映维保过程不得存在弄虚作假等行为，（1分）； 5、电梯维保单位应将维保工作标准和质量承诺公开，（1分）。 | 查看所评价项目相关见证资料。 |
| 7、电梯现场维保质量（75分） | 1、内容和要求见附录B。对电梯现场维保质量抽样评价时，具体抽样方案和抽样方法见附录C。 | 首先对现场检查的每一台电梯依据附录B的要求评分，在按照下列要求确定此项目的扣分： - 全面评价时对所有电梯现场维保质量评价的维保项目： - 每台电梯设备现场维保质量得分不小于90分，不扣分； - 每台电梯设备现场维保质量得分可以小于90分，但不小于80分，扣10分； - 每台电梯设备现场维保质量得分可以小于80分，但不小于60分，扣20分； - 有1台电梯设备现场维保质量得分小于60分，扣40分。 2、全面评价时对电梯现场维保质量抽样评价的维保项目： 1）电梯设备现场维保质量得分下规格限L=90分，下规格限的质量统计量QL≥k时，不扣分； 2）电梯设备现场维保质量得分下规格限L=80分，下规格限的质量统计量QL≥k时，扣10分； 3）电梯设备现场维保质量得分下规格限L=60分，下规格限的质量统计量QL≥k时，扣20分； 4）电梯设备现场维保质量得分下规格限L=60分，下规格限的质量统计量QL<k时，扣40分； |
| - 对于评价过程中发现的问题，如果是由以下情况造成的，评价结果应仍按实际情况填写，但相关项目在评价时不宜扣分。 - 1、电梯维护保养单位已经书面向电梯使用单位提出了整改意见，由于电梯使用单位的原因造成未能及时整改，使用单位对以上述情况签字认可的或电梯维保单位已将上述情况书面告知当地特种设备监察部门的； - 2、电梯维护保养单位提供说明或资料，能够证明评价中发现的问题是由于使用不当所造成的，并且使用不当发生的时间是在最近一次维护保养之后。 |  |  |

- （规范性）
设备现场维护保养质量评价项目、内容、要求

表B.1规定了曳引驱动电梯现场维护保养质量评价项目、内容、要求。总分100，采用扣分制，按项目按风险等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类。对评价结果为：“符合”和“无此项”的项目不扣分，对Ⅲ类项目评价结果为“不符合”一项扣1分，对Ⅱ类项目评价结果为“不符合”一项扣5分，对Ⅰ类项目评价结果为“不符合”一项扣10分，直到把100分扣完为止。

  - 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求

| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ | 机房（机器设备间）及相关设备 | 机房（机器设备间）环境 | 机房清洁，照明正常，没有堆放其他杂物，没有影响电梯安全运行的其他设备 |
| 2 | Ⅲ |  |  | 机房（机器设备间）门、窗完好；门锁可靠有效，且从机房内不用钥匙可以打开，门外侧警示标识完好 |
| 3 | Ⅲ |  |  | 无渗水、漏水等影响电梯安全运行的缺陷 |
| 4 | Ⅲ |  | 电梯救援通道 | 通道安全畅通、照明正常，如有问题应及时提醒使用单位 |
| 5 | Ⅰ |  | 驱动主机 | 手动紧急操作装置能正常工作，且符合TSG T7001的相关要求 |
| 6 | Ⅱ |  |  | 驱动主机运行正常，运行时无异常振动和异常声响，且旋转部件的防护装置完好 |
| 7 | Ⅰ |  |  | 曳引轮槽表面清洁，无严重油腻，无缺损、不均匀磨损现象；其轮槽磨损量不超过制造单位要求，必要时进行曳引能力试验 |
| 8 | Ⅱ |  |  | 编码器安装牢固，外表清洁，能正常工作 |
| 9 | Ⅱ |  |  | 减速机润滑油油量适宜，依据制造单位要求适时更换，油质符合要求，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 10 | Ⅲ |  |  | 驱动轮、导向轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 11 | Ⅲ |  |  | 电动机与减速机联轴器连接无松动，弹性元件外观良好，无明显老化等现象 |
| 12 | Ⅱ |  |  | 检查在驱动主机附近1m之内是否设有可以直接接近的主开关或者停止装置，并且功能有效 |
| 13 | Ⅰ |  |  | 防爆电梯的电动机、减速器、制动部件的外壳以及防爆电气部件外壳的最高表面温度不能超过整机防爆标志中的温度组别要求 |
| 14 | Ⅰ |  | 制动器 | 制动器各销轴部位动作灵活，制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上 |
| 15 | Ⅰ |  |  | 制动器打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙符合制造单位要求 |
| 16 | Ⅰ |  |  | 制动衬与制动轮工作面上没有油污；制动衬无焦化、破损、沟槽等缺陷；磨损量不超过制造单位要求 |

| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 17 | Ⅰ | 机房（机器设备间）及相关设备 | 制动器 | 制动轮工作面不得有点蚀、裂纹、不均匀磨损等缺陷 |
| 18 | Ⅱ |  |  | 制动器动作状态监测装置工作正常 注：防爆电梯未按TSG T7001-2023进行过进行过监督检验，此条可以不评价 |
| 19 | Ⅱ |  |  | 按制造单位(该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位或者型式试验机构)的要求，对制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，并且能提供保养过程的视频或者照片等见证资料 |
| 20 | Ⅱ |  |  | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时，制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录 |
| 21 | Ⅲ |  |  | 能够从井道外独立地测试每个制动组 注：仅适用于此项按TSG T7001-2023监督检验过的电梯 |
| 22 | Ⅱ |  | 限速器 | 限速器各调节部位封记完好，运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象，动作正常 |
| 23 | Ⅰ |  |  | 限速器上的电气安全装置工作正常 |
| 24 | Ⅱ |  |  | 限速器轮槽、限速器钢丝绳、各部件清洁，无严重油腻 |
| 25 | Ⅰ |  |  | 限速器及时进行了校验，校验结果符合要求 |
| 26 | Ⅲ |  |  | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 27 | Ⅲ |  | 轿厢上行超速保护装置 | 控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢上行超速保护装置动作试验方法 |
| 28 | Ⅰ |  |  | 轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置功能正常 |
| 29 | Ⅲ |  | 轿厢意外移动保护装置 | 控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注电梯整机制造单位规定的轿厢意外移动保护装置动作试验方法 |
| 30 | Ⅰ |  |  | 轿厢意外移动保护装置上的电气安全装置功能正常 |
| 31 | Ⅱ | 电气设备（装置）及控制 | 选层器 | 固定可靠，且选层器动静触点清洁、无烧蚀 |
| 32 | Ⅱ |  | 控制柜 | 控制柜内各接线端子紧固、整齐，线号齐全清晰，布线整齐，无明显随意走线情况，线路无明显老化现象 |
| 33 | Ⅲ |  |  | 各显示设备、发光二极管等显示正确 |
| 34 | Ⅲ |  |  | 接触器，继电器触点接触良好，运作无异声 |
| 35 | Ⅱ |  |  | 断相、错相保护功能有效，电梯运行与相序无关时，可以不设错相保护 |
| 36 | Ⅰ |  |  | 紧急电动运行装置标识齐全、正确，工作正常 |
| 37 | Ⅱ |  |  | 层门和轿门旁路装置标识齐全、正确，工作正常 注：防爆电梯未按TSG T7001-2023进行过进行过监督检验，此条可以不评价 |
| 38 | Ⅰ |  |  | 门回路检测功能工作正常 注：防爆电梯未按TSG T7001-2023进行过进行过监督检验，此条可以不评价 |
| 39 | Ⅲ |  |  | 自动救援操作装置工作正常 |

| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 40 | Ⅱ | 电气设备（装置）及控制 | 防爆电气部件和电缆 | 外壳光滑、无损伤，透明件无裂纹，接合面紧固严密，相对运动的间隙防尘密封严密，紧固件无锈蚀、缺损，密封垫圈完好； |
| 41 | Ⅱ |  |  | 本质安全型电气部件(控制柜、操纵箱、召唤箱、轿顶检修箱、接线箱盒、旋转编码器等)的本质安全标志、无电气联锁隔爆型电气部件的“断电后开盖”警告标志清晰； |
| 42 | Ⅱ |  |  | 隔爆型电气部件的隔爆面无锈蚀层、机械伤痕和刷漆现象； |
| 43 | Ⅱ |  |  | 浇封型电气部件的浇封表面无裂缝、剥落、被浇封部分外露现象； |
| 44 | Ⅱ |  |  | 油浸型电气部件密封良好，无渗漏油，油位高度在规定范围内；外壳、电气和机械连接所用的螺栓、螺母以及注油、排油的螺栓塞等具有防松措施。 |
| 45 | Ⅱ |  |  | 电缆上易发生机械损伤的部位采取的保护措施完好； |
| 46 | Ⅱ |  |  | 本质安全电路的电缆或者电线以及防护套管在进出位置设置的浅蓝色标识清晰完好； |
| 47 | Ⅱ |  |  | 非本质安全型防爆电气部件的电缆引人装置能够夹紧电缆，其密封措施(弹性密封圈或者填料)完好 |
| 48 | Ⅱ |  |  | 用于封堵非本质安全型防爆电气部件外壳上多余的电缆引人孔的封堵件完好 |
| 49 | Ⅱ |  | 接地 | 所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护导体(PE，地线)可靠连接 |
| 50 | Ⅱ |  |  | 含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转，或者在第-次正常停止运转后，能够防止驱动主机再启动；恢复电梯运行只能通过手动复位 |
| 51 | Ⅲ |  | 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻符合标准要求 |
| 52 | Ⅲ |  | 主开关 | 主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间)照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、报警装置的供电电路 |
| 53 | Ⅲ |  |  | 不同电梯的部件共用一个机房，则每台电梯的主开关应当与驱动主机、控制柜、限速器等采用相同的标志 |
| 54 | Ⅲ |  |  | 接线端接线紧固，各部件标识清晰，线路无明显老化现象 |
| 55 | Ⅲ |  | 机房布线 | 走地或架空线槽应盖板齐全，紧固 |
| 56 | Ⅲ |  | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 57 | Ⅲ |  | 消防员电梯控制功能 | 消防员电梯开关附近有消防员电梯标识 |
| 58 | Ⅱ |  |  | 优先召回功能合TSG T7001的要求 |
| 59 | Ⅱ |  |  | 消防服务功能符合TSG T7001的要求，消防员电梯开关置于消防服务状态后，井道和机器空间照明能够自动点亮 |
| 60 | Ⅱ |  |  | 恢复正常服务功能符合TSG T7001的要求 |
| 61 | Ⅱ |  |  | 再次优先召回功能符合TSG T7001的要求 |

| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 62 | Ⅱ | 悬挂装置、补偿装置及旋转部件防护 | 悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况 | 钢丝绳不得出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折 |
| 63 | Ⅱ |  |  | 钢丝绳断丝数不超过TSG T7001的要求 |
| 64 | Ⅱ |  |  | 钢丝绳直径不得小于其公称直径的90% |
| 65 | Ⅱ |  |  | 钢丝绳不得出现严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙的情况 |
| 66 | Ⅱ |  |  | 包覆带无包覆层变形(如鼓包、压痕、折痕、凹陷等)、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象 |
| 67 | Ⅱ |  | 包覆带监测装置 | 监测每根包覆带承载体强度的装置功能正常 |
| 68 | Ⅲ |  |  | 用于查看包覆带使用时间或者电梯启动次数的装置功能正常 |
| 69 | Ⅱ |  | 异常伸长保护措施 | 如果轿厢(运载装置)悬挂在包覆带或者两根钢丝绳上，其异常伸长保护措施工作正常。 |
| 70 | Ⅲ |  | 端部固定 | 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销等连接部件无缺损。采用其他类型悬挂装置的，其端部固定应当符合制造单位的规定 |
| 71 | Ⅱ |  | 钢丝绳悬挂装置 | 钢丝绳无严重油腻，张力均匀，其最大偏差值不应大于钢丝绳平均张力的5% |
| 72 | Ⅱ |  | 补偿装置 | 补偿绳(链)端固定应当可靠，补偿绳（链）不得与底坑地面接触 |
| 73 | Ⅲ |  |  | 检查补偿绳的最小张紧位置的电气安全装置工作正常 |
| 74 | Ⅲ |  |  | 当电梯的额定速度大于3.5m/s时，其补偿绳防跳装置工作正常 |
| 75 | Ⅲ |  | 非金属材质反绳轮 | 反绳轮上或者附近设有永久固定和清晰的标识，标明反绳轮制造单位名称或者商标、制造日期、维护保养要求(如润滑方法与周期)及报废条件 |
| 76 | Ⅱ |  |  | 按制造单位(该单位已经注销时，按照相应驱动主机的制造单位)要求进行了维护保养，并且能提供保养过程的视频或者照片等见证资料 |
| 77 | Ⅰ |  |  | 在进行本附录所述的各项试验前、后，均未出现悬挂装置脱离绳槽(带槽)、轮及轮轴偏转、固定结构变形等现象 |
| 78 | Ⅲ |  | 旋转部件的防护 | 旋转部件的设置符合TSG T7001的要求，且防护装置与运动部件无碰擦 |
| 79 | Ⅱ | 轿厢与对重 | 轿顶环境 | 清洁，无杂物，布线整齐，部件安装牢固 |
| 80 | Ⅲ |  | 轿顶护栏 | 防护栏安全可靠，符合相应制造标准 |
| 81 | Ⅲ |  | 轿厢内铭牌 | 清晰，准确 |
| 82 | Ⅰ |  | 轿顶检修电气装置 | 轿顶检修开关和运行按钮标识清晰，工作正常 |
| 83 | Ⅰ |  |  | 轿顶上距入口不大于1m处设有易于接近的停止装置，停止装置标识清晰，工作正常 |
| 84 | Ⅱ |  |  | 进入轿顶检修运行时，即取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有在一次操作检修开关，才能使电梯恢复正常工作 |

| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 85 | Ⅰ | 轿厢与对重 | 轿顶检修电气装置 | - 轿顶检修运行时，安全装置仍然起作用 |
| 86 | Ⅱ |  |  | 轿顶照明、电源插座工作正常 |
| 87 | Ⅱ |  | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 88 | Ⅱ |  | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 89 | Ⅱ |  | 对重块 | 轿顶检修运行时对重无异常振动和噪音，对重压板应紧固，无松动，移位等现象 |
| 90 | Ⅱ |  |  | 快速识别对重块数量的措施标识清晰，不会被混淆，对重块实际数量与标识一致 |
| 91 | Ⅲ |  |  | 非金属材质对重块(架)上、轿顶上或者底坑内有清晰的标识，标明对重块制造单位名称或者商标和报废条件 注：仅适用于此项按TSG T7001-2023监督检验过的电梯 |
| 92 | Ⅱ |  |  | 在进行本附录所述的各项试验前、后，对重(平衡重)块及其包覆物均无影响产品性能的开裂、破碎、剥落、腐蚀等现象 |
| 93 | Ⅱ |  | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 轿厢照明、风扇、应急照明均工作正常 |
| 94 | Ⅲ |  | 轿厢检修开关、停止装置 | 应工作正常，不使用时应能上锁 |
| 95 | Ⅰ |  | 轿内报警装置、对讲系统 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |
| 96 | Ⅱ |  | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 轿内显示正常，指令按钮齐全、无破损且功能有效，IC卡系统工作正常（如有） |
| 97 | Ⅲ |  | 轿厢平层准确度 | 符合标准值（参考制造单位要求或者±10mm范围内） |
| 98 | Ⅲ |  | 轿厢和对重的导轨支架 | 清洁，固定，无松动 |
| 99 | Ⅲ |  | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固，工作面光滑无毛刺 |
| 100 | Ⅲ |  | 随行电缆 | 随行电缆不得与井道内其他部件相干涉；固定可靠；外表无损伤；轿厢压实缓冲器时，随行电缆不得与底坑地面相接触 |
| 101 | Ⅲ |  | 轿厢称重装置 | 准确有效或提供本年度加载试验的见证资料，且轿厢内有听觉和（或）视觉信号提示 |
| 102 | Ⅲ |  | 轿厢底板 | 无破损，无严重腐蚀 |
| 103 | Ⅲ |  | 轿内扶手（如有） | 安装牢固 |
| 104 | Ⅲ |  | 吊顶 | 吊顶板齐全，固定牢靠，有防脱落措施；吊顶内应保持干净，无杂物和油渣 |
| 105 | Ⅲ |  | 平层感应器 | 固定可靠，插板与感应器居中或接近式开关与感应条的间隙符合制造厂要求 |
| 106 | Ⅲ |  | 反绳轮 | 防护装置完好，无异常声，无振动，润滑良好，无废油污堆积 |
| 107 | Ⅲ |  | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 108 | Ⅲ |  | 轿顶、轿底、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |

| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 109 | Ⅰ | 轿门 与 层门 | 门再开启保护装置 | 功能有效 |
| 110 | Ⅲ |  | 层门、轿门系统的连接 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带符合制造单位要求，不得锈蚀，固定位置不得松动 |
| 111 | Ⅱ |  | 层、轿门运行 | 门吊轮无破损、脱胶等现象，门能正常的开启与关闭，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，运行过程中无异常撞击声、 |
| 112 | Ⅱ |  | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效，显示正常 |
| 113 | Ⅱ |  | 层、轿门地坎 | 地坎清洁，无异物，无影响正常使用的变形、各安装螺栓紧固 |
| 114 | Ⅰ |  | 自动关闭层门装置 | 能正常工作；如果采用重块，应当有防止重块坠落的措施 |
| 115 | Ⅱ |  | 紧急开锁装置 | 各扇层门的紧急开锁装置工作正常 |
| 116 | Ⅰ |  | 层门、轿门电气安全装置 | 触点接触良好，接线可靠，工作正常 |
| 117 | Ⅰ |  | 层门、轿门锁紧元件啮合长度 | 啮合不小于7mm时电梯才能启动 |
| 118 | Ⅱ |  | 层、轿门门导靴 | 门导靴齐全、固定可靠，无螺栓缺失，磨损量、啮合深度符合制造单位要求 |
| 119 | Ⅱ |  | 层门保持装置 | 层门保持装置齐全、固定可靠，层门导向装置失效时能够使层门保持在原有位置 |
| 120 | Ⅱ |  | 层门、轿门门扇 | 门关闭后，门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm；对于载货电梯不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm |
| 121 | Ⅱ |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N 的人力施加在一个最不利的点，门间隙对于旁开门不大于30mm，对于中分门其总和不大于45mm |
| 122 | Ⅱ |  | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 123 | Ⅱ |  | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm |
| 124 | Ⅲ |  | 玻璃门防拖曳措施 | 层门和轿门采用玻璃门时，应当有防止儿童的手被拖曳的措施 |
| 125 | Ⅰ | 井道及相关设备 | 井道封闭 | 除必要的开口外井道应当完全封闭 |
| 126 | Ⅱ |  | 井道安全门 | 锁闭有效，验证门关闭状态的电气安全装置工作正常 |
| 127 | Ⅲ |  | 层门护脚板 | 齐全 |
| 128 | Ⅰ |  | 极限开关 | 工作正常、能够在对重和轿厢接触缓冲器前动作 |
| 129 | Ⅲ |  | 井道照明 | 按相应规范合理设置，工作正常 |
| 130 | Ⅲ |  | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 131 | Ⅰ |  | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 132 | Ⅰ |  | 缓冲器 | 缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜，并且无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象 |
| 133 | Ⅰ |  |  | 耗能型缓冲器液位应当正确，有验证柱塞复位的电气安全装置 |
| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 134 | Ⅰ | 井道及相关设备 | 缓冲器 | 对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值 |
| 135 | Ⅰ |  |  | 防爆电梯的缓冲器与轿厢、对重(平衡重)的撞击面采取的无火花措施保持完好。 |
| 136 | Ⅱ |  | 对重刚性隔障 | 完好，无缺失 |
| 137 | Ⅰ |  | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 张紧轮安装位置符合制造单位要求，其电气安全装置工作正常 |
| 138 | Ⅲ |  | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 139 | Ⅰ | 无机房电梯附加项目 | 紧急操作和动态测试装置 | 在任何情况下均能够安全方便地从井道外接近和操作该装置 |
| 140 | Ⅰ |  |  | 能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区 |
| 141 | Ⅲ |  |  | 装置上永久性照明和照明开关有效 |
| 142 | Ⅰ |  |  | - 装置上停止装置或者主开关有效 |
| 143 | Ⅱ |  | 轿顶机械锁定装置 | 机械锁定装置有效，且验证该机械锁定装置的电气安全装置符合要求 |
| 144 | Ⅱ |  | 底坑机械制停装置 | 机械制停装置有效，且验证该机械制停装置的电气安全装置符合要求，井道外设置的电气复位装置符合要求 |
| 145 | Ⅱ |  | 作业平台 | 作业平台操纵装置有效，且电气安全装置符合要求 |
| 146 | Ⅱ |  |  | 如果检查、维修不需要移动轿厢的，其机械锁定装置有效，且验证该机械锁定装置的电气安全装置符合要求 |
| 147 | Ⅱ |  |  | 如果检查、维修需要移动轿厢的，其机械止挡装置有效，且验证该机械止挡装置的电气安全装置符合要求 |
| 148 | Ⅱ |  | 附加检修控制装置 | 如果需要在轿厢内、底坑或平台上移动轿厢，其附加检修控制装置控制功能完好，且控制逻辑符合要求 |
| 149 | Ⅲ | 试验 | 应急救援试验 | 在机房内或者紧急操作和动态测试装置上设有明晰的应急救援程序 |
| 150 | Ⅰ |  |  | 建筑物内的救援通道保持通畅，以便相关人员无阻碍地抵达实施紧急操作的位置和层站等处 |
| 151 | Ⅰ |  |  | 对于消防员电梯，用于消防员从轿厢内自救和从轿厢外救援使用的救援装置(如便携式梯子、绳梯、安全绳系统、轿厢内踩踏点等)功能是否正常，用于消防员从轿顶进入轿厢的梯子是否能够从轿顶展开 |
| 152 | Ⅰ |  |  | 在各种载荷工况下（空载、半载、满载），按照应急救援程序实施操作，能够安全、及时地解救被困人员 |

| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 153 | Ⅰ | 试验 | 平衡系数测试 | 对平衡系数进行确认或者测试，判定其是否符合TSG T7001的要求 注：评价时，发现轿厢、对重或者其他部件(如补偿装置)的重量发生变化，并且可能导致平衡系数发生变化的，应当测试平衡系数 |
| 154 | Ⅰ |  | 曳引能力试验 | 轿厢空载以正常运行速度上行至行程上部，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止。制停距离应参考制造单位要求或中特协的团体标准《曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法》（T/CASEI T102-2015） |
| 155 | Ⅰ |  |  | 轿厢空载，当对重压在缓冲器上而驱动主机按电梯上行方向旋转时，观察悬挂装置是否相对曳引轮打滑，或者驱动主机停止运转 |
| 156 | Ⅰ |  | 缓冲器试验 | 轿厢空载，以检修速度运行的工况使缓冲器被压缩，轿厢(运载装置)、对重停在其上再离开后，观察缓冲器是否未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏(如明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损等)。 |
| 157 |  |  | 轿厢上行超速保护装置试验 | 按照控制柜或者紧急操作和动态测试装置上标注的试验方法进行动作试验，观察轿厢(运载装置)上行超速保护装置动作是否可靠。 对于配有轿厢上行超速保护装置但是未按照TSG T7001-2023对轿厢上行超速保护装置进行过监督检验并且控制柜或者紧急操作和动态测试装置上未标注试验方法的电梯，可以轿厢空载、检修速度上行的工况进行动作试验。 |
| 158 |  |  |  | 如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为减速部件的，则当检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行。 |
| 159 | Ⅰ |  | 轿厢意外移动保护装置试验 | 轿厢在井道上部空载，以型式试验证书所给出的试验速度上行并触发制停部件，仅使用制停部件能够使电梯停止，轿厢的移动距离在型式试验证书给出的范围内 |
| 160 | Ⅰ |  |  | 如果电梯采用存在内部冗余的制动器作为制停部件，则当检查当制动器机械部件动作(松开或者制动)失效或者制动力不足时，是否能够防止电梯正常运行。 |
| 161 | Ⅰ |  | 轿厢限速器-安全钳联动试验 | 限速器、安全钳动作应当可靠 |
| 162 | Ⅰ |  | 对重限速器-安全钳联动试验 | 限速器、安全钳动作应当可靠 |
| 163 | Ⅰ |  | 制动性能试验 | 轿厢装载1.25倍额定载重量，以正常速度下行时，切断电动机和制动器供电，制动器因当能够使驱动主机停止运转，试验后轿厢应无明显变形和损坏。（必要时进行） |

| 表B.1 曳引驱动电梯维现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 164 | Ⅰ | 试验 | 制动性能试验 | 其他制动装置（功能）试验结果符合TSG T7001的要求 |
| 165 | Ⅰ |  | 运行试验 | 轿厢空载，以额定速度上、下运行，观察呼梯、楼层显示等信号系统是否功能有效、指示正确、动作无误，轿厢是否平层良好，无异常现象发生。 |
| 166 | Ⅲ |  | 噪声测试 | 机房、轿厢、开关门、无机房电梯驱动主机安装位置最近层站层门处噪声测试结果符合TSG T7001的要求 |
| - 电梯制造单位另有规定的，使用单位或维护保养单位应提供相关材料予以说明，如符合相关安全技术规范和标准要求，可以按电梯制造单位的要求进行判定。 - 对于评价过程中发现的问题，如果是由以下情况造成的，评价结果应仍按实际情况填写，但相关项目在评价时不宜扣分。 - 1、电梯维护保养单位已经书面向电梯使用单位提出了整改意见，由于电梯使用单位的原因造成未能及时整改，使用单位对以上述情况签字认可的或电梯维保单位已将上述情况书面告知当地特种设备监察部门的； - 2、电梯维护保养单位提供说明或资料，能够证明评价中发现的问题是由于使用不当所造成的，并且使用不当发生的时间是在最近一次维护保养之后。 |  |  |  |  |

表B.2规定了自动扶梯与自动人行道现场维护保养质量评价项目、内容、要求。总分100，采用扣分制，按项目按风险等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类。对评价结果为：“符合”和“无此项”的项目不扣分，对Ⅲ类项目评价结果为“不符合”一项扣1分，对Ⅱ类项目评价结果为“不符合”一项扣5分，对Ⅰ类项目评价结果为“不符合”一项扣10分，直到把100分扣完为止。

  - 自动扶梯与自动人行道现场维护保养质量评价项目、内容、要求

| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅱ | 驱动与转向站 | 主开关 | 功能正常，断开位置上能够被锁住或者使其处于“隔离”位置，多台设备的主开关设置在同一个机器空间内时，各主开关的操作机构易于识别 |
| 2 | Ⅱ |  | 接地保护措施 | 电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体(PE,地线)可靠连接；含有电气安全装置的电路发生接地故障时，驱动主机立即停止运转 |
| 3 | Ⅲ |  | 电器部件 | 清洁，接线紧固，接地和绝缘良好; |
| 4 | Ⅲ |  | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 5 | Ⅱ |  | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效（如有），润滑良好、无破损 |
| 6 | Ⅱ |  | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 7 | Ⅱ |  | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换，油量适宜，无渗油 |
| 8 | Ⅲ |  | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | Ⅱ |  | 自动润滑油罐油位 | 油管、油壶无漏油，油位正常，润滑系统工作正常， |
| 10 | Ⅲ |  | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 11 | Ⅰ |  | 紧急停止开关 | 标识齐全正确，工作正常 |
| 12 | Ⅰ |  | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |
| 13 | Ⅲ |  | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固 |
| 14 | Ⅲ |  | 防灌水保护装置(如有) | 动作可靠，排水系统工作可靠有效 |
| 15 | Ⅲ |  | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无明显老化等现象 |
| 16 | Ⅱ |  | 梯级滚轮和梯级导轨 | 梯级滚轮无破损，梯级在导轨上运行时无明显振动 |
| 17 | Ⅱ |  | 梯级链张紧装置 | 张紧弹簧尺寸、保护开关间隙符合要求，开关功能有效 |
| 18 | Ⅲ |  | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 19 | Ⅲ |  | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 20 | Ⅲ |  | 主接触器 | 工作可靠,无异响 |
| 21 | Ⅲ |  | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 22 | Ⅲ |  | 电缆 | 无破损、挤压，捆扎整齐、固定牢固 |
| 23 | Ⅱ |  | 制动衬厚度 | 不少于制造单位要求 |
| 24 | Ⅰ |  | 手动盘车装置 | 工作正常、功能有效，验证盘车装置的电气安全装置动作有效（如有） |
| 25 | Ⅱ | 相邻区域 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 表B.2 自动扶梯与自动人行道现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 26 | Ⅰ | 相邻区域 | 防护挡板 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于0.30m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少25mm(扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外) |
| 27 | Ⅲ |  | 上下出入口处的照明 | 自动扶梯或者自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应当有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为 50lx |
| 28 | Ⅱ |  | 出入口区域 | 出入口区域应充分畅通，其宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm,纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.50m；该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的2倍加上每边各80mm时，其纵深尺寸允许减少至2.00m。 |
| 29 | Ⅰ |  | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 对于人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险的区域，检查是否设置能够阻止乘客进入该区域的永久固定的防护装置，或者符合以下要求的永久固定的防护装置[对于未按照TSG T7001-2023对出入口防护装置进行过监督检测的，允许只满足下列第(1)项要求]： (1)至少高出扶手带100mm,位于扶手带外缘80mm～120mm处； (2)从楼层板起高度不小于1100mm |
| 30 | Ⅲ |  | 扶手带距离 | 墙壁或者障碍物与扶手带外缘之间的水平距离不小于80mm,与扶手带下缘的垂直距离不小于25mm； |
| 31 | Ⅲ |  |  | 对于邻近布置的受检设备，其扶手带外缘之间的距离不小于160mm。 |
| 32 | Ⅱ | 扶手装置和围裙板 | 扶手装置 | 扶手带表面无毛刺，无龟裂、剥离、严重磨损，扶手带单一开裂处最大裂纹宽度不大于3mm，运行无摩擦，在出入口处表面无明显发热，扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均不得大于8mm |
| 33 | Ⅱ |  |  | 扶手转向端入口处的最低点与地板之间的垂直距离不小于0.10m，并且不大于0.25m |
| 34 | Ⅱ |  |  | 朝向梯级、踏板或者胶带一侧的部分光滑、平齐；装设方向与运行方向不一致的压条或者镶条凸出高度不大于3mm,其边缘呈圆角或者倒角状；沿运行方向的盖板连接处结构能够防止勾绊 |
| 35 | Ⅲ |  | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 36 | Ⅲ |  | 扶手带内侧凸缘处 | 清洁，无损伤 |
| 37 | Ⅲ |  | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |

| 表B.2 自动扶梯与自动人行道现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 38 | Ⅲ | 扶手装置和围裙板 | 扶手带张紧度、张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 39 | Ⅰ |  | 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | 扶梯外盖板上设置的扶手防爬装置符合相关要求，并且固定牢固，无破损（如有） |
| 40 | Ⅰ |  |  | 扶梯外盖板上设置的阻挡装置符合相关要求，并且固定牢固，无破损（如有） |
| 41 | Ⅰ |  |  | 扶手盖板上设置的防滑装置符合相关要求，并且固定牢固，无破损（如有） |
| 42 | Ⅱ |  | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧，任何一侧的水平间隙应当不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。 如果自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带之上，则踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙应当不大于4mm；踏板或者胶带产生横向移动时，不允许踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙 |
| 43 | Ⅱ |  | 扶手护壁板 | 牢固可靠，护壁板之间的间隙应当不大于4mm，其边缘呈圆角或者倒角状 |
| 44 | Ⅲ |  | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 45 | Ⅲ |  | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 46 | Ⅱ | 梯级、踏板(胶带)与梳齿板 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板梳齿或者踏面齿完好，无缺损。梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 47 | Ⅱ |  | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应当至少为4mm，梳齿槽根部与踏面的间隙不超过4mm |
| 48 | Ⅲ |  | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 49 | Ⅱ |  | 梯级、踏板(胶带) | 梯级、踏板或者胶带完好，无破损； |
| 50 | Ⅱ |  |  | 在工作区段内的任何位置，从踏面测得的两个相邻梯级或者踏板之间的间隙不大于6mm；在自动人行道过渡曲线区段，如果踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合，其间隙允许增至8mm。 |
| 51 | Ⅱ | 监控和安全装置 | 制动器机械装置 | 清洁，润滑良好，弹簧长度符合制造单位要求 |
| 52 | Ⅰ |  |  | 动作正常，工作有效 |
| 53 | Ⅱ |  | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 54 | Ⅰ |  | 驱动链电气安全装置 | 当驱动主机驱动链过度松弛和断裂时，电气安全装置是否能够使受检设备自动停止运行，并且能够触发附加制动器动作(设有附加制动器时) 注：未按TSG T7001-2023进行过进行过监督检验，此条可以不评价 |
| 55 | Ⅰ |  | 梳齿板开关 | 当有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 |
| 表B.2 自动扶梯与自动人行道现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 56 | Ⅰ | 监控和安全装置 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 57 | Ⅰ |  | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 58 | Ⅰ |  | 超速保护装置 | 工作正常 |
| 59 | Ⅰ |  | 非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 60 | Ⅰ |  | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 61 | Ⅰ |  | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，入口处清洁 |
| 62 | Ⅰ |  | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 63 | Ⅰ |  | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 64 | Ⅰ |  | 连续输送保护 | 工作正常 |
| 65 | Ⅱ |  | 附加制动器（如有） | 清洁，润滑良好 |
| 66 | Ⅰ |  |  | 功能可靠 |
| 67 | Ⅱ |  | 围裙板防夹开关（如有） | 功能有效 |
| 68 | Ⅰ | 检修装置 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施有效、可靠 |
| 69 | Ⅱ |  |  | 监控装置有效、可靠 |
| 70 | Ⅱ |  | 检修控制装置 | 符合相应制造标准，工作正常 |
| 71 | Ⅰ |  |  | 停止开关工作正常 |
| 72 | Ⅱ |  |  | 检验控制装置上有明显的识别运行方向的标识 |
| 73 | Ⅱ | 标识 | 出入口安全警示标志 | 在自动扶梯或者自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车(无坡度自动人行道除外)。 这些使用须知，应当尽可能用象形图表示 |
| 74 | Ⅲ |  | 产品铭牌 | 清晰，准确 |
| 75 | Ⅱ | 试验 | 设备运行试验 | 受检设备空载，以正常速度进行两个方向的连续运行，观察其是否运行平稳，无异常碰擦、干涉、松动、抖动和声响，运行方向显示工作正常（如有） |
| 76 | Ⅱ |  |  | 采用待机运行(自动启动或者加速)的自动扶梯或者自动人行道，应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速 |

| 表B.2 自动扶梯与自动人行道现场维护保养质量评价项目、内容、要求（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项类 | 评价项目 | 评价内容与要求 |
| 77 | Ⅱ | 试验 | 设备运行试验 | 对于由使用者的进入而自动启动的受检设备，观察、测量当使用者从预定运行方向进入时，是否经过足够的时间(至少为预期输送时间再加上10s)才能自动停止运行；当使用者从预定运行方向相反的方向进入时，是否仍按照预先确定的方向启动，运行时间不少于10s |
| 78 | Ⅱ |  | 扶手带运行速度偏差试验 | 受检设备空载运行，分别测量、计算两个运行方向的扶手带运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的偏差，其范围在0～＋2％内 |
| 79 | Ⅰ |  | 制停距离试验 | 进行两个方向的空载制停距离试验，制停距离从用于制停的电气装置被触发时开始测量，其应当符合GB/T 16899中的 5.4.2.1.3.2条和5.4.2.1.3.4条的要求 |
| - 电梯制造单位另有规定的，使用单位或维护保养单位应提供相关材料予以说明，如符合相关安全技术规范和标准要求，可以按电梯制造单位的要求进行判定。 - 对于评价过程中发现的问题，如果是由以下情况造成的，评价结果应仍按实际情况填写，但相关项目在评价时不宜扣分。 - 1、电梯维护保养单位已经书面向电梯使用单位提出了整改意见，由于电梯使用单位的原因造成未能及时整改，使用单位对以上述情况签字认可的或电梯维保单位已将上述情况书面告知当地特种设备监察部门的； - 2、电梯维护保养单位提供说明或资料，能够证明评价中发现的问题是由于使用不当所造成的，并且使用不当发生的时间是在最近一次维护保养之后。 |  |  |  |  |

- （规范性）
评价机构应具备的仪器设备和精度要求

| 仪器设备 | 精度要求 |
| --- | --- |
| 1、数字万用表（评价防爆电梯用防爆型） 1台 2、钳形电流表（评价防爆电梯用防爆型） 1台 3、绝缘电阻测量仪（评价防爆电梯用防爆型） 1台 4、接地电阻测试仪（评价防爆电梯用防爆型） 1台 5、温湿度计（评价防爆电梯用防爆型） 1台 6、转速表或速度检测仪（评价防爆电梯用防爆型） 1台 7、噪声检测仪（防爆电梯用防爆型） 1台 8、钢丝绳探伤仪（防爆电梯用防爆型） 1台 9、限速器动作速度测试设备（防爆电梯用防爆型） 1台 10、电梯振动及起制动加减速度测量仪（防爆电梯用防爆型） 1台 12、导轨垂直度测量仪 1台 12、照度计 1台 13、钢直尺 1把 14、卷尺 1把 15、塞尺 1把 16、游标卡尺 1把 17、弹簧拉力计 1个 18、验电器及常用电工工具 1套 19、放大镜 1个 | 除非有特殊规定，检测仪器设备的精确度不低于下列要求： 1）对质量、力、距离、速度为±1%； 2）对电压、电流为±5%； 3）对温度为±5%； 4）对照度为±5%； 5）噪声为1dB； 6）加速度分辨能力0.01m/s2； 7）对载荷为±5%。 |

- （资料性）
电梯现场维保质量抽样方案和抽样方法

当维保合同项目中电梯的数量大于10台（含10台）时，电梯现场维保质量抽样方案依据GB/T8054-2008中5.2.4.2条以不合格品率为质量指标的“s”法下规格限抽样检验方式进行。委托单位可与评价单位商定合格质量po和极限质量p1的取值，根据po、p1，从GB/T8054-2008表7中查得抽样方案n,k。再依据检验方案随机抽检n台电梯，检查电梯现场维保质量评分后得到样本评分均值x与样本标准差s，具体计算方法见下：

样本均值：x=1ni=1nxi

样本标准差：s=1n−1i=1n(xi−x)2

式中：

n为电梯抽样台数；

xi为第i台电梯现场维保质量评分。

由样本评分均值x与样本标准差s分别计算各质量等级下的质量统计量QL，具体计算方法见下：

下规格限的质量统计量：QL=x−Ls

式中：

L为各质量等级最低要求电梯现场维保质量评分；

再由QL≥k时的最高等级确定附录A表A.1中第9项的扣分值。

当查询到的抽样量n大于维保合同项目中电梯的数量时，委托单位应重新与评价单位商定合理的合格质量po和极限质量p1的取值。如果委托单位没有明确指定合格质量po和极限质量p1取值要求时，可以参考以下建议：

取po=0.16%,p1=10%,从GB/T8054-2008表7中查得抽样方案为[10,2.04]。

- 某一电梯维保质量评价活动中，维保合同中共有50台电梯，委托单位与评价单位商定合格质量po=0.1%和极限质量p1=20%。试求其抽样方案，并对电梯现场维保质量等级作出判断。

确定步骤：

- 已知L1=90，L2=80，L3=60，po=0.1%，p1=20%。

- 根据已知条件，由GB/T8054-2008表7中查得po=0.1%的横向行与p1=20%的竖向列相交位置数为：n=5,k=1.89。

- 求得抽样方案[5,1.89]。从现场随机抽取5台电梯，分别检查后得到这5台电梯现场维保质量评分为：86,93,91,89,90；计算得到X=89.8,s=2.59，判断规则为：

QL1=x−L1s=89.8−902.59=−0.08<k=1.89

QL1=x−L2s=89.8−802.59=3.78>k=1.89

根据附录A表A.1中第9项评定方法，电梯设备现场维保质量扣10分。

抽样方法依据GB/T 10111-2008中6.1条的简单随机抽样实施。具体方法有随机数表法，随机数骰子法，伪随机数发生器法，扑克牌法。每一种方法具体实施过程参考GB/T 10111-2008。

- 某一电梯维保质量评价活动中，维保合同中共有60台电梯，样本量n=5，试用扑克牌法对其进行随机抽样。

将所有电梯按自然数从“1”开始顺序编号到60。把一副扑克牌的四种花色的A，2,3,4,5,6,7,8,9,10共40张牌取出待用，计数时把A作为1,10作为0，其他牌面的数字与所计数码一致。

用扑克牌获得随机数R0的步骤如下：

开始使用时，应洗牌、切牌4次以上。

洗牌切牌后，翻开最上面一张，记下数码；将抽出的牌放回，重复以上过程，获得第二个数码，这两个数码组成一个随机数R0。

读取样本单元编号R：

若抽出的第一个随机数R0=12，则取R=R0=12；

若抽出的第二个随机数R0=56，则应舍弃重抽；

若抽出的第三个随机数R0=09，则取R=R0=9；

若抽出的第四个随机数R0=23，则取R=R0=23；

若抽出的第五个随机数R0=12，则应舍弃重抽；

若抽出的第六个随机数R0=41，则取R=R0=41；

若抽出的第七个随机数R0=06，则取R=R0=6；

在电梯设备现场维保质量评价中检查编号为6,9,12,23,41的5台电梯。

注：为了提高效率，当抽取的随机数R0>N（N为样本总数），可以取一个整数M。可以将R0−M=RL，当RL≤N时，则RL作为所要的随机数，若RL>N，则舍弃。

- （规范性）
电梯维护保养质量评价报告格式

  - 评价报告的基本格式要求

- 封面；

- 报告结论页；

- 正文；

- 附件。

  - 规格

评价报告应采用A4幅面，左侧装订。

  - 封面格式

    - 封面的内容应包括：

- 标题、报告编号；

- 委托单位名称；

- 电梯使用单位名称、地址；

- 评价电梯的设备代码、设备类别（电梯现场维护保养质量评价适用）；

- 评价类型；

- 维护保养单位名称；

- 维保单位办公地址；

- 评价机构的名称、地址、电话、邮政编码；

- 声明。

    - 封面样张

全面评价封面样张如图C.1所示。

电梯现场维保质量评价封面样张如图C.3所示。

监督抽查评价根据评价内容选择封面样张图C.1或图C.3。

  - 结论报告页格式

    - 结论报告页的内容应包括：

- 评价依据；

- 主要仪器设备；

- 主要问题描述；

- 评价总体意见；

- 评价日期；

- 评价、编制、审核、批准人签字；

- 评价机构公章或专用章。

    - 结论报告页样张

全面评价报告结论页样张如图C.2所示。

电梯现场维保质量评价报告结论页样张如图C.4所示。

监督抽查评价根据评价内容选择报告结论页样张图C.2或图C.4。

  - 正文

正文内容应列出评价过程中所发现的问题，包括：

- 评价项目；

- 评价中发现的问题。

  - 附件

附件内容可包括用户的需求、评价项目的列表。

电梯维护保养质量评价报告 报告编号： 委托单位名称： 评价类型：(全面评价或监督抽查评价) 电梯使用单位名称： 电梯使用单位地址： 维护保养单位名称： 维护保养单位办公地址： 评价日期： 评价机构名称 地址： 邮政编码： 联系电话： 传真：

声 明 1.本报告未加盖本单位“检验专用章”, 无评价、编制、审核、批准人签字或涂改无效。 2.本报告为不可分割的整体，严禁部分复印。复印件未重新加盖本单位“公章 ”无效。 3.本次评价报告仅对评价时维护保养质量状态负责。 4.委托单位对评价结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内,书面向本单位提出。 5.报告一式二份，由评价机构、委托单位分别保存。

  - 封面样张

电梯维护保养质量评价报告

报告编号：

| 电梯维保合同编号 |  |  |  |  | 电梯维保许可证编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯定期检验一次合格率 |  |  | % |  | 电梯设备故障次数 |  |  |  | 次/（台*月） |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用使用地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场检查电梯的台数 |  |  |  |  | 检查的设备类型 |  |  |  |  |
| 现场检查电梯的出厂编号 |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |
| 电梯现场质量评分 |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |
| 评价依据 | DBxxxx/T xxxx-2020电梯维护保养质量评价规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价总体意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 编 制： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 机构统一社会信用代码 （评价机构公章或专用章） |  |  |  |
| 审 核： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

共  页  第  页

  - 报告结论页样张

电梯维护保养质量评价报告 报告编号： 委托单位名称： 评价类型：（设备现场维保质量评价或监督抽查评价） 电梯使用单位名称： 电梯使用单位地址： 电梯设备注册代码: 维护保养单位名称： 维护保养单位办公地址： 设备类别： 评价日期： 评价机构名称 地址： 邮政编码： 联系电话： 传真：

声 明 1.本报告未加盖本单位“检验专用章”, 无评价、编制、审核、批准人签字或涂改无效。 2.本报告为不可分割的整体，严禁部分复印。复印件未重新加盖本单位“公章 ”无效。 3.本次评价报告仅对评价时维护保养质量状态负责。 4.委托单位对评价结论如有异议，请在收到报告书之日起15个工作日内,书面向本单位提出。 5.报告一式二份，由评价机构、委托单位分别保存。

  - 封面样张

电梯维护保养质量评价报告

报告编号：

| 设备品种 |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用地点 |  |  |  | 单位内编号 |  |  |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定载重量/输送能力 |  |  |  | 额定速度 |  |  |  | m/s |
| 层站数/倾斜角 |  |  |  | 控制方式/提升高度 |  |  |  |  |
| 评价依据 | DBxxxx/T xxxx-20xx电梯维护保养质量评价规则 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价总体意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 编 制： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 机构统一社会信用代码 （评价机构公章或专用章） |  |  |  |
| 审 核： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批 准： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

共  页  第  页

  - 报告结论页样张

参 考 文 献

[1]  GB/T 8054-2008 计量标准型一次抽样检验程序及表

[2]  GB/T 10058—2023  电梯技术条件

[3]  GB/T 10060—2023  电梯安装验收规范

[4]  GB/T 18775—2009  电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范

[5]  GB/T 20900—2007  电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法

[6]  GB/T 30692—2014  提高在用自动扶梯和自动人行道安全性的规范

[7]  GB/T 31821-2015 电梯主要部件报废技术条件

[8]  GB/T 37217-2018 自动扶梯和自动人行道主要部件报废技术条件

[9]  GB/T 42615-2023  在用电梯安全评估规范

[10]  T/CASEI T102-2015  曳引驱动电梯制动能力快捷检测方法

[11]  DB 31/T 1172—2019  电梯维护保养单位质量与信用评价规范

[12]  DB 3301/T 0264—2018  电梯维护保养质量评价规范

_________________________________