I CS   XXXX

CCS  XXXX

43

湖南省地方标准

DB43/T XXXX—202X

- 房屋建筑结构安全评估预警技术规程

- （征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX 实施

湖南省住房和城乡建设厅

湖南省市场监督管理局

联合发布

- 前  言

本规程是根据湖南省市场监督管理局《关于下达2024年度地方标准制修订项目增补立项计划的通知》（湘市监标函〔2024〕133号），由湖南省建筑设计院集团股份有限公司、湖南建院建设工程检测有限责任公司、中大智能科技股份有限公司、湖南工程学院、中腾智信科技（湖南）有限公司、湖南铭昇建筑工程有限公司、湖南大学设计研究院有限公司和中南大学等单位的专业技术人员编制。

《房屋建筑结构安全评估预警技术规程》编制组进行了广泛、深入的调查研究，总结了国内外房屋建筑结构安全评估和监测预警的经验，结合湖南省房屋建筑的实际情况，经历了调查、研讨、修改等过程，最终审查定稿。

本规程共分为8章和3个附录，主要内容包括：场地与地基基础、建筑结构、建筑构件与部件、建筑装饰装修等的安全评估、房屋结构监测和安全预警、房屋建筑档案卡表和房屋建筑日常检查表等。本规程由湖南省住房和城乡建设厅和湖南省市场监督管理局共同负责管理。由湖南省建筑设计院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。为了提高《房屋建筑结构安全评估预警技术规程》的编制质量和水平，请在执行本规程的过程中，注意总结经验，积累资料，并将意见和建议寄至：湖南省建筑设计院集团股份有限公司（地址：湖南省长沙市岳麓区福祥路65号，邮编：410012）。

本规程主编单位：湖南省建筑设计院集团股份有限公司

湖南建院建设工程检测有限责任公司

本规程参编单位：中大智能科技股份有限公司

湖南工程学院

中腾智信科技（湖南）有限公司

湖南铭昇建筑工程有限公司

湖南大学设计研究院有限公司

中南大学

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

### 目录

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  日常检查	7

5  定期评估	9

5.1 一般规定	9

5.2 场地与地基基础	10

5.3 砌体结构	12

5.4 混凝土结构	14

5.5 钢结构	16

5.6 木结构	17

5.7 钢-混凝土组合结构	20

5.8 建筑构件和部件	22

5.9 建筑装饰装修	23

6  安全评估结论	25

7  监测要求和内容	26

7.1 监测项目	26

7.2 监测点布设	27

7.3 监测方法及设备技术要求	30

7.4 监测频率	34

8  安全预警与应急响应	35

8.1 一般规定	35

8.2 监测控制值	35

8.3 预警等级管理	37

8.4 应急响应	39

8.5 预警消除	40

附录A  房屋建筑档案卡	40

附录B  房屋建筑日常检查表	42

附录C  监测方法选用表	45

本规程用词说明	46

引用标准名录	47

### 1  总则

1.0.1 为了规范湖南省房屋建筑结构安全评估和监测预警，统一技术要求，确保安全评估质量，强化预警评估时效，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于湖南省既有房屋建筑结构正常使用安全的检查评估和结构安全监测预警。

1.0.3 湖南省房屋建筑结构的安全评估和监测预警，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业及湖南省现行有关标准的规定。

1.0.4 按本规程开展的房屋建筑结构安全评估不能替代房屋安全性鉴定。

### 2  术语

- 2.0.1 房屋建筑结构安全评估

专业技术人员通过核查资料、现场检查和必要的测试，对房屋建筑的场地与地基基础、建筑结构、建筑构件与部件和建筑装饰装修等可能存在的结构安全隐患、使用安全隐患进行分析判断，对房屋建筑的使用安全做出综合评价的活动，可分为日常检查和定期评估。

2.0.2 房屋建筑结构安全

房屋建筑结构体系合理、满足结构和构件承载能力以及整体稳定性的要求，不存在结构安全隐患。

- 2.0.3 房屋建筑使用安全

房屋建筑的场地与地基基础、建筑结构、建筑构件与部件和建筑装饰装修满足正常使用和功能的要求，不存在使用安全隐患。

- 2.0.4 日常检查

对房屋建筑现状和容易出现安全隐患部位的经常性检查。

- 2.0.5 定期评估

结合房屋建筑日常检查资料，对房屋建筑所处的场地与地基基础、建筑结构、建筑构件与部件、建筑装饰装修等部位中涉及安全隐患的项目进行的定期检查。

2.0.6 建筑构件与部件

房屋建筑中非承重墙体、女儿墙及附着于楼面和屋面的防护栏杆的统称。

- 2.0.7 安全评估等级

根据场地与地基基础、建筑结构、建筑构件与部件和建筑装饰装修等各分部的评级情况，对房屋建筑结构进行的综合评级，分为A级（未发现正常使用安全隐患、）、B级（存在局部正常使用安全隐患）、C级（存在正常使用安全隐患）共3个等级。

2.0.8 房屋结构监测

在房屋日常使用过程中，采用仪器、卫星遥感和无人机等设备监测和人工巡检方式，对结构安全影响因素的状态及其变化情况进行量测、检查、监视，并根据安全风险情况发出预警。

- 2.0.9 监测系统

由监测硬件设备及软件等组成，具有建筑物相关物理量采集、传输、分析及预警功能的系统。

2.0.10 监测点

在监测对象上布设的能反映其变化特征的观测点。

- 2.0.11 监测预警值

为保证工程结构安全、质量可靠及周边环境稳定，对反映监测对象可能发生异常或危险状态的监测量所设定的警戒值。

2.0.12 InSAR 监测

即合成孔径雷达干涉测量技术，使用两景或多景合成孔径雷达影像，综合利用两次或多次雷达卫星回波的相位差异来计算目标区域的地形以及表面微小变化的监测方法。

- 2.0.13 预警

根据监测数据、人工巡查信息，在房屋结构安全关键性指标的当前状态、变化特征及其发展趋势出现异常时向指定人反馈信息。

- 2.0.14 预警级别

表征建筑结构当前状态对运行安全的影响程度，分为Ⅰ（正常）、Ⅱ（一般）、Ⅲ（较重）、Ⅳ（严重）、V（特别严重）共五个等级，依次用绿色、蓝色、黄色、橙色、红色表示。

- 2.0.15 应急响应

保证建筑结构安全运行的快速应对措施，包括但不限于：应急检查、交通管制、专项检查、专项评估、临时加固等。

### 3  基本规定

3.0.1 房屋建筑安全评估工作程序，宜按图 3.0.1 进行。

接受委托

收集资料、初勘现场

签订安全评估协议或合同

现场检查、简单

量测、整改检查

是否满足安全评估要求

不满足

满

足

综合分析，出具评估报告

归档管理

3.0.1 房屋建筑结构安全评估工作程序流程图

3.0.2 房屋建筑结构安全评估应以一幢房屋建筑作为一个结构安全检查评估单元，并应根据周期、工作内容、评价要求等，将其分为日常检查和定期评估。

3.0.3 房屋建筑应建立结构安全评估档案，并应符合下列规定：

1 档案资料应以每个评价单元为单位建档，档案卡应填写房屋建筑基本情况，内容可按附录A 执行；

2 档案资料宜包括工程勘察、设计、施工、竣工验收等建设资料及日常检查、定期评估、检测鉴定报告等资料；

3 档案管理工作宜逐步实现信息化，实现数据动态更新和管理部门间信息共享。

3.0.4 房屋结构监测工作应委托具有房屋可靠性鉴定能力的机构开展，并签订委托监测合同。

3.0.5 房屋结构监测宜采用仪器监测、卫星遥感监测、智能巡检和人工巡查等多重手段相结合的方法，对于结构安全风险较大的因素或部位，应采用自动化监测。

3.0.6 房屋结构监测工作宜按图3.0.6的流程实施。

3.0.6 房屋结构监测工作流程图

3.0.7 结构监测方案应包括以下内容：

- 1 工程概况，包含房屋基本信息：如建筑名称、建筑地址、建造年代、建筑用途、结构类型、基础形式、建筑高度、建筑面积等；

- 2 安全隐患，包含现场踏勘排查隐患，记录影响房屋整体安全的隐患、局部安全的隐患、围护结构安全的隐患以及影响正常使用安全的隐患等；

- 3 监测目的及依据、监测内容及方法；

- 4 监测点布置与监测设备；

- 5 监测数据采集、数据传输组网方法，监测数据存储方式；

- 6 监测频率及其调整，预警值设置；

- 7 应急处理预案。

3.0.8 结构安全监测应根据监测对象的安全需求，通过风险评估确定需要防范的具体风险。下列房屋宜纳入监测对象范围：

- 特殊设防类建筑；

- 使用功能不能中断的城市生命线工程建筑，如省级政府机关办公建筑、省会城市的三级甲等医院等；

- 高度350m及以上的高层与高耸结构；

- 跨度大于120m的网架及多层网壳钢结构；

- 跨度大于60m的单层网壳结构；

- 结构悬挑长度大于40m的钢结构；

- 房屋存在安全隐患但因条件限制暂无法立即进行加固、拆除等措施时；

- 超过设计工作年限的房屋建筑。

### 4  日常检查

- 4.0.1 房屋建筑符合下列条件时，应进行日常检查：

1 竣工验收投入使用之后；

- 2 经检测鉴定，并按检测鉴定结论要求采取相应措施后；

- 3 定期评估周期内。

- 4.0.2 日常检查的周期应符合下列规定：

1 在设计工作年限以内，不宜超过1年。

- 2 超过设计工作年限的房屋建筑，不宜超过半年。

- 4.0.3 房屋建筑日常检查以目测检查为主，辅助以卷尺、重垂线等工具进行，同时在必要的条件下，搜集区域地质、地质灾害资料，向使用单位、产权单位和设计施工单位了解房屋相关情况。日常检查按附录 B 的格式填写，并提出后续措施，必要时应留存影像资料。

- 4.0.4 日常检查应包括下列内容：

1 是否改变房屋或某些房间的使用功能、增大房屋荷载等情况。

2 是否装饰装修、加固或改造。

3 场址及地基基础是否安全，包括地基基础有无因不稳定产生的滑移，地面有无明显不均匀沉降，房前屋后有无山体滑坡等地质灾害隐患。

4 房屋是否出现明显倾斜，倾斜度是否会影响房屋安全。

5 房屋是否存在擅自加层、增加夹层，屋顶是否搭设有高大跨度钢架棚。

6 房屋是否存在擅自拆改梁、柱、剪力墙、支撑和承重墙等主体结构的情况。

7 混凝土结构构件（梁、板、柱、剪力墙等）是否有明显开裂、变形、混凝土剥落、钢筋锈蚀和损伤等。

8 砌体结构承重墙是否有明显横向、竖向和斜向裂缝，或上下通层裂缝，是否有粉刷层大面积剥落现象；是否存在空斗墙承重楼层超高、承重大梁在墙体顶部支承长度严重偏小的情况；砖墙及砖柱是否有明显的变形、裂缝、风化、腐蚀等；女儿墙、阳台和围护隔墙等建筑部件与构件存在影响使用安全的裂缝。

9 钢结构构件是否有严重锈蚀，钢构件或连接件有无明显变形、裂缝等情况。

10 木构件及连接部位是否有腐朽、虫蛀、松动和裂缝等。

11 屋面或出屋面的楼梯间顶是否堆积超过 2 kN/m2的物品，如水箱、水塔、屋顶绿化种植或其他材料。

12 建筑构件与部件、建筑装饰装修等是否存在拉结或连接松动、风化、开裂、变形、倾斜、空鼓、脱落等。

13 屋面和建筑外围护系统是否有明显的渗漏。

14 暴风、雨雪季到来之前应查验屋面防水、外门窗、建筑构件与部件、外部装饰装修等部分的牢固性。

4.0.5 日常检查发现存在问题的，在定期评估或可靠性鉴定开展前，尚应提高日常检查频次，并做好预警及应急预案。

### 5  定期评估

#### 5.1 一般规定

- 5.1.1 当房屋建筑满足下列情况之一时，应进行定期评估：

1 日常检查发现存在问题时；

2 木结构建筑工程竣工验收使用3年后，其他结构形式的房屋建筑竣工验收使用10年后；

3 距前次定期评估的时间间隔达到房屋建筑结构定期评估周期时。

5.1.2 房屋建筑结构定期评估周期，应符合表5.1.2的规定：

表5.1.2 房屋建筑结构定期评估周期（年）

| 建筑物类型 | 设计工作年限以内 |  | 当超出设计工作年限时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 木结构工程 | 其他结构工程 |  |
| 人员密集的公共建筑、长期处于振动及侵蚀性物质影响环境的建筑物 | 3 | 5 | 2 |
| 其他类型建筑物 | 5 | 10 |  |

5.1.3 定期评估应包括资料核查和现场检查。

5.1.4 资料核查宜包含下列内容：

1 房屋建筑的基本情况和房屋建筑建设、使用及维修责任主体；

2 工程技术资料，包括岩土工程勘察报告、设计变更记录、施工变更记录、竣工图、竣工质检及验收文件、历次维修记录、检测鉴定报告、加固改造图纸和合同约定的其余有关技术、档案资料及受灾等情况调查记录等；

3 日常检查资料及前一次定期评估资料。

- 5.1.5 现场检查应符合下列规定：

1 现场检查应以目测检查为主，结合裂缝观测、辅助工具测量等方式进行，也可利用无人机结合机器视觉进行智能巡检，并留存影像资料；

2 房屋建筑各分部的现场检查，应按本章第5.2节至第5.9节执行；

3 结合历次日常检查和定期评估资料，检查房屋建筑的使用情况、病害情况、装修、改造、加固等情况，分析构件损伤的范围和程度，判断对结构的影响，分别给出房屋建筑各分部的正常使用定期评估结论。

- 5.1.6 现场检查应包含下列内容：

1 房屋建筑使用情况与结构布置和构造的合理性；

2 场地与地基基础、结构构件是否存在过大变形和位移；

3 竖向承重构件的受压变形、开裂情况；

4 建筑结构的损伤情况，如：混凝土剥落和开裂、钢筋锈蚀、砖墙风化腐蚀、木材蛀蚀、钢材锈蚀等；

5 因个别构件失效引发结构发生连续倒塌的可能性；

6 悬挑构件、女儿墙、外墙饰面砖、幕墙和栏杆等附属构件是否存在损伤或坠落的可能性；

7 有关人员反映的其他问题。

5.1.7 在定期评估周期内，对于涉及主体结构加固、改造或变动的房屋，现场检查时还应包含下列内容：

1 检测鉴定报告、设计图纸及设计变更单、施工验收资料；

2 核查结构加固改造竣工图与现状的一致性；

3 核查使用荷载的大小和分布，包括原设计荷载和因改建或变更用途引起实际荷载的改变情况。

4 检查结构体系和结构布置改变后的合理性、质量缺陷、变形和损伤等。

5.1.8 当房屋建筑结构安全性评估结论存在争议时，可委托专业机构按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144或《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292进行鉴定。

#### 5.2 场地与地基基础

Ⅰ 现场检查

- 5.2.1 场地与地基基础的资料核查，除满足5.1.4条要求外，还需包括下列内容：

1 区域地质、地质灾害资料；

2 增层、局部堆载、使用功能、结构体系和竖向承重构件变更情况等；

3 受临近建筑物、基坑、动力荷载等外界影响情况。

- 5.2.2 场地与地基基础现场检查，应包括下列内容：

1 场地的稳定性和场地周边的边坡、挡墙等；

2 结构或填充墙体中因地基不均匀沉降出现的裂缝，以及建筑倾斜与不均匀沉降等情况；

2 建在河流故道、水渠、山坡等地段的房屋建筑的结构损伤、变形等情况；

3 当同一建筑单元存在不同类型基础或基础埋深不同时，相应部位的建筑结构不均匀沉降与损伤等情况；

4 当房屋建筑周围存在基坑开挖、管沟施工、振动源等情况时，房屋建筑的倾斜、开裂、不均匀沉降等情况。

5.2.3 当场地与地基基础出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、地裂、地陷、泥石流、崩塌以及岩溶土洞强烈发育地段；

2 存在可能影响安全的边坡、挡墙、浅层故河道及暗埋的塘、浜、沟等；

3 已经有明显变形下陷趋势的采空区；

4 周围存在影响房屋地基基础及上部结构安全的其它不利地质环境或存在其它安全隐患影响因素；

5 部分基础存在对承载力有影响的破损现象；

6 地基存在不稳定因素，产生滑移，水平位移量大于5mm，并对上部结构有显著影响，且仍有继续滑动的迹象；

7 基础与上部结构承重构件连接处产生水平、竖向或阶梯形裂缝，最大裂缝宽度大于5mm；

8 当基础有不均匀沉降，且造成上部结构构件严重开裂；

9 因基础老化、腐蚀、酥碎、折断导致上部结构出现明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等。

5.2.4 当出现下列情况时应对地基基础进行检测鉴定：

1 对于缺少岩土工程勘察资料的建筑抗震设防类别为甲、乙类建筑或缺少岩土工程勘察资料且不均匀沉降较为严重的建筑抗震设防类别为丙类建筑，应由业主委托有关勘察单位进行补充勘察提供岩土工程勘察报告；

2 当发现建筑结构中出现与地基沉降有关的裂缝或倾斜现象且在发展时，应由业主委托有相应资质的检测机构进行变形观测以及基础类型、基础宽度和埋深等的检测鉴定；

3 对于处于河涌、水渠、山坡、采空区等地质灾害影响范围内并出现建筑结构损伤状况的，应由业主委托相关单位进行地质灾害的调查、监测与评估。

Ⅱ 评估结论

5.2.5 当场地与地基基础未出现本规程第5.2.3条所列的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.2.6 当场地和地基基础出现本规程第5.2.3条所列条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，即存在局部正常使用安全隐患。

5.2.7 当地基基础出现下列情况之一时，应评为c级，即存在正常使用安全隐患：

1 出现本规程第 5.2.3 条所列的条件，且数量较多、位置较集中、裂缝宽度或水平位移较大。

- 2 实际基础形式、布置、埋深等与工程技术资料明显不相符。

5.2.8 当地基不均匀沉降引起的严重的裂缝、水平位移或倾斜快速发展时，地基基础除应评为c级外，尚应提出应急措施，并进行沉降观测和检测鉴定。

#### 5.3 砌体结构

Ⅰ 现场检查

- 5.3.1 砌体结构的资料核查，除满足5.1.4条要求外，还需包括下列内容：

1 结构体系与结构布置，房屋高度、层数和层高，墙体厚度及楼梯间位置等；

2 房屋整体性连接构造措施；

3 房屋进行装饰装修时建筑结构的变动情况。

5.3.2 砌体结构的现场检查，应包括下列内容：

1 不同类型构件的构造连接部位状况；

2 纵横墙交接处的斜向或竖向裂缝状况；

3 承重墙体的变形、裂缝和拆改状况；

4 拱脚裂缝和位移状况,以及圈梁和构造柱的完损情况；

5 裂缝宽度、长度、深度、走向、数量及分布，并应观测裂缝的发展趋势。

5.3.3 砌体结构的整体性连接构造措施中，应着重检查墙体布置与纵横墙连接、构造柱及圈梁布置与连接、预制楼板连接、房屋建筑中易引起局部倒塌的构件及连接情况。

5.3.4 当砌体结构或构件出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 墙、柱的高厚比不符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003 的规定，且超过限值的20%；

2 砌体墙高厚比单层大于24、二层及以上大于18，且墙体自由长度大于6m；

3 连接及砌筑方式不当，构造有严重缺陷，已导致构件或连接部位开裂、变形、位移、松动等损坏；

4 墙、柱出现明显的受压裂缝；

5 墙、柱因偏心受压而出现水平裂缝；

6 承重墙体出现温度或收缩引起的非荷载裂缝，其宽度大于3mm；

7 墙体交接处出现断裂，形成通缝；

8 空旷房屋承重外墙的变截面处出现明显的裂缝；

9 独立柱出现宽度大于1.5mm的裂缝，或有断裂、错位迹象；

10 阳台板、挑檐等悬挑构件明显下垂，与墙体交接的部位出现开裂；

11 单个墙、柱构件产生相对于房屋整体的局部倾斜变形大于7‰；

12 墙体出现严重的风化、粉化、碱蚀和面层脱落，有效截面削弱超过10%；

13 砖石过梁出现中部竖向裂缝、端部斜裂缝、明显的弯曲或下沉变形，或砖石过梁跨度范围内有集中荷载；

14 砖筒拱、扁壳、波形筒拱等的顶部出现沿母线或对角线裂缝、拱曲面明显变形、拱脚明显位移、拱体拉杆锈蚀严重、拉杆体系失效等情况；

15 砖石过梁、拱、壳支座附近，或支承的墙体上出现沿块材断裂的斜裂缝或水平裂缝；

16 墙、柱因刚度不足出现明显的挠曲鼓闪等侧弯变形现象，侧弯变形矢高大于h/150，或在挠曲部位出现水平或交叉裂缝；

17 砌体结构加层大于2层或上下层竖向承重构件不重合；

18 砌体结构总层数超过7层，或房屋高度超过21米时；

19 空斗墙承重层数超过3层且未设圈梁和构造柱时；

20 砌体结构梁跨度大于8米；

- 21 其他影响结构正常使用安全的现象。

Ⅱ 评估结论

5.3.5 当砌体结构未出现本规程第5.3.4条所列的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.3.6 当砌体结构构件出现本规程第5.3.4条所列的条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，即存在局部正常使用安全隐患。

5.3.7 当砌体结构出现下列情况之一时，应评为c级，即存在正常使用安全隐患：

- 1 实际结构体系、结构布置与工程技术资料明显不相符；

2 结构使用功能、使用环境有较大变动，或使用荷载超出设计规定；

3 存在本规程第5.3.4条所列的条件，且数量较多或位置较集中。

#### 5.4 混凝土结构

Ⅰ 现场检查

- 5.4.1 混凝土结构的资料核查，除满足5.1.4条要求外，还需包括下列内容：

1 结构体系与结构布置、结构高度、层数和层高、楼梯间位置、楼屋盖形式；

2 结构构件尺寸、结构整体性连接构造措施、填充墙与结构构件的连接构造措施。

- 5.4.2 混凝土结构的现场检查，应包括下列内容：

1 结构体系与结构布置的合理性；

2 影响建筑结构整体性能的关键部位；

3 易导致局部倒塌或坠落伤人的构件；

4 结构或构件的裂缝、钢筋锈蚀、损伤、缺陷等状况；

5 结构或构件的倾斜及支撑系统的稳定情况。

5.4.3 当混凝土结构或构件出现下列条件之一，应视为对正常使用安全构成影响：

- 1 承重构件混凝土有受压破坏迹象；

2 结构构件存在对承载能力构成影响的孔洞、脱落、疏松、腐蚀、钢筋锈蚀、连接松动等损伤或缺陷；

3 梁、板纵向通长裂缝，或端部混凝土松散露筋；

4 预制板底部或屋架下弦出现横向断裂缝或明显下挠变形；

5 现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝；

6 受力预埋件根部出现裂缝及预埋件变形、滑移、松动或其它损坏；

7 预应力混凝土构件外露金属锚具封闭保护失效，产生锈蚀；

8 正常室内环境下混凝土构件的裂缝宽度超过0.5mm；

9 钢筋锈蚀导致露筋、混凝土开裂、掉角、保护层脱落等；

10 因混凝土酥裂、起鼓，主筋外露、锈蚀，人为钻孔、剔凿等原因，造成构件截面削弱超过15%或主筋截面削弱超过10%；

- 11 混凝土墙中部产生斜裂缝；

12 柱、墙、屋架产生倾斜、位移，其倾斜率超过1%，或其侧向位移量大于h/300；

- 13 梁、板有效搁置长度小于规定值的70%。

14 混凝土结构构件的受力裂缝超过表5.4.3-1规定的限值；

15 受弯构件的挠度或侧向弯曲矢高超过表5.4.3-2规定的限值；

16 混凝土质量差、强度等级低；

17 混凝土柱长细比不合理；

- 18 其他影响结构正常使用安全的现象。

表5.4.3-1 混凝土结构构件的受力裂缝宽度限值

| 检查项目 | 环境 | 构件类别 | 裂缝宽度限制 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 受力主筋处的弯曲（含一般弯剪）裂缝、受拉裂缝 | 室内环境 | 钢筋混凝土 | 0.50 |
|  |  | 预应力混凝土 | 0.20 |
|  | 高湿度环境 | 钢筋混凝土 | 0.40 |
|  |  | 预应力混凝土 | 0.10 |
| 剪切裂缝、受压裂缝 | 不得出现裂缝 |  |  |

注：1 表中的剪切裂缝系指斜拉裂缝和斜压裂缝；

2 高湿度环境系指露天环境、开敞式房屋易遭飘雨部位、经常受蒸汽或冷凝水作用的场所（如厨房、浴室、不保暖屋盖等）及与土壤直接接触的部件等。

表5.4.3-2 受弯构件的挠度或侧向弯曲变形限值

| 项目 | 构件类别 |  | 变形限值 （l0为计算跨度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 受弯挠度 | 桁架、屋架等重要构件 |  | l0/300 |
|  | 主梁、托梁等主要构件 |  | l0/200 |
|  | 一般构架 | l0≤9m | l0/150 |
|  |  | l0＞9m | l0/200 |
| 侧向弯曲的矢高 | 预制屋面梁、桁架或深梁 |  | l0/500 |

Ⅱ评估结论

5.4.4 当混凝土结构未出现本规程第5.4.3条所列的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.4.5 当混凝土结构构件出现本规程第5.4.3条所列的条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，即存在局部正常使用安全隐患。

5.4.6 当混凝土结构出现下列情况之一时，应评为c级，即存在正常使用安全隐患：

- 1 实际结构体系、结构布置与工程技术资料明显不相符；

2 结构使用功能、使用环境有较大变动，或使用荷载超出设计规定；

3 出现本规程第5.4.3条所列的条件，且数量较多或位置较集中。

#### 5.5 钢结构

Ⅰ 现场检查

5.5.1 钢结构的资料核查，除满足5.1.4条要求外，还需包括结构体系、结构布置、构造和连接等内容。

- 5.5.2 钢结构的现场检查应包括以下内容：

1 结构体系或传力系统布置，主要构件形式；

2 支撑系统布置；

3 结构平面布置的对称性、结构布置的均匀性；

4 结构体系中主要传力路径上构件和节点的布置与构造措施。

- 5.5.3 钢结构构件应重点检查下列内容：

1 构件长细比、梁柱构件截面板件宽厚比等构造情况；

2 节点的焊缝、螺栓、铆钉情况；

3 柱脚与基础、柱与梁、支撑与梁以及梁与梁等杆件的连接情况；

4 钢屋架杆件弯曲、截面扭曲、节点板弯折状况和钢屋架挠度、侧向倾斜等的偏差。

5.5.4 钢结构构件损伤与缺陷检查，应包括构件裂纹、表面缺陷、构件锈蚀程度、焊缝的表面质量检查、构件表面防腐涂装质量及防火涂装等内容。

5.5.5 当钢结构或构件出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 构件组成形式、长细比或高跨比、宽厚比或高厚比等明显不符合国家现行标准要求，或存在明显缺陷；

2 构件或连接件有裂缝或锐角切口，焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏；

3 连接方式不当，构造有严重缺陷，或构造和连接出现失效的现象；

- 4 受力构件因锈蚀或其他原因，截面损失率超过原截面的10%；

5 受压构件存在因失稳而出现的弯曲变形，或出现拉杆变为压杆的变形；

6 钢柱顶位移，平面内大于h/150、平面外大于h/500，或总位移量大于40mm；

7 屋架支撑系统松动失稳，导致屋架倾斜，倾斜量超过h/150；

8 钢结构受弯构件的挠度或侧向弯曲的矢高达到表5.5.5 规定的限值；

9 钢索构件中的钢索有断丝，且断丝数超过索中钢丝总数的3%；

10 索节点出现滑移、锚具出现裂纹、锚塞出现渗水裂缝；

11 钢网架结构的焊接空心球节点的空心球壳出现可见的变形、裂纹，壳筒松动；

12 在钢网架结构的螺栓球节点中，螺栓未能按设计要求的长度拧入螺栓球；

- 13 摩擦型高强度螺栓的摩擦面有翘曲，未能形成闭合面；

14 大跨度钢结构支座节点的焊缝出现裂纹、锚栓出现变形或断裂；

15 橡胶支座的橡胶板与螺栓（或锚栓）发生挤压变形；

16 防火或防腐措施不满足要求或出现损伤；

17 其他影响结构正常使用安全的现象。

表5.5.5 钢结构受弯构件不适于继续承载的变形限值

| 检查项目 | 构件类别 |  |  | 变形限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挠度 | 主要构件 | 网架 | 屋盖（短向） | ls/200，且可能发展 |
|  |  |  | 楼盖（短向） | ls/250，且可能发展 |
|  |  | 桁架、屋架、主梁、托梁 |  | l0/250或大于40mm |
|  | 一般构件 | 其他梁 |  | l0/180 |
|  |  | 檩条 |  | l0/120 |
| 侧向弯曲的矢高 | 深梁 |  |  | l0/660 |
|  | 一般实腹梁 |  |  | l0/500 |

注：表中l0为构件计算跨度；ls为网架短向计算跨度。

Ⅱ 评估结论

5.5.6 当钢结构未出现本规程第5.5.5条所列的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.5.7 当钢结构构件出现本规程第5.5.5条所列的条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，即存在局部正常使用安全隐患。。

5.5.8 当钢结构出现下列情况之一时，应评为c级，即存在正常使用安全隐患：

- 1 实际结构体系、结构布置与工程技术资料明显不相符；

2 结构使用功能、使用环境有较大变动，或使用荷载超出设计规定；

3 出现本规程第5.5.5条所列的条件，且数量较多或位置较集中。

#### 5.6 木结构

Ⅰ 现场检查

5.6.1 木结构的资料核查，除满足5.1.4条要求外，还需包括结构体系、结构布置、结构整体性连接构造措施等内容。

5.6.2 木结构的整体性连接构造措施，应着重检查墙体布置、纵横墙的连接、楼屋盖形式与连接、墙体与木构架的连接、房屋建筑中易引起局部倒塌的部件及其连接情况。

5.6.3 木结构构件应重点下列内容：

1 腐朽、虫蛀、木材缺陷、节点连接、构造缺陷、下挠变形、偏心失稳情况；

2 木屋架端节点受剪面裂缝状况；

3 屋架的平面外变形、屋盖支撑系统稳定状况。

5.6.4 对木结构的裂缝、损伤和缺陷的检查，应包括裂缝、损伤和缺陷的部位、裂缝形态和大小、损伤和缺陷的程度。对较严重的裂缝、损伤和缺陷，尚应分析其形成原因。

5.6.5 木结构或构件出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 构件长细比或高跨式、截面高宽比等明显不符合国家现行设计规范的要求，或存在明显缺陷；

2 屋架为无下弦拉杆的人字屋架；

3 围护墙与木柱明显脱开或墙体明显歪闪、开裂严重；

4 木柱、梁（柁）、屋架、檩、椽、穿枋、龙骨等受力构件出现变形、歪扭、腐朽、虫蛀以及影响受力的裂缝和疵病；

5 在柱的同一高度处，纵横向同时开槽，且在柱的同一截面开槽面积超过总截面面积的1/2；

6 木构件连接方式不当，构造有严重缺陷，已导致节点松动变形、拔榫、滑移、沿剪切面开裂、剪坏或铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏；

- 7 木质构件存在心腐缺陷；

8 受压或受弯木构件干缩裂缝深度超过构件直径的1/2，且裂缝长度超过构件长度的2/3；

9 对受拉、受弯、偏心受压和轴心受压构件，其斜纹理或斜裂缝的斜率分别大于7%、10%、15%和20%；

- 10 木结构墙体面板存在受潮、固定螺钉松动或脱落的情况；

11 木结构外墙上门窗边框的密封胶或密封条存在开裂、脱落、老化等损坏的情况；

12 木屋架在梁或墙上的支承长度小于100mm；

13 屋架支撑系统不合理要求或部分失效；

14 屋面存在排水不畅或渗漏的情况；

15 木结构构件的变形或位移到表5.6.5-1规定的限值；

16 木结构构件的腐朽或虫蛀达到表5.6.5-2规定的限值；

- 17 其他影响结构正常使用安全的现象。

表5.6.5-1 木结构构件的位移或变形限值

| 检查项目 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 挠度 | 桁架（屋架、托架） | l0/200 |
|  | 主梁 | l0/150 |
|  | 搁栅、檩条 | l0/120 |
|  | 椽条 | l0/100，或已劈裂 |
| 侧向弯曲的矢高 | 柱或其他受压构件 | lc/200 |
|  | 矩形截面梁 | l0/100 |
| 平面外倾斜量 | 桁架（屋架、托架） | h/120 |

注：1 表中l0为计算跨度；lc为柱的无支长度；h为屋架高度；

2 表中的侧向弯曲，主要是由木材生长原因或干燥、施工不当所引起的。

表5.6.5-2 木结构构件的腐朽或虫蛀限值

| 检查项目 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 表层腐朽 | 上部承重结构构件 | 腐朽面积大于原截面面积的10% |
|  | 木桩 | 腐朽面积大于原截面面积的15% |
| 心腐 | 任何构件 | 有心腐 |
| 虫蛀 |  | 有新蛀孔；或未见蛀孔，但敲击有空鼓音 |

Ⅱ 评估结论

5.6.6 当木结构未出现本规程第5.6.5条所列的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.6.7 当木结构构件出现本规程第5.6.5条所列的条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，即存在局部正常使用安全隐患。。

5.6.8 当木结构出现下列情况之一时，应评为c级，即存在正常使用安全隐患：

- 1 实际结构体系、结构布置与工程技术资料明显不相符；

2 结构使用功能、使用环境有较大变动，或使用荷载超出设计规定；

3 出现本规程第5.6.5 条所列的条件，且数量较多或位置较集中。

#### 5.7 钢-混凝土组合结构

Ⅰ 现场检查

- 5.7.1 钢-混凝土组合结构的资料核查，除满足5.1.4条要求外，还需包括下列内容：

1 结构体系与结构布置、结构高度、构造和连接、层数和层高、楼梯间位置、楼屋盖形式；

2 结构构件尺寸、结构整体性连接构造措施、填充墙与结构构件的连接构造措施。

- 5.7.2 钢-混凝土组合结构的现场检查应包括以下内容：

1 结构体系与结构布置的合理性，主要构件形式；

2 影响建筑结构整体性能的关键部位，支撑系统布置；

3 结构平面布置的对称性、结构布置的均匀性；

4 易导致局部倒塌或坠落伤人的构件；

5 结构或构件的裂缝、锈蚀、损伤、缺陷等状况；

6 结构或构件的倾斜及支撑系统的稳定性；

7 结构体系中主要传力路径上构件和节点的布置与构造措施；

8 构件长细比、梁柱构件截面板件宽厚比等构造情况；

9 节点的焊缝、螺栓、铆钉情况。

5.7.3 当钢-混凝土组合中的构件出现下列条件之一，应视为对正常使用安全构成影响：

- 1 承重构件混凝土有受压破坏迹象；

2 结构构件存在对承载能力构成影响的孔洞、脱落、疏松、腐蚀、钢筋锈蚀、连接松动等损伤或缺陷；

3 构件组成形式、长细比或高跨比、宽厚比或高厚比等明显不符合国家现行标准要求，或存在明显缺陷

4 梁、板纵向通长裂缝，或端部混凝土松散露筋；

5 现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝；

6 受力预埋件根部出现裂缝及预埋件变形、滑移、松动或其它损坏；

7 正常室内环境下混凝土构件的裂缝宽度超过0.5mm；

8 钢筋锈蚀导致露筋、混凝土开裂、掉角、保护层脱落等；

9 因混凝土酥裂、起鼓，主筋外露、锈蚀，人为钻孔、剔凿等原因，造成构件截面削弱超过15%或主筋截面削弱超过10%；

- 10 混凝土墙中部产生斜裂缝；

11 构件或连接件有裂缝或锐角切口，焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏；

12 连接方式不当，构造有严重缺陷，或构造和连接出现失效的现象；

13 受力构件因锈蚀或其他原因，截面损失率超过原截面的10%；

14 受压构件存在因失稳而出现的弯曲变形，或出现拉杆变为压杆的变形；

15 柱、墙产生倾斜、位移，其倾斜率超过1%，或其侧向位移量大于h/300；

16 结构构件的受力裂缝超过表5.4.3-1规定的限值；

17 组合结构受弯构件的挠度或侧向弯曲矢高超过表5.4.3-2规定的限值；

18 钢结构受弯构件的挠度或侧向弯曲的矢高达到表5.5.5规定的限值；

29 防火或防腐措施不满足要求或出现损伤；

20 其他影响结构正常使用安全的现象。

Ⅱ 评估结论

5.7.4 当钢-混凝土组合结构未出现本规程第5.7.3条所列的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.7.5 当钢-混凝土组合结构构件出现本规程第5.7.3条所列的条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，即存在局部正常使用安全隐患。

5.7.6 当钢-混凝土组合结构出现下列情况之一时，应评为c级，即存在重大安全隐患：

- 1 实际结构体系、结构布置与工程技术资料明显不相符；

2 结构使用功能、使用环境有较大变动，或使用荷载超出设计规定；

3 出现本规程第5.7.3条所列的条件，且数量较多或位置较集中。

#### 5.8 建筑构件和部件

Ⅰ 现场检查

5.8.1 建筑构件和部件的资料核查，应包括房屋建筑中非承重墙体、女儿墙、阳台栏杆等固定构件的连接构造措施、变形及损伤等内容。

5.8.2 当房屋建筑中填充墙、围护墙等非承重墙体的布置及构造出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 构造不合理，不符合国家现行标准规范要求，有明显变形或损伤；

2 连接方式不当，连接构造有严重缺陷，已有明显变形、松动、局部脱落、裂缝或损伤；

3 构件选型及布置不合理，对主体结构的安全有较大或严重的不利影响。

5.8.3 当房屋建筑的女儿墙出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 女儿墙有开裂、风化或冻融损伤等情况；

2 女儿墙根部与主体结构有水平裂缝。

5.8.4 房屋建筑中的栏杆扶手出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处未设置防护栏杆；

- 2 楼梯未设扶手，或设置扶手位置不当；

3 栏杆高度低于现行国家标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352的规定；

4 居住建筑的公共部分、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆未采用防止少年儿童攀登的构造措施，或垂直杆件的杆件净距大0.11m；

5 栏杆的布置不闭合，或与结构构件无可靠连接；

6 混凝土栏杆根部有水平裂缝，或顶部有较大的侧向挠度；

7 金属栏杆有构件裂缝、拼接变形及损伤、表面缺陷、构件锈蚀程度等缺陷；

8 对于托儿所、幼儿园专用活动场所的楼梯，当楼梯井净宽大于0.20m时未设置防止少年儿童攀滑的安全措施；

Ⅱ 评估结论

5.8.5 当建筑构件与部件未出现本规程第5.8.2条～第5.8.5条规定的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.8.6 当建筑构件与部件出现本规程第5.8.2条～第5.8.5条规定的条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，存在局部正常使用安全隐患。。

5.8.7 当建筑构件与部件出现下列情况之一时，应评为c级，即存在正常使用安全隐患：

- 1 实际结构布置与工程技术资料明显不相符；

- 2 结构使用功能、使用环境有较大变动，或使用荷载超出设计规定；

3 出现本规程第5.8.2条～第5.8.5条规定的条件，且数量较多或位置较集中。

#### 5.9 建筑装饰装修

- 5.9.1 本节适用于居住房屋建筑公共部分和公共建筑的内部抹灰、吊顶、饰面砖墙，以及房屋建筑外墙保温、饰面砖、门窗幕墙等建筑装饰装修的安全评估。

Ⅰ 现场检查

5.9.2 建筑装饰装修的资料核查，除满足5.1.4条要求外，还需包括下列内容：

1 房屋建筑装饰装修的施工图或竣工图做法与验收资料检查；

2 业主装修改造的备案和巡查记录资料检查；

3 房屋建筑装饰装修和维修整改方案及其施工验收资料。

5.9.3 居住房屋建筑公共部分和公共建筑的内部抹灰、吊顶、饰面砖墙装饰装修

现场检查评估应包括以下内容：

1 内部抹灰开裂范围与裂缝宽度；

2 内部吊顶下垂、面板脱落、吊杆失效；

3 内部墙面砖开裂、空鼓范围与程度；

4 内部地面和楼地面开裂范围与程度。

5.9.4 门窗和幕墙现场检查评估应包括以下内容：

1 门窗框和开启扇的牢固性；

2 幕墙龙骨的变形状况；

3 玻璃幕墙的玻璃、铝型材壁厚和结构胶状况；

4 石材幕墙的石材和密封胶状况；

5 隐框幕墙和半隐框幕墙托条缺失情况。

5.9.5 外墙饰面砖和外墙保温面层现场检查评估应包括以下内容：

1 饰面砖脱落、开裂、空鼓；

2 外墙保温面层开裂、渗漏、脱落。

5.9.6 建筑装饰装修出现下列条件之一时，应视为对正常使用安全构成影响：

1 房屋建筑装饰装修存在装修层脱落的损伤；

2 房屋建筑的外门窗存在牢固性缺陷；

3 铝合金幕墙龙骨变形大于l/150，钢结构幕墙龙骨变形大于l/250，l为龙骨的跨度；

4 幕墙存在破损、结构胶和密封胶断裂或脱落，玻璃幕墙托块缺失；

5 外墙饰面砖开裂或脱落；

6 外墙保温面层开裂、脱落或大面积空鼓。

Ⅱ 评估结论

5.9.7 当建筑装饰装修未出现本规程第5.9.6条所列的条件时，可评为a级，即未发现存在正常使用安全隐患。

5.9.8 当建筑装饰装修出现本规程第5.9.6条所列的条件，但数量较少且位置较为分散时，应评为b级，即存在局部正常使用安全隐患。

5.9.9 当建筑装饰装修出现下列情况之一时，应评为c级，即存在正常使用安全隐患：

- 1 建筑装饰装修构造做法与工程技术资料明显不相符；

- 2 使用功能、使用环境有较大变动，或使用荷载超出设计规定；

- 3 出现本规程第5.9.6条所列的条件，且数量较多、位置较集中或缺陷面积较大。

### 6  安全评估结论

6.0.1 日常检查可根据附录B中现状检查情况，出具下列结论与建议：

1 总体正常，可正常使用，建议按原计划周期开展日常检查；

2 存在问题，可观察使用，建议尽快开展定期评估；

3 存在问题，建议限制使用，尽快开展可靠性鉴定；

4 存在严重问题，建议立即停止使用，并立即开展可靠性鉴定。

- 6.0.2 定期评估结论应符合下列规定：

1 当场地及地基基础、建筑结构、建筑构件与部件和建筑装饰装修等各分部均评为a级时，房屋建筑可评为A级，即未发现存在正常使用安全隐患；

2 当房屋建筑各分部中存在b级、但表现形式之间无关联，且不存在c级时，可评为B级，即存在局部正常使用安全隐患；

- 3 其他条件下，应评为C级，即存在正常使用安全隐患。

6.0.3 对于涉及主体结构加固、改造或变动的工程，当未进行专业设计和施工验收时，应评为C级，即存在正常使用安全隐患。

- 6.0.4 定期评估的后续措施应符合下列规定：

1 当房屋建筑被评为A级时，可维持定期评估周期不变，并应按时进行日常检查；

2 当房屋建筑被评为B级时，应处理相关隐患后，缩短定期评估周期，并应按时进行日常检查；

3 当房屋建筑被评为C级时，应按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144或《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292进行鉴定，必要时尚应采取应急措施。当房屋存在重大安全隐患但因条件限制暂无法立即进行加固、拆除等措施时，应进行结构安全监测。

### 7  监测要求和内容

#### 7.1 监测项目

7.1.1 房屋建筑结构安全监测项目应根据监测对象的重要性、结构类型和服役环境特点，以及安全性、可靠性和经济性等监测需求确定。

7.1.2 房屋建筑结构安全监测监测项目应能反映监测对象的真实状况。

7.1.3 房屋建筑结构安全监测分为地基基础监测、上部承重结构监测、围护系统的承重部分监测、风及风致响应监测、地震动及地震响应监测、温湿度监测等，包括人工巡检和设备监测两种方式。

7.1.4 人工巡检内容宜包括：

1 地基基础巡检，包括地面是否出现沉降裂缝，上部结构是否出现因沉降产生的倾斜、裂缝等；

2 上部结构巡检，包括墙、柱、梁等构件是否歪闪、弯折变形、移位、糟朽、缺失、虫蚁蛀蚀，局部或整体有无较大变形增量，有无新裂缝出现或裂缝变宽、变长等；楼梯、阳台、挑檐、栏杆和雨篷等附属结构是否开裂、变形；连接节点处是否明显松动、变形等；

3 使用状况巡检，包括是否存在建筑功能改变或正在进行装修等；

4 周边环境巡检，包括周边不良工程地质状况、周边较大振动源以及人流量变化情况等；

5 监测设施巡检，包括确认测点位置是否移动及完好状况，监测设备是否运行正常及保护状态是否完好等。

7.1.5 地基基础设备监测项目宜包括：

1 地基、基础沉降；

2 反映地基基础变化的上部结构特征；

3 基础滑动迹象。

7.1.6 上部承重结构设备监测项目宜包括：

1 单体建筑整体或局部的倾斜、位移、扭转、振动；

2 柱、墙构件应变、变形、垂直度、水平位移和裂缝；

3 梁构件应变、变形和裂缝；

4 桁架、网架、网壳、张弦梁等大跨结构的挠度及其杆件应变。

7.1.7 围护系统的承重部分设备监测项目宜包括：

1 屋面结构或构件变形；

2 围护墙体倾斜、侧向位移和裂缝；

3 围护墙体与主体结构间的裂缝。

7.1.8 病害严重或正在发展、周边环境影响显著以及易产生结构变形的房屋，应增加人工巡检频次或将隐患点纳入自动化监测，并应特别注意房屋整体倾斜和基础不均匀沉降发展在上部结构中的反映。

#### 7.2 监测点布设

7.2.1 监测点应能反映监测对象的实际状态及其变化趋势，并布置在能反映监测参数特征的关键及敏感点上。

7.2.2 监测点布置宜符合下列规定：

1 监测点的位置、数量应根据房屋结构形式及现场实际情况经综合分析确定，并以具有代表性、经济、合理为原则；

2 监测点的布置不应破坏原有房屋的承重结构构件，不应影响居民的正常生活的同时，居民的正常生活不会影响到设备数据采集的完整性、稳定性和准确性；

3 可利用结构的对称性，合理减少监测点布置数量；

4、能反映结构的物理特性的关键点。

7.2.3 对于需要进行对比分析的监测内容应在变形、变化影响区域之外设置监测基准点。

7.2.4 在现场条件受限的情况下，监测点传感器供电宜采用太阳能板或电池供电，数据传输宜采用无线数据传输的方式。

7.2.5 监测点布设过程中，在房屋结构或周边区域敷设强电时，应按照相关防火要求进行施工安装工艺设计。

7.2.6 基础变形监测点布设宜符合以下规定：

1 沉降监测点宜布设在主要墙角及沿外墙每隔10~15m处或每隔2~3根柱基处；

2 被监测房屋周围存在施工影响时，若房屋基础整体性较好，宜在靠近施工建筑侧加密布设水平位移监测点，若基础整体性较差，宜在周围加密布设水平位移监测点；

3 基础变形监测点的布设宜考虑上部荷载特点，在上部荷载相对集中处，监测点做加密布设；

4 独立基础或纵横墙基础间差异沉降易引起上部结构损伤的部位；

5 沉降监测点宜布置在不同结构的分界处及地基条件变化处两侧，且能测得最大沉降和沉降差。

7.2.7 上部结构变形监测点的布设应符合以下规定：

1 对于砖砌体结构建筑，应将变形监测点重点布设在砖砌体结构已有裂缝两侧及门窗等墙体开洞部位的周边；

2 对于石砌体结构建筑，应将变形监测点重点布设在石砌体结构的石墙、石柱已有严重开裂或严重歪斜的部位；

3 对于混凝土结构建筑，应将变形监测点重点布设在主要承重构件处以及悬挑、相邻围护结构存在开裂、脱裂情况的部位；

4 对于钢结构建筑，应将变形监测点重点布设在结构主要受力、易失稳部位、环境温度变化较大部位及关键节点处；

5 对于木结构建筑，应将变形监测点重点布设在柱以及跨度或悬挑较大的梁等主要承重构件上，以及承重构件容易脱开的榫卯连接处。

7.2.8 竖向/垂直位移（沉降）变形监测点布设宜符合下列规定：

1 地基基础的沉降监测布设宜设置于：

1）木结构建筑的台基、台明和柱础上；

2）钢结构建筑的柱基上；

3）砌体、混凝土结构建筑的受力墙、柱底部；

4）高低建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧；

5）裂缝、后浇带两侧、沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处；

6）邻近堆置重物处，受振动显著影响的部位。

2 上部承重结构的竖向位移监测布设宜符合下列规定：

1）布设在影响结构安全性的关键构件、竖向变形较显著的关键点；

2）主要构件斜率变化较大处；

3）结构外立面中间部位的墙或柱上；

4）局部组件的两侧；

5）错位裂缝的两侧。

7.2.9 水平位移变形监测点布设宜符合下列规定：

1 地基基础水平位移监测点布设宜设置于：

1）建筑的台基、柱基等重要部位；

2）有滑动迹象时，地基土层水平或竖向滑动的两侧。

2 上部承重结构的水平位移监测点布设宜符合下列规定：

1）布设在影响结构安全性的关键构件、水平变形较显著的关键点；

2）主要构件斜率变化较大处、结构承重墙、墙角、柱脚等位置；

3）结构外立面中间部位的墙或柱；

4）局部组件的上部和下部；

5）错位裂缝的两侧。

7.2.10 倾斜变形监测点布设宜符合下列规定：

1 单体结构或构件顶部和底部的同一竖直线对应点；

2 房屋结构的平面转角处；

3 单体建筑平面长度大，宜在中间部位增设。

7.2.11 裂缝监测点布设宜符合下列规定：

1 主体结构或围护结构受力部位的明显裂缝处或有发展趋势的裂缝处；

2 同一裂缝最宽处。

7.2.12 应力应变监测点布设宜符合以下规定：

1 应力较大的构件上；

2 构件应力响应较大处；

3 反映结构状态变化的构件处，例如内力变化较大构件及反力变化较大支座、房屋底层四角等；

4 其他容易引起建筑结构承载失效的关键部位。

7.2.13 振动监测点布设应符合以下规定：

1 外部爆破引起的振动监测时，监测点应布置在基础上；

2 外部施工和交通引起的振动监测时，监测点应布置在基础和顶层楼面中心；

3 室内振源的振动监测时，监测点应布设在振动响应较大的部位。

7.2.14 风及风致响应监测点布设应符合以下规定：

1 测点应设置在工程结构的顶层、地上一层、结构刚度突变和质量突变处以及对安全性要求较高的重点楼层的刚度中心或几何中心。进行动力特性分析时，振动测点应沿结构不同高度布置，宜设置在结构各段的质量中心处，并应避开振型的节点。

2 高层、高耸结构顶部风速仪宜高于顶部1m，并处于避雷针的覆盖范围之内。环境风速监测宜安装在距结构约100m~200m外相对开阔场地，高出地面10m处。

7.2.15 地震动及地震响应监测测点布设应符合以下规定：

1 测点应布置在结构地下室的底面、结构顶层的顶面及不少于2个中间层位置。尚应结合结构振动测点，选择测点布置部位。

2 平移振动监测测点宜布置在建筑物的刚度中心。

3 扭转振动监测测点宜布置在结构的四周边缘转动最大的点。

7.2.16 温湿度监测测点布设应符合以下规定：

1 测点可单独布置于指定的结构内部或结合应变测点布置。

2 监测结构梯度温度时，宜在结构的受阳光直射面和相对的结构背面以及结构内部沿结构高度布置测点，结构同一水平面上测点不应少于3个。

3 环境温湿度监测，宜将温度或湿度传感器布置在离地面或楼面1.5m高度空气流通的百叶箱内。

4 结构内温度监测，测点可布置在结构内壁便于维修维护的部位。

#### 7.3 监测方法及设备技术要求

7.3.1 应根据监测对象和监测需求，选择具有针对性和实效性的监测方法和仪器设备。仪器设备的防护性能和工作温度应满足要求。

7.3.2 所采用的监测方法和仪器设备可参照附录C选用。

7.3.3 竖向/垂直位移（沉降）监测应根据现场作业条件，采用水准测量、静力水准测量或三角高程测量、雷达干涉测量或GNSS等方法进行。对于房屋结构基础和上部结构，沉降监测精度应符合现行标准《建筑变形测量规范》JGJ 8 规定。

7.3.4 水平位移监测应根据现场作业条件，采用拉线式位移计、全站仪测量、激光测量、近景摄影测量或GNSS等方法进行。

7.3.5 倾斜监测宜符合下列规定：

1 房屋结构倾斜监测宜采用倾角传感器，倾角传感器可根据监测要求选用固定式或便携式；倾角传感器精度不低于0.02°；

2 当对监测频率要求不高时，采用全站仪投点法、水平角观测法或前方交会法进行观测。当采用投点法时，测站点宜选在与倾斜方向成正交的方向线上照准目标1.5倍~2.0倍目标高度的固定位置，测站点数不宜少于2个；当采用水平角观测法时，应设置好定向点；

3 当房屋结构上监测点数量较多时，可采用激光扫描测量或近景摄影测量等方法进行观测；

4 当利用房屋结构或构件的顶部与底部之间的竖向通视条件进行倾斜观测时，可采用激光垂准测量或正、倒垂线等方法；

5 当利用相对沉降量间接确定房屋结构倾斜时，可采用水准测量、静力水准测量或雷达干涉测量等方法通过测定差异沉降来计算倾斜值及倾斜方向。

7.3.6 裂缝监测应符合下列规定：

1 房屋结构裂缝监测宜采用裂缝计自动观测记录。

2 对于数量少、量测方便的裂缝，可采用裂缝测宽仪、比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出裂缝观测标志间距离求得裂缝变化值，或用方格网板定期读取坐标差计算裂缝变化值；

3 存在高空作业或房屋高度较高时，外墙裂缝监测可采用无人机智能巡检。

4 裂缝的宽度量测精度不应低于0.05mm，长度量测精度不应低于10.0mm，深度量测精度不应低于3.0mm。

7.3.7 房屋基础、大跨度构件、上部结构、墙、柱等挠度监测应根据荷载情况及现场作业条件选择监测方法，并应符合下列规定：

1 当需要连续监测挠度变化，并具备作业条件时，可采用挠度计、位移传感器和视频位移计等直接测定竖向挠度值或横向挠度值。挠度计及位移传感器的精度不应低于1mm；

2 房屋基础、大跨度构件等竖向挠度观测可与沉降观测同时进行，并根据左右两侧沉降差计算得到竖向挠度值；

3 房屋上部结构、墙、柱等横向挠度观测可与倾斜观测同时进行，并根据上下两侧水平位移差计算得到横向挠度值。

7.3.8 应力监测传感器宜选用振弦式、光纤式或电阻式应变计等。当结构构件无法安装应变传感器时，可采用位移间接监测方法。

7.3.9 应变传感器的选用应符合下列规定：

1 宜根据监测目的、监测精度、环境特性等因素进行选择；

2 应变传感器应具备温度补偿功能；

3 应变梯度较大的应力集中区域，宜选用小标距应变计；

4 应变传感器的量程不应小于应变估计值或允许值的1.2倍～2倍，量测的精度不应小于满量程的0.5%。

7.3.10 应变传感器的技术指标应符合下列规定：

1 振弦式频率仪的频率测量精度不应低于0.1Hz；

2 光纤光栅解调仪各项指标应符合被监测对象对应参数的规定，可测量的波长变动范围应大于40nm、波长分辨率不应高于 0.2pm、波长重复性不应高于2pm；

3 电阻式应变数据采集仪量测精度不应低于应变计满量程的 0.1%；

4 采用位移传感器间接监测应变时，其标距误差不应高于±1.0％，最小分度值不宜高于被测总应变的1.0％。

7.3.11 应变传感器数据处理应符合下列规定：

1 应变监测数据分析前应进行系统误差修正、异常值剔除等处理；

2 光纤光栅应变计和振弦式应变计应按相应的标定系数进行换算；

3 电阻应变计应根据桥接方式进行导线电阻修正。

7.3.12 振动监测设备选型前宜通过估算或测试获取结构的固有频率，并应符合下列规定：

1 当房屋结构固有频率较低时，宜选用动态位移型、速度型传感器或力平衡式、电容式加速度传感器；

2 动态位移传感器的测量精度不宜低于1mm；

3 加速度传感器的量程宜为±1g；

4 动应变监测设备量程不宜低于量测估计值的1.2倍～2倍；

5 数据采集仪应与传感器匹配，形成振动监测系统；

6 数据采集仪的量程宜为结构最大响应值的1.5倍～3倍。

7.3.13 振动监测数据的采集应符合下列规定：

1 监测同一被测结构动态特性或结构响应的多个传感器应同步采集；

2 应根据不同结构形式及监测目的选择相应采样频率；

3 采样频率应符合采样定理的要求。

7.3.14 数据分析前，振动监测数据应进行信号变换、零点偏移消除及降噪滤波等预处理。

7.3.15 全球卫星定位设备（GNSS）的使用应符合下列规定：

1 宜设立半永久性参考站作为变形监测的基准点；对于成片房屋监测，宜设置3个以上的参考站，形成基准网；

2 参考站应设立在变形区之外或受变形影响较小且地势较高区域；参考站设置应满足相应监测等级的卫星截止高度角、多路径效应、电磁干扰等的要求；

3 测站点的接收天线应永久设置在监测体的变形观测点上，并应采取保护措施；接收天线的周围应无高度角超过15°的障碍物；变形观测点的数目应依具体的监测内容和监测体的结构灵活布设。

7.3.16 InSAR监测可用于房屋的历史变形回溯，应符合下列规定：

1 实施InSAR监测时，宜与自动化监测、人工监测等其他监测方法相结合；

2 仅采取单一星载InSAR监测方法时，监测结果宜有升降轨验证和多源星载SAR数据结果交叉验证；

3 InSAR监测使用的星载SAR卫星应具有较优的干涉相干性能，所获取影像应达到中高空间分辨率，监测频率不应低于1次/2月；

4 PS点应在建筑物轮廓范围内，可采用时间序列分析方法及距离反比加权法提高监测点的监测精度。建筑物InSAR沉降监测精度应达到现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8中对三等沉降观测的精度要求，当无法满足精度要求时，监测数据仅可用于反映沉降变化的趋势。

7.3.17 无人机智能巡检应符合下列规定：

1 宜采用测量级防碰撞多旋翼无人机，最大飞行时间应不小于30分钟，且应具有自动避障及返航功能。无人机搭载设备感知采集的数据，其格式应符合相关信息标准要求，应以数字化形式储存、传输和转换，并可对其进行分析处理；

2 应提前做好无人机巡检计划，充分掌握巡检线路及周边环境情况，检查巡检作业文件，对巡检航线进行仿真拟合。如需设置固定飞行线路进行自动反复巡检或获取建筑物各主要部位的定位信息时，可通过无人机进行定点拍摄提前确定地面标高、屋顶标高、建筑外轮廓坐标；

3 无人机巡检作业宜在良好天气下进行，雾、雪、大雨、大风、冰雹等恶劣天气不宜开展作业。必要时，作业人员应根据无人机的性能及气象情况作风险评估，判定是否开展作业；

4 无人机起、降点宜选择作业目标附近平坦、空旷、无遮挡的区域，应与目标设备和其他设施、设备保持足够的安全距离。使用无人机巡检前应查询建筑物所在区域低空飞行安全管理级别，并进行飞行环境安全检查、做好飞行过程的安全控制工作。

#### 7.4 监测频率

7.4.1 监测频率的确定应以足够反映被监测量的动态变化规律、发展趋势为原则，必要时可依据《建筑与桥梁结构监测技术规范》、GB 50982《建筑变形测量规范》 JGJ 8 进行确定。

7.4.2 人工巡检及设备监测频率应根据监测目的、内容、环境等具体情况，并结合房屋结构安全现状综合确定。

7.4.3 受周边道路交通、轨道交通、已建工程、在建工程施工等影响的房屋结构，宜进行自动化监测，并应根据受影响程度确定监测频率。

7.4.4 变形及应力自动化监测频率应不小于4次/天；人工巡检频率宜不低于1次/季度。

7.4.5 在对实际监测数据进行分析的基础上，可对监测方案中安排的人工巡检及监测频率进行适当调整。

### 8  安全预警与应急响应

#### 8.1 一般规定

8.1.1 房屋建筑结构安全监测应根据房屋特点、监测控制值等设定监测预警等级。

8.1.2 房屋建筑结构安全监测控制值应满足房屋的变形和安全控制要求，并应包括监测内容的累计变化控制值和变化速率控制值。

8.1.3房屋建筑结构安全预警宜分为风险事件管理和预警升降级管理两个层级。实测风险监测指标超越预设阈值时，触发风险事件；对风险事件经专业规则链分析或专家评估后，认定影响建筑结构安全状态时应调整结构预警级别。

8.1.4 监测系统宜支持对风险事件触发、预警状态调整（包括升级和人工干预）、预警快讯/快报发布、应急响应措施等全过程事件的自动记录和归档。

#### 8.2 监测控制值

8.2.1 房屋建筑结构安全监测实施单位应根据监测目的、房屋自身结构安全隐患和外部风险源影响情况等综合确定监测控制值，划分预警等级。

8.2.2 沉降的监测控制值可按下列取值确定：

1 当房屋处于自然状态时，地基沉降速率连续两个月大于4mm/月，且短期内无收敛趋势；

2 当房屋处于相邻地下工程施工影响时，地基沉降速率大于2mm/天，且短期内无收敛趋势。

8.2.3 倾斜的监测控制值可按下列限值确定：

1 对于多层房屋的整体倾斜，按下列要求控制：

1）两层及两层以下房屋整体倾斜率超过3‰；

2）三层及三层以上房屋整体倾斜率超过2‰。

2 对于高层房屋的整体倾斜，按表8.2.3规定的限值控制：

表8.2.3  高层房屋整体倾斜率限值

| 房屋高度（m） | 24<Hg≤60 | 60<Hg≤100 |
| --- | --- | --- |
| 倾斜率限值 | 0.7% | 0.5% |

注：Hg为自室外地面起算的建筑物高度（m）。

8.2.4 水平位移的监测控制值可按下列取值确定：

1 地基不稳定产生滑移，水平位移量大于10mm，且仍有继续滑动迹象；

2 基础已有滑动，水平位移速度连续两个月大于2mm/月，且在短期内无收敛趋势。

8.2.5 裂缝的监测可按下列情况控制：

1 砌体结构构件可按下列取值确定：

1）因地基变形引起砌体结构房屋承重墙体产生单条宽度大于10mm的沉降裂缝，或产生最大裂缝宽度大于5mm的多条平行沉降裂缝；

2）砌体结构的承重墙或柱因受压产生缝宽大于1.0mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝，或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝；

3）砌体结构的支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝，或裂缝宽度已超过1.0mm；

4）砌体结构的墙或柱因偏心受压产生水平裂缝；

5）砌体结构的相邻构件连接处断裂成通缝；

6）砌体结构的墙或柱由于刚度不足在挠曲部位出现水平或交叉裂缝；

7）砌体结构的砖砌梁中部产生明显竖向裂缝或端部产生明显斜裂缝，或产生明显的弯曲、下挠变形，或支承过梁的墙体产生受力裂缝；

8）砌体结构的砖筒拱、扁壳、波形筒拱的拱顶沿母线产生裂缝。

2 混凝土结构构件可按下列取值确定：

1）因地基变形引起混凝土结构房屋框架梁、柱出现开裂；

2）混凝土结构的梁、板受拉区的裂缝宽度大于1.0mm；或梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝或斜裂缝，缝宽大于0.5mm，板产生宽度大于1.0mm的受拉裂缝；

3）混凝土结构的简支梁、连续梁跨中或中间支座受拉区产生竖向裂缝，其一侧向上或向下延伸达梁高的2/3以上，且缝宽大于1.0mm，或在支座附近出现剪切斜裂缝；

4）混凝土结构的预应力梁、板产生竖向通长裂缝，或预制板底部出现横向断裂缝；

5）混凝土结构的板面支座或板底受拉区存在宽度大于1.0mm的裂缝；

6）现浇板面周边产生裂缝，或板底产生交叉裂缝；

7）混凝土结构的端节点连接松动，且伴有明显的裂缝；柱因受压产生竖向裂缝；或一侧产生水平裂缝，缝宽大于1.0mm；

8）混凝土结构的钢筋混凝土墙中部产生斜裂缝；

9）混凝土结构的屋架下弦产生横断裂缝，缝宽大于1.0mm；

10）混凝土结构的悬挑构件受拉区的裂缝宽度大于0.5mm。

3 钢结构构件或连接件有裂缝、锐角切口。

8.2.6 挠度的监测控制值可按下列取值确定：

1 混凝土结构构件可按下列取值确定：

1）梁、板等构件产生大于l0/150的挠度，l0为结构构件计算长度；

2）屋架产生大于l0/200的挠度。

2 钢结构结构构件可按下列取值确定：

1）梁、板等构件产生大于l0/250或大于45mm的挠度；

2）屋架产生大于l0/250或大于40mm的挠度。

8.2.7 振动的监测控制值可根据表8.2.7确定：

表8.2.7  结构振动速度安全限值

| 建筑类别 | 振动速度安全限值（mm/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <10Hz | 10Hz~50Hz | ＞50Hz |
| 砌体结构 | 15~20 | 20~25 | 25~30 |
| 钢筋混凝土结构 | 25~35 | 35~45 | 45~50 |
| 钢结构 | 35~45 | 45~55 | 55~65 |
| 土石结构 | 2~5 | 5~10 | 10~15 |

注：1 表列频率为主振频率，振动速度为质点振动相互垂直的三个分量的最大值；

2 振速的上、下限值宜根据结构安全性等级的高低选用，安全性等级高可取上限值，反之取下限值。

#### 8.3 预警等级管理

- 8.3.1 房屋建筑结构预警级别直接对应建筑结构安全状态，宜分别设为绿色、蓝色、黄色、橙色和红色五个预警级别，总共代表建筑结构安全的五种状态：

1）绿色安全状态：建筑结构荷载与环境、结构响应等各项监测参数均在正常范围之内，满足设计和规范要求，建筑使用功能正常，结构安全；

2）蓝色预警状态：个别结构状态特征超过监测控制值，对建筑正常使用功能有轻度影响；

3）黄色预警状态：多项结构状态特征指标超过监测控制值，或个别结构状态指标特征指标超出监测控制值1.05倍，影响建筑的正常使用功能；

4）橙色预警状态：多项结构状态特征指标超过控制值，或个别与结构安全密切相关的状态特征指标超出监测控制值1.1倍，严重影响建筑的正常使用功能，若不及时处置会显著增加结构安全风险；

5）红色预警状态：对监测数据和专项检查结果进行技术评估或专家会审后确认后，建筑已出现危及结构安全的严重缺陷，或荷载与环境风险显著加剧，建筑结构无法正常使用，随时可能造成建筑结构安全事故，需进行临时管制或应急处置。

8.3.2 建筑结构安全预警级别的升降级模式应该包括系统自动触发和人工手动触发两种，宜符合下列规定：

1）预警升级：蓝色、黄色及橙色预警升级可系统自动触发，也可由人工手动触发；升级红色预警应由人工手动触发。

- 2）预警降级：应由人工手动触发。

8.3.3 建筑结构安全预警的各级预警级别、触发模式、判别依据及其对应的结构安全状态汇总见表8.3.3。

表8.3.3 预警级别及其对应的技术状态、触发模式和判别依据

| 预警状态 | 颜色 标识 |  | 技术状态 | 触发模式 | 判别依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 安全 | 绿色 RGB(0,255,0) |  | 在设计荷载和监测荷载作用下，所有构件的内力、变形均小于规范允许值，建筑使用功能正常，结构安全；属于A级房屋 | / | 建筑荷载与环境、结构响应等各项监测参数均在正常范围之内，满足设计和规范要求 |
| 蓝色 预警 | 蓝色 RGB(0,0,255) |  | 在设计荷载和监测荷载作用下，关键构件良好，部分次要构件（10%）以内的内力、变形大于规范允许值的5%，对建筑正常使用有轻度影响，但不影响结构安全；属于B级房屋 | 系统自动触发 | 个别结构状态特征指标超出控制值 |
| 黄色 预警 | 黄色 RGB(255,255,0) |  | 结构主要频率降低，在设计荷载和监测荷载作用下，部分关键构件（5%以内）内力大于规范允许值的5%，较多次要构件（10%~20%）内力大于规范设计值的10%，影响建筑的正常使用功能，但不影响结构安全;属于B级房屋 | 系统自动触发 | 多项结构状态指标超出控制值，或个别结构状态指标特征指标超出控制值1.05倍 |

续表8.3.5

| 橙色 预警 | 橙色 RGB(255,125,0) |  | 结构主要频率显著降低，在设计荷载和监测荷载作用下，部分关键构件（10%以内）内力大于规范允许值的10%，承载能力下降10%以内； 严重影响建筑的正常使用功能，影响结构安全性，若不及时处置会显著增加结构风险;属于C级房屋 | 系统自动触发/ 人工手动触发 | 多项结构状态指标超出控制值，或个别结构状态指标特征指标超出控制值1.1倍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色 预警 | 橙色 RGB(255,0,0) |  | 结构主要频率大幅度降低或者振型MAC值显著减小，在设计荷载和监测荷载作用下，关键构件的内力值大于规范容许值的10%；建筑结构无法正常使用，影响结构的稳定和安全，随时可能发生建筑结构安全事故，需进行临时管制或应急处置;属于危险房屋 | 人工手动触发 | 对监测数据和专项检查结果进行技术评估或专家会审后确认，建筑已出现危及结构安全的严重缺陷，或荷载与环境风险显著加剧 |

8.3.4 建筑结构安全预警的发布形式包括预警快讯和预警快报，并符合下列规定：

1）预警快讯：应包含建筑名称、预警时间、预警级别、触发方式、对应状态特征指标及超出阈值级别等信息，由系统自动通过电话、短信、微信、系统内信息等一种或多种快捷通讯方式，在第一时间通知相关责任人。

2）预警快报：除预警快讯内容外，尚应包含建筑概况、预警前建筑运行监测或检查的概况、预警触发过程及原因分析、对建筑结构安全状态影响的预判及应急响应等内容，并经技术会审后提交相关责任单位。

#### 8.4 应急响应

8.4.1 房屋建筑突发事件应急预案应与结构安全预警机制配套，并形成联动机制，宜定期对其有效性进行检查评估；建筑结构安全预警后应快速启动相应的应急预案，统筹协调监测系统的预警管理机制，及时采取相应的应急响应措施，预防建筑坍塌等恶性事故发生。

- 8.4.2 各级预警后采取的应急响应措施应包括但不限于：

1）蓝色或黄色预警：对应于B级房屋；应及时对预警信息进行分析评估，若有必要应尽快安排现场复查，增加数据采集频率或增加监测点位，并根据分析评估、现场复查结果决定是否调整预警级别；若调整预警级别，则按调整后的预警级别采用对应的应急响应措施。

2）橙色预警：对应于C级房屋；及时对预警信息进行分析评估，尽快安排现场复查或专项检查，经确认后及时上报主管部门，发出预警快讯及快报，并根据分析评估、现场复查或专项检查结果决定是否调整预警级别，酌情采用临时管制或应急维修加固处置；若调整预警级别，则按调整后的预警级别采用相应的应急响应措施。

3）红色预警：对应于危险房屋，立即上报主管部门，并由主管部门启动相应的应急预案，发出预警快讯及快报，采取临时管制或应急维修加固处置。

#### 8.5 预警消除

- 8.5.1 若预警发布是因设备故障或受到人为或其他形式的扰动所致（数据绝对值突然增大），设备经运维人员调试完成后可消除预警。

- 8.5.2 若预警房屋经过结构加固或其他形式的处理后，相应指标的监测数据连续一周处于预警范围内，可进行预警消除。

- 8.5.3 监测服务终止后，设备拆除的情况下可进行对应的预警消除。

- A.0.1  房屋建筑档案卡

| - 工程名称 |  | - 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 委托单位 |  | - 联系电话 |  |
| - 委托单位及地址 |  | - 竣工日期 |  |
| - 高度及层数 |  | - 建筑面积 |  |
| - 实际工作年限 |  | - 工程造价 |  |
| - 抗震设防烈度 |  | - 抗震设防类别 |  |
| - 建筑用途 | □商住 □宿舍 □办公 □商业 □学校 □医院 - □公用 □厂房 □其他（可多选） |  |  |
| 基础形式 - （可多选） | □独立基础 □条形基础 □筏板基础 □灌注桩基础 □预制桩基础 □复合地基 □其他 |  |  |
| 结构形式 - （可多选） | □砖混 □底层框架砖房 □内框架 □混凝土柱排架 □砖柱排架 □混凝土框架 □框架-剪力墙 □剪力墙 □部分框支剪力墙 □框架-核心筒 □轻钢结构□钢结构 □钢-混凝土组合结构 □砖木 □其他 |  |  |
| 楼板形式 | - □预制板 □现浇板 □混凝土叠合板 - □钢-混凝土组合楼板 □木制 □其他 |  |  |
| - 勘察单位 |  | - 勘察资料 | - □齐全 □部分 □无 |
| - 设计单位 |  | - 设计资料 | - □齐全 □部分 □无 |
| - 施工单位 |  | - 施工资料 | - □齐全 □部分 □无 |
| - 监理单位 |  | - 监理资料 | - □齐全 □部分 □无 |
| - 备注 |  |  |  |

- 审核：                检查记录：                日期：

### 附录B  房屋建筑日常检查表

- 编号：

| - 工程名称 |  |
| --- | --- |
| - 委托单位 |  |
| 已有技术资料及结论 | □勘察报告□建筑图□结构图□施工资料 □可靠性鉴定报告，结论 □定期评估报告，结论 - □日常检查表，结论 |
| 本次日常检查周期内房屋使用情况 | 是否曾装修或改造 □是□否 装修或改造是否有正规手续 □是□否 装修或改造是否有建设资料 □是□否 装修或改造是否改动主体结构 □是□否 是否曾发生灾害 □是（时间、经过、鉴定结果）□否 - 改造内容说明（如增层、拆改、改变功能、加建、扩建等） |
| 使用安全结论及建议 | □1 总体正常，可正常使用 □2 存在问题，可观察使用，并应尽快开展定期评估 □3 存在问题，应限制使用，并应尽快开展可靠性鉴定 - □4 存在严重问题，应立即停止使用，并立即开展可靠性鉴定 |
| 现状检查 情况 | - 后附 |
| 检查人员（不少于两人，签字） | - 年年 月 日 |

| 附： 现状 检查 - 情况 | - 地基 | 基础不均匀沉降： □是□否； 基础滑移： □是□否； - 基础倾斜： □是□否。 - 部位： |
| --- | --- | --- |
|  | - 墙 | 承重墙体水平裂缝： □是□否；承重墙体竖向裂缝： □是□否； - 女儿墙、阳台和围护隔墙裂缝： □是□否； - 其他明显损伤： □混凝土剥落 □钢筋锈蚀 □砖墙风化腐蚀 □其他。 - 部位： |
|  | - 柱 | 柱根水平裂缝： □是□否； 柱节点水平裂缝： □是□否； 柱有竖向裂缝： □是□否； 构件明显变形： □是□否； - 其他明显损伤： □混凝土剥落 □钢筋锈蚀 □钢材锈蚀 □其他。 - 部位： |
|  | - 梁 | 梁端部竖向或斜向裂缝： □是□否； 梁中部有竖向裂缝： □是□否； 悬臂梁端有竖向、斜向裂缝： □是□否； 梁有较大挠度： □是□否； - 其他明显损伤： □混凝土剥落 □钢筋锈蚀 □钢材锈蚀 □其他。 - 部位： |
|  | - 板 | 板面产生周边裂缝： □是□否； 板底产生交叉裂缝或直裂缝： □是□否； 其他位置裂缝： □是□否； - 其他明显损伤： □混凝土剥落 □钢筋锈蚀 □钢材锈蚀 □其他。 - 部位： |
|  | 楼 地 - 面 | 新近发现裂缝： □是□否； 有轻微裂缝但无发展迹象： □是□否； 裂缝宽度大于2mm： □是□否； - 部位： |
|  | 使 用 及 维 - 护 | 1 房屋装修改建不合理： □是□否； 如：拆改房屋承重柱、剪力墙、梁及砖墙，扩大承重墙上原有门窗洞口，在楼板或承重墙上开设洞口，改变房屋的间隔等。 2 房屋荷载增加： □是□否； 如：搭建阁楼，改变房间使用功能，屋顶加建房屋，长期堆放重物，超重使用等。 3 周边建房或市政设施施工的影响，造成房屋地基下陷，开裂或倾 斜变形等： □是□否； 4 房屋出现损坏后，维修处理方法不当或处理程序不当，造成房屋 - 损害加重，危及房屋结构安全： □是□否。 |
|  | 其 - 他 |  |

### 附录C  监测方法选用表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测方法 | 常用监测仪器 | 监测方法适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 水平位移 | 视准线法、激光准直法、前方交会法、极坐标法 | 激光铅直仪、全站仪、GNSS | 视准线、激光准直等方法宜监测在特定方向的位移变化；前方交会法、极坐标法宜监测任意方向的位移变化,适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 沉降测量 | 几何水准法、 液体静力水准法 | 水准仪、液体静力水准仪、全站仪、GNSS | 水准法的测量精度高于三角高程测量法,适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 倾斜监测 | 经纬仪观测法、激光铅直仪观测法、激光位移计自动记录法、倾斜传感器观测法等。 | 经纬仪、激光铅直仪、激光位移计、倾斜传感器 | 从建筑外部监测倾斜时，宜选用经纬仪观测法；当利用建筑物竖向通视条件进行倾斜监测时，宜选用激光铅直仪观测法、激光位移计自动记录法。适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 挠度监测 | 挠度计观测法、位移传感器观测法 | 挠度计、位移传感器 | 挠度监测频次应根据挠度变化速度确定，宜与水平位移监测及沉降监测频次相协调，适用于各种房屋结构监测。 |
|  | 裂缝监测 | 直接量测法和自动监测法 | 振弦式测缝计、应变式裂缝计、游标卡尺、裂缝监测传感器、声发射法等 | 监测频次可以根据具体的裂缝变化速度确定，适用于各种房屋结构监测。 |
| 应力监测 | 应力 | 直接测量 | 应变计（如：电阻应变计、振弦式应变计、光纤类应变计等） | 一般是直接测量应变，然后根据公式，得出应力，适用于各种房屋结构监测。 |
|  |  | 间接测量 | 轴力计、位移计等 | 通过测量力、位移等参量换算得出应力，适用于各种房屋结构监测。 |
| 振动监测 | 振动（振动响应、振动激励），监测指标包括位移、速度、加速度、动应变等 | 相对测量法、绝对测量法 | 测振仪、应变计等 | 应根据不同的古建筑结构类型选择不同的布点方式，适用于受振动影响的房屋结构监测。 |

### 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规程中指明应按其它有关标准执行的写法为“应符合……的规定”

或“应按……执行”。

### 引用标准名录

1 《砌体结构设计规范》GB 50003

2 《建筑荷载设计规范》GB 50009

3 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

4 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

5 《危险房屋鉴定标准》JGJ 125

6 《建筑与桥梁结构检测技术规范》GB 50982

7 《房屋结构安全动态监测技术规程》T/CECS685

8 《建筑变形测量规范》JGJ 8

房屋建筑安全评估预警技术规程

条文说明

### 目录

1  总则	49

3  基本规定	50

4  日常检查	52

5  定期评估	53

5.1 一般规定	53

5.2 场地与地基基础	53

5.3 砌体结构	53

5.4 混凝土结构	54

5.5 钢结构	55

5.6 木结构	55

5.7 钢-混凝土组合结构	56

5.8 建筑构件和部件	56

5.9 建筑装饰装修	57

6  安全评估结论	58

7  监测要求和内容	59

7.1 监测项目	59

7.2 监测点布设	59

7.3 监测方法及设备技术要求	59

7.4 监测频率	60

8  安全预警与应急响应	61

8.1 一般规定	61

8.2 监测控制值	62

8.3 预警等级管理	62

8.4 应急响应	62

8.5 预警消除	62

1  总则

1.0.1 我国不同时期房屋建筑设计安全水平、施工技术规范和验收标准等均存在一定的差异，使一些建筑工程存在着不同程度的质量缺陷，这就形成了带有安全隐患的房屋建筑。不仅如此，在房屋建筑使用过程中使用荷载的变化和局部使用功能的改变等也会造成安全隐患。对这些房屋建筑的日常检查、安全评估和安全预警显得更为重要。房屋建筑的耐久性和使用寿命，不仅与建筑工程的施工质量有关，而且与房屋建筑的正常检查维护和使用功能、荷载变化情况的检测鉴定及必要维修加固等有关。在我国，建立房屋建筑日常检查、定期安全评估和安全预警制度是避免发生恶性事故的必要措施，是及时采取防范和维修措施避免重大经济损失的先决条件。

1.0.2 本规程适用范围为湖南省行政区域内依法建造或依法登记的既有居住建筑、公共建筑、工业建筑等各类建筑及其附属构筑物的安全评估和监测预警。对于没有报建和通过验收的违法房屋建筑不在本规程的范围内。

1.0.3 本规程的安全评估依据现行的国家、行业和湖南省有关房屋建筑安全鉴定标准，并结合房屋建筑安全评估的特点而编制的，该规程着重规定房屋建筑及其附属构筑物资料核查、现场检查的重点和内容等，没有涉及针对具体的设计要求。对配套建筑设备及系统、建筑防火、建筑防雷、特种设备系统、给排水、采暖供热、供气、供电、空洞系统和公共照明等方面的安全评估则没有仔细展开规定。因此，房屋建筑安全评估机构在进行房屋建筑的安全评估中，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行的国家、行业和湖南省有关标准的规定。

1.0.4 房屋建筑结构安全评估是通过专业技术人员的现场检查和简单的量测以及竣工与改造资料的核查，给出房屋建筑结构各分部是否存在使用安全隐患以及是否需要进行检测鉴定等的结论，以确保既有房屋建筑安全，并使存在安全隐患的房屋得到及时处理，同时保证房屋的合理使用寿命等。安全评估不涉及材料强度检测、构件尺寸复核和结构计算分析等，因此不能替代房屋安全鉴定。

3  基本规定

3.0.1 房屋建筑结构安全评估工作程序是对整个工作全过程和几个主要阶段的阐述。程序框图中描述的房屋建筑安全评估从接受委托到安全评估和出具评估报告的各个阶段都是非常重要和必不可少的。

3.0.2 房屋建筑结构安全评估中应划分评估单元，对于建筑结构等分部应把一幢房屋建筑划分为一个评估单元，对于抗震缝两侧房屋为不同建造年代时，宜划分为两个评估单元；对于附属构筑物应以住宅小区、厂区或单位房屋建筑的区域作为一个评估单元。

3.0.5 目前的房屋监测可分为人工监测、自动化监测两大类。两类监测方法各有优缺点，两者相结合可以弥补不足并互为验证、确保准确。一般情况应通过人工监测测定沉降、倾斜等初始值，由自动监测获取实时相对变化值，并将初始值叠加相对变化值后获得建筑物最终变形值。仅采用某一种自动监测方法时，监测数据可能会受到环境因素干扰或出现异常值、超预警值的情况，这时就需采用人工方法或其他不同原理的自动监测方法对数据进行验证和复核，对通过对多种监测方法获得的监测结果进行综合研判，从而确保监测的可靠性。

3.0.6 本条明确了常规的房屋结构监测工作流程，不适用于房屋结构安全事故的应急监测。

3.0.7 本条明确监测方案编制所包含的内容。由于监测数据是判断房屋是否安全的重要依据，且房屋监测涉及岩土工程、结构安全、检测与监测、传感系统、计算机系统及控制等多个专业领域，监测方案是否具有足够的专业性、针对性和可实施性，将决定监测工作的成败，因此制定监测方案应分“制”和“定”两部分，即编制完成监测方案后，应经充分论证方可实施。

3.0.8 房屋监测对象范围参考了国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014的5.1.1条、6.1.3条和安徽省地方标准《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021-2021中的3.0.3条。

当房屋存在下列情况但因条件限制暂无法立即进行加固、拆除等措施时宜进行房屋监测：

1 建筑物发生倾斜、沉降或其它变形，且影响房屋安全时；

2 建筑物构件缺陷、劣化、损坏或缺失，导致局部结构承载能力不足时；

3 经排查或安全评估发现房屋结构存在安全隐患时；

4 遭受严重灾害或事故后；

5 使用功能发生变化可能引发安全风险时。

4  日常检查

4.0.1~4.0.2 日常检查是房屋建筑安全评估的工作内容之一，因此明确了日常检查的适用范围和检查周期。

4.0.3 本条明确了日常检查的手段、资料收集及房屋调查情况要求。

4.0.4 日常检查主要通过目测发现房屋建筑的安全隐患，检查内容参考《湖南省自建房安全专项整治排查技术导则》2.3中的有关要求。

5  定期评估

5.1 一般规定

5.1.1~5.1.2 定期评估的情况和周期参照《北京市房屋建筑使用安全管理办法》（北京市人民政府令第 229 号）的有关规定。

5.1.3 资料与现场调查是房屋建筑安全评估的基础工作，通过资料收集核查和现场检查，能够较好地区分安全评估的分类、确定安全评估结构类型、使用功能、建筑分部的种类和相应的检查内容及必要简单量测的方面等，有助于制订好安全评估方案和进行现场检查工作。

5.1.4~5.1.7 为了较好的做好房屋建筑的定期评估，规定了资料核查和现场检查的内容及要求。

5.1.8 本条规定了房屋建筑结构安全性评估结论存在争议时的解决方案。

5.2 场地与地基基础

5.2.1~5.2.2 房屋建筑的场地和地基基础定期评估内容，应包括资料核查和现场检查两大类。对建在河涌、水渠、山坡、采空区等危险地段的房屋建筑和同一建筑单元存在不同类型基础或基础埋深不同情况时给出了相应的检查要求，对房屋建筑周围的基坑开挖、降水或管沟施工以及有振动源等应对可能造成的影响进行安全评估。

5.2.3 参照行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016和《湖南省自建房快速鉴定现场评估报告》中关于场地和地基基础的有关规定，明确了出现了哪些条件对地基基础的正常使用安全构成影响。

5.2.5~5.2.8 对场地和地基基础资料核查与现场检查结果，区分了3种地基基础部分安全评估结论。当房屋建筑的地基不均匀沉降引起的严重裂缝或地基沉降速度连续2个月大于4mm/月且短期内无收敛趋向时，应提出立即采取处理措施的建议。

5.3 砌体结构

5.3.1 砌体结构房屋建筑的安全评估主要是通过对房屋的资料核查、结构体系与结构布置的现状检查、整体性连接和构造情况的检查、构件变形和损伤程度检查，必要时采用简单的辅助设备进行量测，对房屋建筑是否满足结构安全或使用安全、是否需要进一步检测鉴定等做出相应的评价结论。在前面章节中对收集资料的内容有详细的要求，所以，此处对结构的检查内容提出了具体要求。

5.3.2 参照行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016中5.3.2条的规定，明确了砌体结构的现场检查的主要内容。

5.3.3 砌体结构房屋建筑的安全评估工作只涉及简单量测，不涉及砌体块材和砌筑砂浆材料检测和复杂计算，因此整体性连接构造措施主要通过图纸资料进行核查和评估。

5.3.4 参照行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016和《湖南省自建房快速鉴定现场评估报告》中关于砌体结构的有关规定，明确了出现了哪些条件对砌体结构的正常使用安全构成影响。

5.3.5~5.3.7 通过对砌体结构房屋建筑的资料核查、整体性连接和构造情况的检查、构件变形和损伤程度检查，砌体结构的定期评估结论分成未发现存在正常使用安全隐患（a级）、存在局部正常使用安全隐患（b级）、存在正常使用安全隐患（c级）三大类。

- 5.4 混凝土结构

5.4.1 根据混凝土结构房屋的特点，将结构的宏观控制因素、通过简单量测可以明确的连接构造措施和结构的过大变形与损伤作为现场检查内容，其中结构的宏观控制因素可以根据设计或竣工图纸进行现场核查。

5.4.2 本条规定了混凝土结构现场检查的内容，既有房屋建筑的安全性检查、检测和相关评估、鉴定应与新建工程有所区别，不宜随机抽样检查，应根据建筑物实际情况确定关键部位和关键构件。

5.4.3 参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019、行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016和《湖南省自建房快速鉴定现场评估报告》的有关规定，本条提供了结构或构件可能出现安全问题的判断依据。

5.4.4~5.4.6 根据混凝土结构房屋建筑所存在问题的性质和对结构性能的影响程度，混凝土结构房屋建筑的定期评估结论分成未发现存在正常使用安全隐患（a级）、存在局部正常使用安全隐患（b级）、存在正常使用安全隐患（c级）三大类。

5.5 钢结构

5.5.1 房屋建筑的安全评估主要是通过对房屋的资料核查、结构体系现状检查及损伤与缺陷程度检查，必要时采用简单的设备进行量测，对房屋使用安全和是否需要进一步检测鉴定等做出相应的评价结论。根据钢结构房屋建筑的特点，提出了对影响钢结构安全的主要项目作为检查内容。

5.5.2 钢结构的体系好坏直接影响到结构的抗震性能与结构的安全。在钢结构房屋中，支撑体系是保证结构整体刚度的重要组成部分，它不仅抵抗水平荷载，而且会直接影响结构的正常使用。

5.5.3 钢结构构件由于材料强度高，截面尺寸相对较小，容易产生失稳破坏，因此，在钢结构中应保证各类杆件的长细比满足要求。而梁柱截面宽厚比的控制是为保证梁柱构件不产生局部失稳破坏。焊缝和螺栓连接是钢结构中最常用的连接型式，且连接质量的好坏直接关系到建筑结构的安全，因此，在钢结构中应着重对焊缝质量和螺栓连接质量进行检查。

5.5.5 参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019、行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016和《湖南省自建房快速鉴定现场评估报告》的有关规定，本条提供了结构或构件可能出现安全问题的判断依据。

5.5.6~5.5.8 通过对钢结构房屋建筑的资料核查、现状损伤与缺陷程度检查结果，钢结构房屋建筑的定期评估结论分成未发现存在正常使用安全隐患（a级）、存在局部正常使用安全隐患（b级）、存在正常使用安全隐患（c级）三大类。

#### 5.6 木结构

5.6.1 针对木结构房屋建筑的特点，从结构体系、结构布置、结构整体性连接构造措施、结构构件变形及损伤等内容进行核查，必要时采用简单的辅助测量设备进行量测。

5.6.2 木结构房屋建筑的整体性连接措施是关系到房屋安全的重要构造，应重点进行检查，比如：木结构房屋中墙体布置是否合理，将影响整个结构的抗震性能和传力方式；房屋中纵横墙的连接、楼屋盖形式且与墙体等的连接、墙体与木构架的连接等都将影响房屋的整体性和稳定性；房屋建筑中易引起局部倒塌的部件及其连接不合理将会导致局部的倒塌，进而影响整个结构的安全使用，甚至导致生命财产的损失。

5.6.3 木结构构件重点检查内容参照行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016中5.5.2条。

5.6.5 参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019、行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016和《湖南省自建房快速鉴定现场评估报告》的有关规定，本条提供了结构或构件可能出现安全问题的判断依据。

5.6.6~5.6.8 通过对木结构的资料核查、现状损伤与缺陷程度检查的结果，钢结构房屋建筑的定期评估结论分成未发现存在正常使用安全隐患（a级）、存在局部正常使用安全隐患（b级）、存在正常使用安全隐患（c级）三大类。

#### 5.7 钢-混凝土组合结构

5.7.1 钢-混凝土组合结构的资料核查内容综合了混凝土结构和钢结构的相关要求。

5.7.2 钢-混凝土组合结构的现场检查评估内容综合了混凝土结构和钢结构的相关要求。

5.7.3 参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019、行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016和《湖南省自建房快速鉴定现场评估报告》的有关规定，本条提供了结构或构件可能出现安全问题的判断依据。

5.7.4~5.7.6 根据钢-混凝土组合结构房屋建筑所存在问题的性质、现状损伤与缺陷程度和对结构性能的影响程度，混凝土结构房屋建筑的定期评估结论分成未发现存在正常使用安全隐患（a级）、存在局部正常使用安全隐患（b级）、存在正常使用安全隐患（c级）三大类。

#### 5.8 建筑构件和部件

5.8.1 在房屋建筑中除建筑结构构件外的其他构件为建筑构件与部件，建筑构件与部件的范围比较广，包含了幕墙、外墙饰面砖、栏杆等，这些构件的检查相对比较复杂，检查单位应给与足够的重视。

5.8.2 本条提供了非承重墙体可能出现安全问题的判断依据。

5.8.3 本条提供了女儿墙可能出现安全问题的判断依据。

5.8.4 建筑物中栏杆和扶手应通过简单量测检查其高度、宽度的设置是否满足要求，通过检查栏杆的根部是否有裂缝、钢构件是否锈蚀和必要的用手推动来检查其稳定性和承受水平荷载的情况等。

5.8.5~5.8.7 建筑物构件与部件虽不涉及主体结构安全，但非承重墙倒塌、瓷砖掉落、幕墙脱落、栏杆设置不当等同样严重影响使用安全，应予以重视。

#### 5.9 建筑装饰装修

5.9.1 房屋建筑装饰装修主要是使用安全和使用功能的检查，检查重点应是居

民住宅中的公共楼道和公共建筑的抹灰、吊顶、饰面砖、以及房屋建筑外墙保温、饰面砖、门窗幕墙等建筑装饰装修等部分。

5.9.2 房屋建筑内部装饰装修的资料检查主要是核查日常检查、特定检查的资料和维修资料，包括检查的内容、检查次数是否符合要求以及检查发现的问题的维修与处理方案和验收资料。

5.9.3 房屋建筑内部装饰装修现状缺陷检查，应包括居住房屋建筑公共部分和公共建筑的内部抹灰、吊顶、饰面砖墙装饰装修现状缺陷、损伤范围与程度的检查。

5.9.4 本条给出了门窗和幕墙现场检查的内容。

5.9.5 本条给出了外墙饰面砖和外墙保温层现场检查的内容。对于位于人流出入口和通道处的外墙饰面砖须进行重点检查。当出现饰面砖脱落和开裂，则须委托检测机构进行饰面砖的空鼓等专项检测。

5.9.6 本条提供了建筑装饰装修可能出现安全问题的判断依据。

5.9.7~5.9.9 虽不涉及主体结构安全，但随着建筑高度越来越高，门窗、抹灰、饰面砖及保温层的失效与脱落将造成严重的安全问题，应予以注意。

6  安全评估结论

6.0.1 本条给出了房屋建筑进行日常检查的结论和建议。

6.0.2 本条给出了房屋建筑整体进行定期评估后的3种评估结论：发现存在正常使用安全隐患（A级），存在局部正常使用安全隐患（B级），存在正常使用安全隐患（C级）。

6.0.4 本条给出了房屋建筑3种评估结论相应的后续措施建议。

7  监测要求和内容

#### 7.1 监测项目

7.1.3 本条给出了房屋监测包含的几种常见类型，目前房屋监测可分为人工监测和设备监测两大类。

7.1.4 本条给出了人工巡检宜包含的巡检内容。

7.1.5 本条给出了地基基础设备监测宜包括的内容。

7.1.6 本条给出了上部承重结构设备监测宜包括的内容。

7.1.7 本条给出了围护系统的承重部分设备监测宜包括的内容。

#### 7.2 监测点布设

7.2.2 监测数据应能直接反映监测对象的实际状态及变化趋势，因此宜在布置监测点前了解房屋的结构类型、现场环境及安装条件；对房屋进行风险评估或检测鉴定，结合评估鉴定的结果选择监测点的位置。监测点一般布设在主要承重构件、房屋转角、沉降、倾斜及裂缝等变化较显著处，且宜布设在受到外界干扰因素较少且安装难度不大的地方，如一层外墙楼层交接处，如不具备安装条件时可选择在屋顶安装，但应注意采取措施减少温差和建筑物日照变形的影响。对监测点应采取防碰撞和日晒、雨淋等保护措施，且便于维护和更换。

7.2.6 本条给出了基础变形监测点布设要求。

7.2.7 本条给出了上部结构变形监测点布设要求。

7.2.8 本条给出了竖向位移（沉降）变形监测点布设要求。

7.2.9 本条给出了水平位移变形监测点布设要求。

7.2.10 本条给出了倾斜变形监测点布设要求。

7.2.11 本条给出了裂缝监测点布设要求。

7.2.12 本条给出了应力应变监测点布设要求。

7.2.13 本条给出了振动监测点布设要求。

7.2.14 本条给出了风及风致响应监测点布设要求。

7.2.15 本条给出了地震动及地震响应监测测点布设要求。

7.2.16 本条给出了温湿度监测测点布设要求。

#### 7.3 监测方法及设备技术要求

7.3.3 本条主要对垂直位移（沉降）监测方法进行了说明。

7.3.4 本条主要对水平位移监测方法进行了说明。

7.3.5 本条给出了倾角传感器的选型和精度、倾斜监测方法要求等。

7.3.6 本条给出了裂缝监测方法和精度要求。

7.3.7 本条给出了挠度监测监测方法和设备仪器精度要求。

7.3.8 本条给出了应力监测传感器的选型要求。

7.3.9 本条给出了应变传感器选型要求选型要求。

7.3.10 本条给出了应变传感器的技术指标。

7.3.11 本条给出了应变传感器数据处理要求。

7.3.12 本条给出了振动监测设备选型要求。

7.3.13 本条给出了振动监测数据采集要求。

7.3.15 本条主要对全球卫星定位设备（GNSS）的安装要求进行了说明。

7.3.16 本条对 InSAR 监测的适用条件、监测频率、精度要求等做了基本规定。遥感监测技术用于单体房屋对象的变形监测尚处于起步阶段，目前 InSAR 技术主要用于房屋所在区域历史沉降变形情况的筛查。

7.3.17 本条主要对无人机智能巡检的要求进行了说明。

#### 7.4 监测频率

7.4.1~7.4.4 给出了监测频率的相关要求。

7.4.5 在环境条件、外部作用、影响因素等产生明显变化情况下，或实际监测数据反映的变化速率已经表明原定监测频率不足以反映被监测量值的发展速度、趋势等变化规律时，应适当提高人工巡检及监测频率。当实际监测数据反映出被监测量的变化已相对稳定、或不再变化，或原有影响因素已经消除时，可适当降低人工巡检及监测频率，但应确保监测频率降低后的监测数据足以反映被监测量的变化规律。

8  安全预警与应急响应

#### 8.1 一般规定

8.1.1 监测预警是房屋安全监测的目的之一。湖南省各地房屋建筑建造年代、结构类型、材料性能、建设标准不一，对不同类型房屋监测预警的分级标准也不完全一致。因此，在项目实施层面，应由管理单位、监测单位及相关专家，根据结构特点、监测控制值、相关规范等研究制定监测预警等级和预警标准。

8.1.2 监测预警是房屋实施监测的目的之一，是预防房屋结构安全事故发生、确保人员安全的重要措施。监测控制值是监测工作实施的前提，是监测期间对房屋结构正常、异常和危险三种状态进行判断的重要依据，因此房屋结构安全监测必须确定监测控制值。房屋结构安全监测不但要控制监测内容的累计变化量，还要注意控制其变化速率。累计变化量反映的是监测对象即时状态与危险状态的关系，而变化速率反映的是监测对象发展变化的快慢。在监测过程中需要关注，过大的变化速率往往是突发事故的先兆。累计变化控制值应是初始值和监测期间的相对变化值的累计值。

8.1.3 许多建筑结构健康/安全监测系统均基于现场传感器采集的实时监测数据是否超过预设的阈值标准判断结构安全状态，监测值超过阈值则预警。上述安全预警规则过于简单，易导致虚警误报频发或遗漏重要安全风险事件。针对上述弊端，将安全预警管理分为两个层级，即：风险事件管理和预警状态管理。

#### 8.2 监测控制值

8.2.1 房屋的监测控制值是房屋结构监测过程中对房屋自身的安全状态或正常使用状态进行判断的重要依据。监测控制值的大小直接影响到房屋自身的安全，不同的结构类型、变形特征、既有变形和使用条件都会影响控制值的取值，因此，合理地确定监测控制值是一项十分重要的工作，应根据不同情况对控制值的取值有所区别和侧重。例如，对于砌体承重结构应由局部倾斜值控制为主，对于框架结构和单层排架结构应由相邻柱基的沉降差控制为主，对于多层或高层建筑和高耸结构应由倾斜值控制为主；建筑变形总量应为建筑竣工后至当前的历史既有变形量与当前监测期间的变形量的总和，在监测前应收集建筑使用期间的历史变形资料，结合当前监测值变形量对控制值进行比较。

8.2.2 沉降的控制值参考行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016第4.2.1的第1条的规定取值。

8.2.3 倾斜的控制值参考行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016第4.2.2的第1条和第3条的规定取值。

8.2.4 水平位移的控制值参考行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016第4.2.1的第5条和第5.1.3的第3条的规定取值。

8.2.5 裂缝的控制值参考行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016第5.3、5.4和5.6章有关不同结构形式的构件裂缝的规定取值。

8.2.6 挠度的控制值参考行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-2016第5.4和5.6章有关不同结构形式的构件挠度的规定取值。

8.2.7 振动的控制值参考国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015附录M.0.3确定。

#### 8.3 预警等级管理

8.3.1 参照行业标准《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》 JT/T 1037-2016中的8.5.6条，建筑结构的安全状态分为五种。

8.3.2 本条给出了建筑结构安全预警级别的升降级模式要求。

8.3.3 参照行业标准《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》 JT/T 1037-2016中的8.5.6条，本条给出了建筑结构安全预警的各级预警级别、触发模式、判别依据及其对应的结构安全状态。

8.3.4 本条给出了建筑结构安全预警的发布形式及其要求。

#### 8.4 应急响应

8.4.1 针对建有结构安全风险监测系统的房屋，为使房屋突发事件应急预案与监测系统的预警管理机制挂钩和联动，应重新制定或修订原应急预案。

8.4.2 本条给出了各级预警对应的应急措施。

#### 8.5 预警消除

8.5.1~8.5.3 本节对预警消除对应的情形做出说明