ICSXX.XXX.XX

XXX

湖南省地方标准

DBXX

DB XX/XXX—2020

站用无缝储气瓶组定期检验规则

Periodic inspection regulation of seamless gas cylinders fixed in place

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布

2020-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局 发布

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 检验机构、检验周期与检验项目	2

5 检验准备	2

6 外观检查和壁厚测定	3

7 音响检查	3

8 硬度检测	4

9 瓶口螺纹检查	4

10 瓶阀检验	4

11 内部检查	4

12 重量与容积测定	4

13 无损检测	5

14 水压试验	5

15 内部干燥	6

16 气密性试验	6

17 其他工作	6

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：湖南省特种设备检验检测研究院、湖南省消防救援总队、湖南省质量和标准化研究院。

本标准起草人：

本标准为首次发布。

站用无缝储气瓶组定期检验规则

# 1 范围

本标准规定了按气瓶设计的站用无缝储气瓶组（以下简称“瓶组”）定期检验与评定的基本方法和技术要求。

本标准适用于公称工作压力为10MPa～35MPa，公称容积为0.4L～150L，使用环境温度为-40℃～+60℃，用于充装空气、氮气、二氧化碳、六氟乙烷、七氟丙烷、氦气、氩气、IG541、IG55、氢气的站用无缝储气瓶组。

本标准不适用于内装填料气瓶、运输工具上和机器设备上附属的瓶式压力容器。

注：对于公称容器小于0.4L的站用无缝气瓶可参照本标准进行定期检验。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5099  钢质无缝气瓶

GB 7144  气瓶颜色标记

GB 83335  气瓶专用螺纹

GB/T 83336  气瓶专用螺纹量规

GB/T 10878  气瓶锥螺纹丝锥

GB/T 231.1  金属材料　布氏硬度试验　第1部分：试验方法

GB/T 9251  气瓶水压试验方法

GB/T 12137  气瓶气密性试验方法

Q/CSEI 06-2018  站用储气瓶组定期检验与评定

GB/T 13004  钢质无缝气瓶定期检验与评定

GB/T 12135  气瓶定期检验机构技术条件

TSG Z7001  特种设备检验检测机构核准规则

NB/T 47013.3  承压设备无损检测 第3部分：超声检测

NB/T 47013.4  承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

NB/T 47013.5  承压设备无损检测 第5部分：渗透检测

NB/T 47013.9  承压设备无损检测 第9部分：声发射检测

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

站用无缝储气瓶组

固定在同一特定场所使用的两只及以上无缝储气瓶，且气瓶之间通过管道连接在一起。

3.2

拆卸进站检验

将气瓶从站用储气瓶组上拆卸后送至气瓶检验站检验。

3.3

不拆卸现场检验

在现场对固定在站用储气瓶组上的气瓶进行检验，气瓶不用拆卸。

# 4 检验机构、检验周期与检验项目

4.1　检验机构

从事站用无缝储气瓶组定期检验的机构，应按TSG Z7001规定经特种设备安全监督管理部门核准取得RD3或PD1检验资质。其中，拆卸进站检验应取得PD1检验资质，不拆卸现场检验应取得RD3检验资质。

4.2　检验周期

4.2.1 站用无缝储气瓶组的报废年限应按照相关规范和标准的规定执行，超过设计使用年限的气瓶应报废。

4.2.2 站用无缝储气瓶组定期检验周期

（1）设计或制造资料有规定的，按照相应规定执行；

（2）库存或停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应重新进行检验；

（3）其他情况下的定期检验周期：

盛装空气、氮气、二氧化碳、六氟乙烷、七氟丙烷、氦气、氩气、IG541、IG55的气瓶，拆卸进站检验时的定期检验周期不超过五年，不拆卸现场检验时的定期检验周期不超过四年；盛装氢气的气瓶，定期检验周期不超过三年。上述气瓶如果使用过程中承受交变载荷，其定期检验周期应适当缩短，缩短时间不少一年。

4.2.3 在使用过程中，如遇到下列情况应提前进行定期检验

（1）发现有严重腐蚀、损伤的；

（2）充装介质中，腐蚀成分含量超过相应标准规定的；

（3）发生火灾或其他影响安全使用事故的；

（4）年度检查发现问题，影响安全使用的；

（5）使用单位或者检验机构认为有必要提前进行定期检验的。

4.3 检验项目

4.3.1 拆卸进站检验

拆卸进站检验项目包括检验准备、外部检查、壁厚测定、音响检查、瓶口螺纹检查、瓶阀检验、内部检查、重量与容积测定、无损检测（必要时）、水压试验、内部干燥、气密性试验和其他工作等。

4.3.2 不拆卸现场检验

不拆卸现场检验项目包括检验准备、外部检查、壁厚测定、音响检查、硬度检测（必要时）、瓶口螺纹检查、瓶阀检验、内部检查（必要时）、无损检测（必要时）、气密性试验和其他工作等。

# 5 检验准备

5.1 资料审查

资料审查至少包括以下内容：

（1）出厂资料，包括产品质量证明书、产品合格证、监督检验证书和使用说明书等。

（2）使用管理资料，包括《使用登记证》和《使用登记表》，以及日常使用状况记录、运行故障和事故记录及事故处理报告等。

（3）检验资料，包括定期自行检查记录和上次的定期检验报告。

（4）制造标志和检验标志，逐只检查记录气瓶制造标志和检验标志，记录内容至少包括制造单位名称（代号）或制造许可证、气瓶编号、制造年月、公称工作压力、水压试验压力、实际容积或公称容积、实际重量、上次检验日期、设计壁厚、充装介质等信息，对进口气瓶应记录国别。

5.2 未取得特种设备制造许可证的厂商制造的气瓶、没有制造标志或制造监督检验钢印的气瓶、制造标志不符合《气瓶安全技术监察规程》规定的气瓶、制造标志模糊不清或关键项目不全而又无据可查的气瓶、特种设备安全监督管理部门规定不准再用的气瓶，登记后不予检验按报废处理。

5.3 对使用年限超过设计使用年限的气瓶按报废处理，登记后不予检验。

5.4 使用单位和相关辅助单位，应当按照要求做好检验前的技术性处理和检验前的安全检查，确认符合检验工作要求的条件，做好有关的准备工作。检验前，现场至少具备如下条件：

5.4.1 切断所有可以触发动作的信号装置电源，确保检验过程中所有电控装置不会动作；

5.4.2 影响定期检验的附属部件或者其他物体，应当按检验要求进行清理或者拆除；

5.4.3 需要进行检验的表面，特别是腐蚀部位和可能产生裂纹缺陷的部位，必须彻底清理干净，露出金属本体。进行无损检测的表面应满足NB/T 47013的有关规定；

5.5 检验用的设备、仪器和测量工具应当在有效的检定或者校准期内。

5.6 检验人员确认现场条件符合检验工作要求后，方可进行检验，并且执行使用单位有关动火、用电、安全防护、安全监护等规定。

# 6 外观检查和壁厚测定

6.1 一般要求

6.1.1 应逐只对气瓶进行外观目测检查，检查有无肉眼可见的容积变形，检查瓶体外表面是否存在裂

纹、夹层、鼓包、凹陷、磕伤、划伤、凹坑、腐蚀、热损伤等缺陷，与地面接触的部位应重点检查是否存在腐蚀缺陷。

6.1.2 壁厚测定基本要求

（1）壁厚测定一般采用超声测厚方法，测点数应足够，测定后标图记录，对异常测厚点做详细标记。

（2）对外观检查发现有磕伤、划伤、凹坑、腐蚀缺陷的部位，应采用超声波测厚仪器测量缺陷处瓶体

的最小壁厚。

（3）对盛装腐蚀性气体的气瓶，应逐只对气瓶进行全面的测厚检查。

（4）壁厚测定时，如发现母材存在夹层缺陷，应增加测点或者采用超声检测，查明夹层分布情况。

6.2 机械损伤和缺陷的检查与评定

6.2.1 瓶体存在裂纹、鼓包、夹层等缺陷及肉眼可见的容积变形的气瓶应报废。

6.2.2 瓶体磕伤、划伤处的剩余壁厚小于设计壁厚的气瓶应报废，测量方法参见GB/T 13004规定。

6.2.3 瓶体凹陷深度大于2mm或大于凹陷短径1/30的气瓶应报废，测量方法参见GB/T 13004规定。

6.2.4 瓶体凹陷中带有磕伤、划伤、凹坑时，若磕伤、划伤、凹坑及凹陷符合6.2.2或6.2.3的规定，则该

气瓶应报废；若其缺陷虽不符合6.2.2或6.2.3的规定，但磕伤或划伤长度等于或大于凹陷短径，且凹陷

深度大于1.5mm或大于凹陷短径的1/35时，则该气瓶也应报废。

6.2.5 对未达到报废条件的缺陷，特别是线性缺陷或尖锐的机械损伤应进行修磨，使其边缘圆滑过渡，

但修磨后的剩余壁不得小于设计壁厚。

6.3 腐蚀的检查与评定

6.3.1 瓶体上孤立的点腐蚀、线状腐蚀、局部腐蚀及普遍腐蚀处的剩余壁厚小于设计壁厚的气瓶应

报废。

6.3.2 因腐蚀严重，对腐蚀深度和范围无法确定的气瓶应报废。

6.4 颈圈、底座的检查与评定

6.4.1颈圈松动无法加固的气瓶，或颈圈损伤且无法更换的气瓶应报废。

6.4.2 底座松动、倾斜、破裂、磨损或其支撑面与瓶底最低点之间距离小于10mm的气瓶应报废。

6.5 其他检查与评定

6.5.1 瓶体存在弧疤、焊迹或存在可能使金属受损的明显火焰烧灼迹象的气瓶应报废。

6.5.2 进行过修理、挖补、拆解或翻新的气瓶或者瓶阀，应当予以报废。

6.5.3 有下列情况之一的气瓶应报废：

（1）在筒体同一截面上测量其最大与最小外径之差，超过该截面平均外径的3.0%；

（2）筒体直线度超过瓶体直线段长度的0.4%. 且弯曲深度大于5mm；

（3）瓶体垂直度超过瓶体直线段长度的1%。

6.5.4 固定气瓶用的工卡具或夹具存在松动时应予以紧固，有破损时应予以更换。

# 7 音响检查

7.1 检查要求

7.1.1 钢瓶在没有附加物或其它妨碍瓶体震动的情况下，经外观检查合格后，应逐只进行音响检查；

7.1.2 音响检查时，用重约250克的铜锤轻击瓶壁。

7.2 评定结果

如发出的音响清脆有力，余韵轻而长且有旋律感，则此项检验合格。音响十分浑浊低沉，余韵重而短，并伴有破壳音响的气瓶应报废。

# 8 硬度检测

检验人员怀疑瓶体材质劣化时，应进行硬度检测。硬度检测方法按照GB/T 231.1执行。

# 9 瓶口螺纹检查

9.1 检查与结果评定

9.1.1 用直接目测或借助低倍放大镜目测，逐只检查瓶口螺纹有无裂纹、变形、磨损、腐蚀或其他机械损伤。

9.1.2 瓶口螺纹不得有裂纹性缺陷，但允许瓶口螺纹有不影响使用的轻微损伤。

9.2 螺纹修复

对瓶口螺纹的轻度腐蚀、磨损或其他损伤，可用符合GB/T 10878规定的丝锥修理。修理后用符合GB/T 8336的量规检查，检查结果应符合GB 8335的要求，不合格的气瓶应报废。

# 10 瓶阀检验

10.1 拆卸进站检验内容

10.1.1 应逐只对瓶阀进行检验和清洗，保证开闭自如、不泄漏。

10.1.2 阀体和其他部件不得有严重变形，螺纹不得有严重损伤。

10.1.3 当瓶阀损坏、腐蚀或泄漏时，应更换瓶阀。

10.1.4 瓶阀应装配牢固并应保证其与瓶口连接的有效螺纹牙数和密封性能，其外露螺纹数不得少于1～2牙。

10.2 不拆卸现场检验内容

10.2.1 阀体和其他部件不得有严重变形，螺纹不得有严重损伤。

10.2.2 当瓶阀损坏、腐蚀或泄漏时，应更换瓶阀。

# 11 内部检查

11.1 工具

应用电压不超过24V、具有足够亮度的安全光源逐只对气瓶内部进行内部目测检查。必要时可使用内窥镜或其他辅助设备进行检查。

11.2 检查与结果评定

11.2.1 对盛装氧化性介质的气瓶，要特别注意检查瓶内有无被油脂沾污。发现有油脂沾污时，应进行脱脂处理。

11.2.2 内表面有裂纹、皱折、夹层及瓶肩内有明显沟痕或皱折的气瓶应报废。

11.2.3 内表面存在腐蚀缺陷的气瓶，应参照6.3条评定。

# 12 重量与容积测定

12.1 数值修约

逐只对气瓶进行重量（不含可拆附件）与容积测定。瓶重、容积应以三位有效数字表示。第四位数值，对于瓶重一律进位，对于容积一律舍去。

12.2 衡器要求

重量与容积测定用的衡器应保持准确，其最大称量值应为常用称量值的1.5～3.0倍。衡器的校验周期不得超过三个月。

12.3 测定与结果评定

12.3.1 如实测重量小于气瓶制造钢印标记重量，且钢印标记重量与实测重量的差值大于钢印标记重量的5%时，应测定瓶壁最小壁厚，最小壁厚小于设计壁厚的气瓶应报废。

12.3.2 对重量测定合格的气瓶应进行容积测定，实测容积值大于钢印标记容积值10%以上的气瓶应报废。容积测定方法参见GB/T 13004规定。

# 13 无损检测

对于拆卸进站检验的气瓶，必要时进行磁粉检测或超声检测；对于不拆卸现场检验的气瓶，必要时进行磁粉检测、渗透检测、超声检测或声发射检测。

13.1 磁粉检测

对瓶肩外表面、钢瓶固定装置与瓶体接触处进行磁粉检测，并且记录检测部位、缺陷性质、尺寸、位置等信息，磁粉检测应按NB/T47013.4执行，Ⅰ级为合格。

13.2 渗透检测

对瓶口及瓶颈部位表面进行渗透检测，并且记录检测部位、缺陷性质、尺寸、位置等信息，渗透检测应按NB/T 47013.5执行，Ⅰ级为合格。

13.3 超声检测

对瓶体外观检查后有怀疑的部位进行超声波检测，并且记录检测部位、缺陷性质、尺寸、位置等信息，超声检测应按NB/T 47013.3执行，Ⅰ级为合格。

13.4 声发射检测

13.4.1 声发射检测应按NB/T 47013.9的规定执行，其中：

（1）将声发射换能器置于气瓶两端（必要时增加中间部位布置），处于同一轴面上，以使系统能准确定位，如图1所示：

图1 气瓶声发射检测换能器布置示意图

（2）进行背景噪声测量，建议检测背景噪声时间不少于15 min；

（3）加压介质应为水、氮气或惰性气体，如以水为介质，检测后应采用合适的方法将瓶内积水排净。为了减少噪声，升压速度一般不应大于3.0 MPa/h；

（4）试验压力一般不小于气瓶公称工作压力的1.1倍。当工艺限制声发射检测所需要的试验压力时，试验压力也应不低于气瓶公称工作压力，并且在检测前一个月将操作压力至少降低至公称工作压力的85%。

（5）当压力升到公称工作压力60%时，开始数据采集和声发射检测。检测时，应观察声发射撞击数随载荷的变化趋势。声发射撞击数随载荷的增加呈快速增加或检测人员凭经验认为有其他异常情况时，应及时停止加载，在未查明原因时，禁止继续加压；如遇强噪声干扰时，应暂停检测，排除强噪声源后再进行检测；

（6）储存所有数据直至加压停止：当压力为试验压力时停止加压，保压10 min，储存所有数据。

13.4.2 出现以下情况时，应采用超声波检测方法进行复验：

（1）在气瓶筒体部位纵向200mm长度范围内出现5次以上的声发射源定位信号时，应进行复验；

（2）在两端换能器外侧部位任意一端出现5次以上声发射源定位信号，那么该端换能器外侧部位应进行复验；

（3）超声波检测应按NB/T 47013.3的规定执行。

# 14 水压试验

14.1 试验要求及结果评定

14.1.1 应按GB/T 9251的规定逐只对气瓶进行水压试验，测定容积残余变形率，试验方法采用外测法（小容积气瓶除外）。

14.1.2 水压试验压力一般按1.5倍公称工作压力值确定，试验压力下的保压时间不少于2min。

14.1.3 水压试验时，瓶体出现渗漏、明显变形或保压期间压力有回降现象（非因试验装置或瓶口泄漏）的气瓶应报废。

14.1.4 气瓶容积残余变形率超过6%时，应测定瓶体的最小壁厚，其值小于设计壁厚应报废。容积残余变形率超过10%的气瓶应报废。

14.2 无效试验的处理

在气瓶进行水压试验过程中，当压力升至试验压力的90%或90%以上时，如因故无法继续进行试验应按GB/T 9251的规定采取提高试验压力的方法对试验无效的受试瓶再次进行试验。

# 15 内部干燥

15.1 经水压试验合格的气瓶，应逐只进行内部干燥。对盛装介质露点有特殊要求的气瓶，根据充装介质对露点的具体要求，再对气瓶进行进一步干燥。

15.2 应采用干燥空气吹扫、内加温、外加温或其他适当的方法进行内部干燥。用加温方法进行内部干燥时，温度应当不超过200℃，加温时间应足够长以保证瓶内完全干燥。

15.3 从干燥装置上卸下气瓶后，借助内窥镜或小灯泡观察瓶内干燥状况。如内壁已全面呈干燥状态，便可安装瓶阀。

# 16 气密性试验

16.1 试验要求

16.1.1 气瓶应逐只进行气密性试验。试验装置和方法应符合GB/T 12137的要求，试验压力应为气瓶公称工作压力。

16.1.2 试验方法

（1）拆卸进站检验

盛装可燃气体或毒性气体的气瓶以及盛装高纯或混合气体的气瓶，应用浸水法进行气密性试验。气瓶浸水保压时间不少于2min，保压期间不得有泄漏或压力回降现象。

盛装其他气体的气瓶，允许用涂液法进行气密性试验。气瓶带液保压时间不少于1min，不允许有气泡连续逸出或压力回降现象。

（2）不拆卸现场检验

用涂液法进行气密性试验，气瓶保压时间不少于2min，不允许有气泡连续逸出或压力回降现象。

16.1.3 试验过程中若充气装置发生故障或试验过程中瓶阀产生泄漏时，应立即停止试验，待维修或重新装配后再进行试验。

16.2 结果评定

对在试验压力下瓶体泄漏的气瓶应报废。

# 17 其他工作

17.1 定期检验标志

定期检验合格的气瓶，应在气瓶瓶体或者金属检验环上打上或压印定期检验钢印标志。在定期检验钢印标志上，应当按检验年份涂检验色标。定期检验钢印标志和检验色标应当符合TSG R0006的规定。

17.2 气瓶外表面的颜色标志、字样和色环

定期检验合格的气瓶，应重新涂敷颜色标志、字样和色环。涂敷前应清除外表面油污、锈蚀等杂物，且在干燥的条件下方可涂敷。气瓶外表面的颜色标志、字样和色环应符合GB 7144的规定。

17.3 检验记录和报废处理

17.3.1 检验人员应当认真填写气瓶定期检验与评定记录，检验结束后应当对检验合格或者报废的气瓶及时出具气瓶定期检验报告。