| ICS | 91.010.01 |
| --- | --- |
| CCS | P 00 |

43

湖南省地方标准

DB43/T 244.2—2025

代替 DB43/T 244.2-2017

建设项目涉及国家安全的系统规范

第2部分 	计算机网络系统规范

Code of construction item concerned the safe of native

part 2 code for computer network system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  计算机信息系统安全模型	3

5  安全技术	5

6  安全管理	15

7  网络系统安全评估	22

8  系统和机房验收	23

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB/T 244.2-2017《建设项目涉及国家安全的系统规范 第2部分 计算机网络系统规范》,与DB/T 244.2-2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

删除建设范围说明。

更新了引用标准。

在5.2系统安全性检测分析章节，删除原有的操作系统安全性检测分析、数据库管理系统安全性检测分析、网络安全性检测分析、防火墙安全性检测分析、电磁泄露检测分析，替换为技术安全性检测分析、管理安全性检测分析。

在5.4边界安全中，更新引用标准，增加边界防护要求。

在5.5安全审计中，更新部分措辞和安全要求。

在5.6防病毒系统中，更新引用标准，根据新标准修改要求。

在5.7密码系统项目中涉及加解密算法的系统中，更新《国家商用密码管理条例》更新时间、增加GB/T 37092标准要求。

在5.11入侵检测系统中，更新引用标准，根据新标准修改要求。

在5.12脆弱性分析系统中，更新引用标准，根据新标准修改要求。

在6.7.4病毒防护中，删除SSL1要求中b)、c)、d)要求。

在6.7.6 应急计划和灾难恢复计划管理中，更新部分措辞和安全要求。

增加6.8供应链安全管理要求。

修改7网络系统安全评估章节内容。

修改8系统和机房验收章节内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省国家安全厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省产商品质量检验研究院、湖南省电子信息产业研究院、湖南省公安厅网络安全保卫与技术侦察总队、湖南浩基信息技术有限公司、湖南紫薇垣信息系统有限公司、湖南时域数字认证科技有限公司。

本文件主要起草人：毛良文、罗频、蒋琴韵、马劲松、周冠、曾幸、文勇、易鹏飞、李凌志、夏志林、杨军、黄凌果、冯艺、邹远辉、刘洋、罗强、杨鹏、周洋、徐子洲、陈思远、宁静。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——DB/T 244.2-2013；

——DB/T 244.2-2017；

——本文件为第二次修订。

建设项目涉及国家安全的系统规范

第2部分 	计算机网络系统规范

范围

本文件规定了建设项目涉及国家安全事项的网络系统的术语和定义、系统技术和管理要求、系统安全评估要求及系统验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17859-1999 计算机信息系统 安全保护等级划分准则

GB/T 18018-2019 信息安全技术 路由器安全技术要求

GB/T 20272-2019 信息安全技术 操作系统安全技术要求

GB/T 20273-2019 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求

GB/T 20278-2022 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求和测试评价方法

GB/T 20281-2020 信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法

GB/T 20275-2021 信息安全技术 网络入侵检测系统技术要求和测试评价方法

GB/T 20945-2023 信息安全技术 网络安全审计产品技术规范

GB/T 20984-2022 信息安全技术 信息安全风险评估方法

GB/T 21050-2019 信息安全技术 网络交换机安全技术要求

GB/T 25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

GB/T 33132-2016 信息安全技术 信息安全风险处理实施指南

GB/T 35277-2017 信息安全技术 防病毒网关安全技术要求和测试评价方法

GB/T 36637-2018 信息安全技术 ICT供应链安全风险管理指南

GB/T 37046-2018 信息安全技术 灾难恢复服务能力评估准则

GB/T 37090-2018 信息安全技术 病毒防治产品安全技术要求和测试评价方法

GB/T 37092-2018 信息安全技术 密码模块安全要求

GB/T 43698-2024 网络安全技术 软件供应链安全要求

GB 50174-2017 数据中心设计规范

GB/T 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

DB43/T 244.1 建设项目涉及国家安全的系统规范 第 1 部分 总则

术语和定义

DB43/T244.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

计算机网络系统 Computer Network System

由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进
行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统、网络构成等。

系统安全等级 System Security Level

涉及国家安全事项建设项目中要求的安全机制的涉密程度和保障程度的级别。根据建设项目范围的 不同，由国家安全行政主管部门认定系统的安全等级（SSL-System Security Level），从低到高依次为 系统安全等级 1（SSL1）、系统安全等级 2（SSL2）、系统安全等级 3（SSL3）。

本地计算环境 Local Computing Environment

包括服务器、客户机以及其上安装的应用程序和操作系统。

区域计算环境 Regional Computing Environment

通过网络相互连接、采用相同安全策略并且不考虑物理位置的计算设备的集合。

区域边界 Regional Boundary

信息进入或离开区域或机构的节点。

网络基础设施 Network Infrastructure

提供区域互联，包括实现互联的广域网、城域网和局域网。

实体 Entity

实施信息收集、传输、存储、加工处理、分发和利用的计算机及其外部设备和网络。

信息 Information

存储于计算机及其外部设备上的程序和数据。

资产 Asset

实体与信息的集合。

威胁 Threat

任何有能力通过非授权的路径破坏、泄露、修改数据或拒绝服务从而对信息系统造成危害的环境或 者事件。

脆弱性 Vulnerability

在一个信息系统、系统安全程序、内在控制或执行中可以被利用的缺陷。

风险 Risk

网络处理系统中特定的脆弱性对信息系统造成威胁的可能性。

系统安全策略 System Security Policy

系统所有者为系统运转而规定的若干安全规则、过程、惯例和指南。

安全目的 Security Objective

关于系统为覆盖威胁和满足系统安全策略的陈述。

安全防护 Security Protection

实现网络安全的静态防护和加固。

安全检测 Security Testing

实现网络安全的动态实时检测。

应急响应 Emergency Response

对于危及安全的事件、行为、过程等及时地做出相应的处理，杜绝危害进一步扩大，力求系统能够 完成既定的任务。

备份与恢复 Backup and Recovery

备份是指为了避免信息系统被破坏而采取的将信息系统及其相关数据保存起来的行为。恢复是指将 受损的信息系统恢复到灾难发生前的状态。

供应链安全 Supply Chain Security

需方和供方基于供应关系，开展并完成采购、开发、交付、获取、运维和废止等供应活动而形成的网链结构，双方涉及的网络安全要求。

计算机信息系统安全模型

信息类别

- 保密信息；

专有信息；

公用信息。

威胁的级别

- 严重威胁；

- 一般威胁。

系统安全等级

根据涉及国家安全事项建设项目的涉密程度和威胁级别，确定计算机网络系统所需的系统安全等级（SSL-System Security Level），具体要求见表 1。

系统安全等级

| 建设项目范围 系统安全等级（SSL） 信息类别 | 一般 信息 | 涉及核心涉密数据 周边或公民个人及 组织合法权益信息 | 涉及公共秩序和公共利益信息 | 涉及国家核心涉密 信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆饭店、写字楼、商住楼、别墅区、度假村建设项目； 机场、车站、港口、码头、轨道交通等公共交通枢纽建设项 目。 | SSL1 | SSL1 | SSL2 | SSL3 |
| 出入境口岸、境外企业常驻机构（含办公、生产、经营、 集中居住场所）建设项目；军事禁区、军事管理（单位）区 的周边建设项目；涉密军工企业、涉军科研院所的周边建设 项目；国家级重点实验室、重要涉密科研机构的周边建设项 目；省级重点实验室、重要科研机构建设项目；国家、省级 重要基础设施、基础网络管理及控制场所的周边建设项目； 省内各地、市、县级重要基础设施、基础网络管理控制场所 建设项目；银行、保险、证券等金融机构建设项目；发电、 输电、变电及配电的管理及控制场所；电信枢纽、无（有） 线基站、机房、控制中心等电信网络建设项目。 | SSL1 | SSL2 | SSL2 | SSL3 |
| 党政办公场所及周边建设项目；涉密军工企业、涉军科 研院所建设项目；国家级重点实验室、重要涉密科研机构建 设项目；国家、省级重要基础设施、基础网络管理及控制场 所建设项目；各级气象、邮政、地理测绘等涉密敏感信息集 中管理场所建设项目；各级广播、电视、省级及以上新闻机构、网络媒体等办公及播控场所建设项目。 | SSL2 | SSL2 | SSL3 | SSL3 |

安全域

计算机信息安全系统按各部分所处的物理或逻辑位置不同，可划分为计算环境的安全保障、区域边
界的安全保障以及网络与基础设施的安全保障三个安全区域。

安全模型

在安全域内部，安全模型至少应由安全防护、安全检测、应急响应、备份与恢复等四个操作组成。 在安全设计时，针对不同的系统安全等级，在各安全域中可依据安全分析所需的安全目标，采用不同的 安全方案。本规范建议采用如图 1 所示的安全模型。

安全模型

安全技术

风险分析

- 以系统安全运行和信息安全保护为出发点，全面分析由于物理的、系统的、管理的、人为的和自然的原因所造成的安全风险；

- 通过对影响计算机信息系统安全运行的诸多因素的了解和分析，明确系统存在的风险，找出克 服这些风险的办法；

- 对常见的风险（如：后门/陷阱门、拒绝使用、辐射、盗用、伪造、假冒、逻辑炸弹、破坏活动、超级处理、偷窃行为、搭线窃听以及计算机病毒等）进行分析，确定每类风险的程度；

- 系统设计前和运行前应进行静态风险分析，以发现系统的潜在安全隐患；

- 系统运行过程中应进行动态风险分析，测试、跟踪并记录其活动，以发现系统运行期的安全漏 洞；

- 系统运行后应进行综合性风险分析，并提供相应的系统脆弱性分析报告；

- 采用风险分析工具，通过收集数据、分析数据、输出数据，确定危险的严重性等级，分析危险的可能性等方法进行风险分析，以便确定安全对策。

系统安全性检测分析

计算机信息系统安全性检测分析应从以下方面进行：

- 技术安全性检测分析，应从技术安全分析的角度，对物理环境、网络、设备环境（操作系统、数据库、中间件、应用系统等）相关的安全点、入侵攻击、鉴别授权、访问控制、边界防护等情况，从而检测和分析网络系统的安全性，发现存在的安全隐患；

- 管理安全性检测分析，应从管理安全分析的角度，对目前的管理规范要求匹配的技术支持情况、人员管理情况、管理实施的具体措施等对网络系统的安全性所造成的威胁，并提出补救措施。

物理安全

环境安全

中心机房的安全保护

详细要求如表 2：

安全保护要求

| 项目 | SSL1 | SSL2 | SSL3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地选择 | ▲ | + | + |
| 防火 | + | + | + |
| 内部装修 | ▲ | + | + |
| 供配电系统 | ▲ | + | + |
| 空调系统 | ▲ | + | + |
| 火灾报警及消防设施 | + | + | + |
| 防水 | ▲ | ▲ | + |
| 防静电 | ▲ | ▲ | + |
| 防雷击 | ▲ | ▲ | + |
| 防鼠害 | ▲ | ▲ | + |
| 电磁波的防护 | ▲ | + | + |

表中符号说明：▲：要求；+：增加要求。

机房场地选择

- SSL1要求：

按一般建筑物的要求进行机房场地选择。

SSL2要求：

避开易发生火灾和危险程度高的区域，如易燃物附近的区域；

避开易产生粉尘、有毒气体、腐蚀性气体、盐雾腐蚀等环境污 染的区域；

避开低洼、潮湿及落雷区域；

避开强震动源和强噪声源区域；

避开强电场和强磁场区域；

避免在建筑物的高层、地下室以及用水设备的下层或隔壁。

以上各条如无法避免，应采取相应的措施。

SSL3要求：

避开易发生火灾和危险程度高的区域，如易燃物附近的区域；

避开易产生粉尘、有毒气体、腐蚀性气体、盐雾腐蚀等环境污染的区域；

避开低洼、潮湿及落雷区域；

避开强震动源和强噪声源区域；

避开强电场和强磁场区域；

避免在建筑物的高层以及用水设备的下层或隔壁；

避免靠近公共区域，如主要通道、停车场或餐厅等。

以上各条如无法避免，应采取相应的措施。

温、湿度

- SSL1要求：

- 满足现行国家标准GB 50174中 C 级机房对温、湿度的要求。

SSL2要求：

- 满足现行国家标准GB 50174中 B 级机房对温、湿度的要求。

SSL3要求：

- 满足现行国家标准GB 50174中 A 级机房对温、湿度的要求。

机房内部安全防护

- SSL1要求：

机房出入口应有专人负责，未经允许的人员不准进入机房；

没有指定管理人员的明确准许，任何记录介质、文件材料及各种被保护品均不准带出 机房，磁铁、私人电子计算机或电子设备、食品及饮料、香烟、吸烟用具等均不准带入机房；

应设置安保电视监控系统。

SSL2要求：

机房应只设一个出入口，另设若干紧急疏散出口，标明疏散线路和方向，并应有专人负责， 未经允许的人员不准进入机房；

可派专门的警卫人员对出入机房的人员进行管理，没有指定管理人员的明确准许，任何记录 介质、文件材料及各种被保护品均不准带出机房；磁铁、私人电子计算机或电子设备、食 品及饮料、香烟、吸烟用具等均不准带入机房；

应设置安保电视监控系统；

获准进入机房的来访人员，其活动范围应受到限制，并有接待人员陪同；

在机房中设有信息系统安全管理中心的，更应加强其安全防护，如进入不同区域时佩带有不 同标记的证章、重要部位的出、入口设置电子锁、指纹锁等。

SSL3要求：

机房应只设一个出入口，另设若干紧急疏散出口，标明疏散线路和方向，并应有专人负责， 未经允许的人员不准进入机房；

可派专门的警卫人员对出入机房的人员进行管理，没有指定管理人员的明确准许，任何记 录介质、文件材料及各种被保护品均不准带出机房；磁铁、私人电子计算机或电子设备、食品及饮料、香烟、吸烟用具等均不准带入机房；

应设置安保电视监控系统；

机房内部应分区管理，一般分为主机区、数据处理操作区、辅助区等，应根据每个工作 人员的实际工作需要，确定其能进入的区域；获准进入机房的来访人员，其活动范围应受到限制，并有接待人员陪同；

在机房中设有信息系统安全管理中心的，更应加强其安全防护，如进入不同区域时佩带
有不同标记的证章、重要部位的出入口设置电子锁、指纹锁等。

机房防火

机房防火应符合现行国家标准 GB 50174 的第 13 章的规定。

机房供、配电

- SSL1要求：

机房供电系统应将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开，并配备应急照明装置；

建立备用的供电系统，以备常用供电系统停电时启用。

SSL2要求：

机房供电系统应将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开，并配备应急照明装置；

建立备用的供电系统，以备常用供电系统停电时启用；

采用线路稳压器，防止电压波动对计算机系统的影响；

采用有效措施，减少机房中电器噪声干扰，保证计算机系统正常运行；

防止电源线干扰，包括中断供电、异常状态供电（指连续电压过载或过低）、电压瞬变、噪声（电磁干扰）以及由于核爆炸或雷击等引起的设备突然失效事件；

设置电源保护装置，如金属氧化物可变电阻、硅雪崩二极管、气体放电管、滤波器、电压
调整变压器、不间断电源（UPS）、避雷针和浪涌滤波器等。

SSL3要求：

机房供电系统应将动力、照明用电与计算机系统供电线路分开，并配备应急照明装置；

建立备用的供电系统，以备常用供电系统停电时启用；

采用不间断供电电源，防止电压波动、电器干扰、断电等对计算机系统的影响；

采用有效措施，减少机房中电器噪声干扰，保证计算机系统正常运行；

防止电源线干扰，包括中断供电、异常状态供电（指连续电压过载或过低）、电压瞬变、
噪声（电磁干扰）以及由于核爆炸或雷击等引起的设备突然失效事件；

设置电源保护装置，如金属氧化物可变电阻、硅雪崩二极管、气体放电管、滤波器、电压
调整变压器、不间断电源（UPS）、避雷针和浪涌滤波器等；

提供紧急情况供电，配置抵抗电压不足的设备，包括基本的 UPS、改进的 UPS、多级 UPS
和应急电源（发电机组）等。

机房防水与防潮

  - 水管安装，不得穿过屋顶和活动地板下，穿过墙壁和楼板的水管应使用套管，并采取可靠
的密封措施；

  - 采取一定措施，防止雨水通过屋顶和墙壁渗透、室内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。

机房防静电

- SSL1 要求：

采用接地与屏蔽措施，使计算机系统有一套合理的接地与屏蔽系统；

在机房中使用静电消除剂和静电消除器等，以进一步减少静电的产生。

SSL2 要求：

应采用接地与屏蔽措施，使计算机系统有一套合理的接地与屏蔽系统；

机房地板从地板表面到接地系统的阻值，应保证防人身触电和产生静电；

机房中使用的各种家具，工作台、柜等，应选择产生静电小的材料；

在机房中使用静电消除剂和静电消除器等，以进一步减少静电的产生。

SSL3 要求：

应采用接地与屏蔽措施，使计算机系统有一套合理的接地与屏蔽系统；

人员服装采用不易产生静电的衣料，工作鞋选用低阻值材料制作；

机房地板从地板表面到接地系统的阻值，应保证防人身触电和产生静电；

机房中使用的各种家具，工作台、柜等，应选择产生静电小的材料；

在硬件维修时，应采用金属板台面的专用维修台，以保护 MOS 电路；

在机房中使用静电消除剂和静电消除器等，以进一步减少静电的产生。

机房接地与防雷

机房接地与防雷应符合现行国家标准 GB 50174中 8.4 的规定。

机房电磁防护

- SSL1 要求：

应采用接地的方法防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；

应采用屏蔽方法，对信号线、电源线进行电屏蔽，减少外部电器设备对计算机的瞬间干扰；

应采用距离防护的方法，将计算机机房的位置选在外界电磁干扰小的地方和远离可能接收辐射信号的地方。

SSL2 要求：

应采用接地的方法防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；

应采用屏蔽方法，对信号线、电源线进行电屏蔽，减少外部电器设备对计算机的瞬间干扰；

应采用距离防护的方法，将计算机机房的位置选在外界电磁干扰小的地方和远离可能接收辐射信号的地方；

应采用低辐射材料和设备，防止电磁发射泄露；

应采用屏蔽方法，对重要设备进行电磁屏蔽，削弱外部电磁场对计算机设备的干扰，防止

- 电磁信号的泄露；

对磁带、磁盘等磁介质的保管存放，应注意电磁感应的影响，如使用铁制柜存放。

SSL3 要求：

应采用接地的方法防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰；

应采用屏蔽方法，对信号线、电源线进行电屏蔽，减少外部电器设备对计算机的瞬间干扰；

应采用距离防护的方法，将计算机机房的位置选在外界电磁干扰小的地方和远离可能接收辐 射信号的地方；

应采用低辐射材料和设备，防止电磁发射泄露；

应采用屏蔽方法，对计算机机房进行电磁屏蔽，防止外部电磁场对计算机设备的干扰，防止电磁信号的泄露；

对磁带、磁盘等磁介质设备的保管存放，应注意电磁感应的影响，如使用铁制柜存放。

综合布线

综合布线应符合现行国家标准 GB/T 50312 的规定。

设备安全

设备的防盗和防毁

- SSL1：

信息系统的关键硬件设备（如服务器、交换设备、路由设备、存贮设备、终端设备等）和 部件应有明显的无法除去的标记，以防更换和方便查找赃物；

计算中心应安装防盗报警装置，防止盗窃行为。

SSL2：

信息系统的关键硬件设备（如服务器、交换设备、路由设备、存贮设备、终端设备等）和 部件应有明显的无法除去的标记，以防更换和方便查找赃物；

计算中心应利用光、电、无源红外等技术设置机房报警系统，并有专人值守，防止盗窃行为；

机房外部的网络设备，应采取加固防护等措施，以防止盗窃和破坏。

SSL3：

信息系统的关键硬件设备（如服务器、交换设备、路由设备、存贮设备、终端设备等）和 部件应有明显的无法除去的标记，以防更换和方便查找赃物；

应利用安保视频监控系统对计算机中心的各重要部位进行监视，并有专人值守，防止盗窃行为；

机房外部的网络设备，应采取加固防护等措施，必要时安排专人看管，以防止盗窃和破坏。

设备的可用保障

- SSL1：

支持计算机信息系统运行的重要设备，包括服务器、外部设备、网络设备及其它辅助设备等提供可用保障；

应提供基本的运行支持，并有一定的故障恢复能力。

SSL2：

支持计算机信息系统运行的重要设备，包括服务器、外部设备、网络设备及其它辅助设备等提供可用保障；

应提供可靠的运行支持，并有一定的故障容错和故障恢复能力。

SSL3：

支持计算机信息系统运行的重要设备，包括服务器、外部设备、网络设备及其它辅助设备

等提供可用保障；

应提供可靠的运行支持，并通过故障容错和故障恢复等措施，支持计算机信息系统实现不间断运行。

记录介质安全

- SSL1：

存放有用数据的各类记录介质，如纸介质、磁介质、半导体介质和光介质等，应采取一定措施防止被盗、被毁和受损；

应该删除和销毁的有用数据，应有一定措施，防止被非法拷贝。

SSL2：

存放有用数据的各类记录介质，如纸介质、磁介质、半导体介质和光介质等，应采取有效措施防止被盗、被毁和受损；

系统中有很高使用价值或很高机密程度的重要数据，应采用加密等方法进行保护；

应该删除和销毁的有用数据，应有一定措施，防止被非法拷贝；

应该删除和销毁的重要数据，应采取有效措施，防止被非法拷贝；

重要数据的销毁和处理，要有严格的管理和审批手续。

SSL3：

存放有用数据的各类记录介质，如纸介质、磁介质、半导体介质和光介质等，应采取一定措施防止被盗、被毁和受损；

存放重要数据和关键数据的各类记录介质，如纸介质、磁介质、半导体介质和光介质等， 应采取有效措施，如建立介质库、异地存放等，防止被盗、被毁和发霉变质；

系统中有很高使用价值或很高机密程度的重要数据，或者对系统运行和应用来说起关键作用 的数据，应采用加密等方法进行保护；

应该删除和销毁的有用数据，应有一定措施，防止被非法拷贝；

应该删除和销毁的重要数据和关键数据，应采取有效措施，防止被非法拷贝；

重要数据的销毁和处理，要有严格的管理和审批手续，而对于关键数据则应长期保存。

设备接入和数据安全

- SSL1：

所有终端设备采用内嵌式国产软件密码技术，避免硬件改造和依赖，实现设备标识，安全准入认证；

对终端设备按照零信任安全要求，动态持续双向认证，保护用户数据安全。

SSL2:

所有终端设备采用内嵌式国产软件密码技术，避免硬件改造和依赖，实现设备标识，安全准入认证；

对终端设备按照零信任安全要求，动态持续双向认证，保护用户数据安全；

对设备终端的关键数据和日志文件，实现全密文加密；

对于涉及保密要求的数据参照各行政监管部门要求保护执行。

SSL3:

所有终端设备采用内嵌式国产软件密码技术，避免硬件改造和依赖，实现设备标识，安全准入认证；

对终端设备按照零信任安全要求，动态持续双向认证，保护用户数据安全；

对设备终端的关键数据和日志文件，实现全密文加密和签名；

对设备终端控制信令实现全密文加密和签名；

对于涉及保密要求的数据参照各行政监管部门要求保护执行。

边界安全

边界设备包括路由器、交换机、网络型防火墙、WEB应用防火墙、数据库防火墙、主机型防火墙、入侵检测等。 路由器的安全技术要求按 GB/T 18018的要求执行，交换机的安全技术要求按 GB/T 21050 的要求执行，防火墙的安全技术要求按GB/T 20281的要求执行，入侵检测的安全要求按GB/T 20275的要求执行。

- SSL1：边界防护：应在网络边界部署入侵防范相关措施，检测、防止或限制从外部、内部发起的网络攻击行为，不限于防火墙、入侵检测等相关防护措施；

SSL2：边界防护：应采取措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析；

SSL3：在SSL2基本上，还应满足：

  - 应能够在发现非授权设备私自联到边界内部的行为或者内部非授权联到外部网络的行为时，对其进行有效阻断；

应在网络边界通过通信协议转换或通信协议隔离等方式进行数据交换。

安全审计

网络安全审计通过对网络上发生的各种访问情况记录日志、安全防护记录日志，并对日志进行统计分析，从而对资源使用情况进行事后分析，审计也是发现和追踪安全事件的常用措施。网络安全审计技术措施要求按GB/T 20945的要求执行。

安全审计的自动响应

实时报警记录的生成、违例进程的终止、当前服务的取消。

安全审计数据产生

  - 对于审计功能的启动和关闭、使用身份鉴别机制、将客体引入用户地址空间、删除客体、所有人员实施的操作等可审计事件以及其它与系统安全有关的事件或专门定义的可审计事件产生审计记录；

对于每一个事件，其审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成 功，及其它与审计相关的信息；

安全事件的记录和描述，事件发生的主体、客体和描述，其中数据包日志包括协议类型、源地址、目标地址、源端口和目标端口，以及安全事件的风险级别。

对于身份鉴别事件，审计记录应包含请求的来源（例如：终端标识符）；

对于客体被引入用户地址空间的事件及删除客体事件，审计记录应包含客体名及客体的安全级 别；

将每个可审计事件与引起该事件的用户相关联。

安全审计分析

安全审计分析是为寻找可能的或真正的安全侵害，对系统活动和审计数据的自动化措施所进行的分析。安全审计分析包括：潜在侵害分析，基于异常检测的描述，简单攻击探测等。

安全审计查阅

- 安全审计查阅是可供授权用户查阅审计数据的审计工具的要求，包括：审计查阅、有限审计查阅、可选审计查阅、审计记录导出等功能。

安全审计事件存储

- 存储受保护的审计踪迹、确保审计数据的可用性、在审计数据可能丢失情况下的措施。

日志存储周期设定不小于六个月,存储空间达到阈值时，能通知授权管理员，并确保审计功能的正常运行, 日志支持自动化备份至其他存储设备。

防病毒系统

防病毒系统应能够有效地防止计算机和网络病毒的入侵、及时检测正在潜伏的病毒以及迅速地清除系统中的病毒。网络型防病毒系统安全技术要求按 GB/T 35277 的要求执行,综合类防病毒系统安全技术要求按 GB/T 37090 的要求执行。 计算机信息系统应采用以下病毒防治措施：

- SSL1：严格管理、防杀结合，满足 GB/T 35277和GB/T 37090 规定的基本级以上计算机病毒防治产品。

- SSL2：严格管理、防杀结合、整体防御、纵深防御和联合防控，满足 GB/T 35277和GB/T 37090 规定的增强级计算机病毒防治产品。

- SSL3：严格管理、防管杀结合、整体防御、纵深防御和联合防控，满足 GB/T 35277和GB/T 37090 规定的增强级计算机病毒防治产品

密码系统项目中涉及加解密算发的系统

密码系统用于提供数据加解密和密钥管理。安全功能可归纳为对文字的加解密、对语音的加解密、 对图像、图形的加解密、密钥分发或注入、密钥更新、密钥回收、密钥归档、密钥恢复、密钥审计等。 密码系统要求按GB/T 37092、《国家商用密码管理条例》（国务院760 号令2023年7月1日起实施）的要求执行。

密码分级

根据密码强度与信息系统安全等级匹配的原则，按照国家密码的密码分级配置，确定相应的密码分级如下：

- 采用国家密码的二级密码配置，按照密钥管理和密码运算的要求，设置密码支持系统。

SSL2：采用国家密码的三级密码配置，按照密钥管理和密码运算的要求，设置密码支持系统。

SSL3：采用国家密码的四级密码配置，按照密钥管理和密码运算的要求，设置密码支持系统。

密钥管理

密钥是密码系统的关键组成部分，密钥在密码的整个生存周期内应进行严格管理。根据上述三级密码配置和管理办法，应对不同级别的密钥实施以下方面的不同管理：

- 密钥产生，要求安全功能根据有关标准的特定的算法和密钥长度来产生密钥；

密钥分配，要求安全功能根据有关标准的特定的分配方法来分配密钥；

密钥访问，要求安全功能根据有关标准的特定的访问方法来访问密钥；

密钥销毁，要求安全功能根据有关标准的特定的销毁方法来销毁密钥。

密码运算

安全功能应按照密码分级配置所确定的特定密码算法和指定长度的密钥进行密码运算，以确保密码 运算功能的正确性和不同级别的密码运算的不同强度。典型的密码运算包括：数据加密和/或解密，数 字签名的产生和/或验证，针对完整性的密码校验和的产生和/或校验和的检验，保密散列（信息摘要）， 密钥加密和/或解密，以及密钥协商等。

安全操作系统

指从系统设计、实现和使用等各个阶段都遵循了一套完整的安全策略的操作系统。安全操作系统的 安全技术要求按 GB/T 20272 的要求执行。

- SSL1：安全操作系统的安全功能、自身安全和安全保障等安全措施，满足GB/T 20272 第二级及以上要求执行。

SSL2：安全操作系统的安全功能、自身安全和安全保障等安全措施，满足GB/T 20272 第三级及以上要求执行。

SSL3：安全操作系统的安全功能、自身安全和安全保障等安全措施，满足GB/T 20272 第四级及以上要求执行。

数据库安全

对数据库系统所管理的数据和资源提供安全保护。它一般采用多种安全机制与操作系统相结合，实现数据库的安全保护。数据库安全技术要求按 GB/T 20273的要求执行。

认证鉴别系统

认证鉴别系统提供身份鉴别和信息鉴别。身份鉴别提供对信息收发方（包括用户，设备和进程）真 实身份的鉴别，主要用于阻止非授权用户对系统资源的访问；信息鉴别提供对信息的正确性，完整性和 不可否认性的鉴别。认证鉴别系统安全技术要求按 GB/T 15843、GB/T 17903的要求执行。

标识和鉴别

- SSL1：同步标识、动作前标识、同步鉴别、动作前鉴别、鉴别失败处理、用户-主体绑定。

SSL2：基本数据鉴别、同步标识、动作前标识、同步鉴别、动作前鉴别、不可伪造鉴别、一次性使用鉴别、鉴别失败处理、用户-主体绑定。

SSL3：基本数据鉴别、伴有保证者身份的数据鉴别、同步标识、动作前标识、同步鉴别、动作 前鉴别、不可伪造鉴别、一次性使用鉴别、多机制鉴别、重鉴别、受保护的鉴别反馈、鉴别失 败处理、用户-主体绑定。

信息交换的安全鉴别

应确保信息的发送者不能否认曾经成功地发送过该信息。这就要求安全功能提供一种方法，来确保 接收信息的主体在数据交换期间能获得证明信息原发的证据，而且该证据可由该主体或第三方主体验 证。同时，应确保信息的接收者不能否认对该信息成功地接收。这就要求安全功能提供一种方法，来确 保发送信息的主体在数据交换期间能获得证明该信息被接收的证据，而且该证据可由该主体或第三方主 体验证。

- SSL1：选择性原发证明、选择性接收证明。

SSL2：同 SSL1。

SSL3：强制性原发证明、强制性接收证明。

标记

- SSL1：用户自主选择。

SSL2：对用户、客体进行标记，即为用户、客体指定安全属性。

SSL3：同 SSL2。

访问控制

- SSL1：自主访问控制。

SSL2：自主访问控制、子集强制访问控制。

SSL3：自主访问控制、完全强制访问控制。

数据完整性保护

- SSL1：存储数据的完整性检测、数据交换完整性检测、处理数据完整性保护。

SSL2：存储数据的完整性检测和恢复、数据交换完整性检测、源数据交换恢复、处理数据完整性保护。

SSL3：存储数据的完整性检测和恢复、数据交换完整性检测、目的数据交换恢复、处理数据完整性保护。

入侵检测系统

入侵检测系统（IDS）是对防火墙的必要补充，作为重要的网络安全工具，可以对系统或网络资源 进行实时检测，及时发现闯入系统或网络的入侵者，也可预防合法用户对资源的误操作。安全技术要求 按GB/T 20275 要求执行。

- SSL1：实现对关键网络节点的入侵检测功能，检测、分析、识别和记录网络攻击行为，并能对严重的网络攻击行为进行拦截和阻断，满足GB/T 20275 基本级要求。

SSL2：实现对重要网络节点的入侵检测功能，检测、分析、识别和记录网络攻击行为，并能对严重的网络攻击行为进行拦截和阻断，且能对网络中的新型攻击行为进行分析和识别，满足GB/T 20275 增强级要求。

SSL3：同SSL2。

脆弱性分析系统

脆弱性分析系统是在对系统的脆弱性进行收集、整理、存储和分析的基础上，提供相应的安全策略。脆弱性分析系统按照 GB/T 20278的要求执行。

- SSL1：脆弱性分析系统能够有效识别被评估系统存在的脆弱性，包括具体的脆弱性描述和风险等级，定期对计算机网络的脆弱性进行分析，并根据分析结果对网络系统进行加固，满足GB/T 20278 基本级要求。

SSL2：满足SSL1除外，还应对系统进行全面的渗透测试，及时发现和消除已知安全隐患，满足GB/T 20278 增强级要求。

SSL3：满足 SSL2 除外，实现常态化的安全风险排查和管控，确保系统的稳定运行。

应急响应系统

要功能包括报警、跟踪、封堵和隔离等。

SSL1

- 具有安全措施、设置正常备份机制；

建立被动响应系统，一旦判断发现入侵行为应采取相应措施，如停止服务、断开网络连接和关闭网络等，检查受损情况并启动恢复计划。

SSL2

- 具有安全措施、设置正常备份机制；

建立主动响应系统，设置诱骗服务器，对非法访问进行响应，以隐藏网络结构，分散对真实目 标的注意力，增加入侵攻击代价，尽可能多地收集攻击信息，以识别和跟踪入侵者。

SSL3

- 具有安全措施、设置正常备份机制、健立安全管理机构；

建立主动响应系统，设置诱骗服务器，对非法访问进行响应，以隐藏网络结构，分散对真实目 标的注意力，增加入侵攻击代价，尽可能多地收集攻击信息，以识别和跟踪入侵者，建立处理流程图。

备份与恢复系统

主要功能是对系统设备和系统数据的备份与恢复。

SSL1

- 备份与恢复系统具有自身数据的备份功能，能够实现对重要数据自定义备份策略；

备份与恢复系统能够准确记录和分析数据备份情况和备份结果；

应定期对备份数据进行恢复性测试，保证重要备份数据的有效性。

手动恢复，系统需提供以人工干预的方法使计算机信息系统在发生失败或服务中断后，恢复到安全状态的机制。

SSL2

满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 系统应定时自动对重要的新增数据进行备份，并定期对关键数据进行全量备份；

关键业务数据和服务实现自动备份和自动恢复，在无人工干预的情况下能够在较短时间范围内使计算机信息系统基本恢复到安全状态。

SSL3

满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 热备份，对系统的重要设备、进行冗余配置，并在必要时能立即投入使用，对于重要的计算机信 息系统，设置主机系统和重要系统服务组件的异地备份，对于重要的数据进行异地实时备份；

自动恢复，应对重要业务数据和服务进行实时监控，一旦出现业务中断，在无人工干预的情况下能够立即使计算机信息系统全面恢复到安全状态。

安全管理

管理目标和范围

应该根据系统安全目标和安全范围，制定安全计划，制定相应的安全策略文件，建立安全管理机构、针对安全策略、操作规程、规章制度和安全措施的程序化、周期化的评估。

- 包含系统安全目标和安全范围、系统设施和操作等内容的安全计划文件的制定；

安全管理机构的建立，安全操作规程的制定；

针对关键的系统，风险管理计划的建立；

用户及相关人员对安全策略和安全规程的熟知，并保证实施；

系统安全的自动监视和审计；

保证安全管理在生命周期中的贯穿实施；

系统认证、验收的规定，系统使用的授权；

工作岗位及职责文件的建立；

一系列安全管理制度的建立；

保证达到 GB 17859 相应等级技术要求的标准。

人员与职责要求

人员管理要求

- 安全管理人员条件、职责的确定和配置；

安全管理机构的建立，及其职责的确定和人员的配置；

针对关键的系统，风险管理计划的建立；

对安全管理活动实施质量控制，建立质量管理体系文件；

定期对计算机信息系统的所有用户进行检查和评估，并进行安全教育；

对所有关键岗位的人员实施全面的背景审查和管理控制，关键的安全事务应多人共管。

物理安全管理

主要包括：机房安全管理制度、主机设备安全管理制度、网络设施安全管理制度、物理设施分类标记管理制度等。

SSL1

- 物理安全管理人员的配置；

物理安全规章制度的建立；

物理安全区域管理的实施；

设施配置计划、安装、运行、操作流程的制定；

系统关键物理设施登记制度的建立；

出入人员授权书的建立；

GB 17859相应等级技术要求的保证。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 安全区域标记管理的实施。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 安全区域隔离管理的实施；

对安全区域活动的实时监视。

系统安全管理

主要包括：安全配置管理制度、病毒库和漏洞库更新制度、系统分发和操作规章制度、系统文档安 全管理制度、测试和脆弱性评估制度、系统信息安全备份制度等。

SSL1

- 安全责任人的配置；

- 有关安全管理规章制度的建立；

- 操作系统配置、使用的审计；

- 强制性唯一标示、口令的使用；

- 资源使用的控制和授权；

- 用户在关键操作系统上使用情况的登记和监视；

- 系统工具使用授权管理制度的建立，相应技术控制和管理控制的实施；

- 病毒库和漏洞库的周期更新；

- 操作系统的安全评估、对安全弱点和漏洞的控制；

- 操作系统变更控制制度的建立；

- 操作系统资源和系统文档的备份。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 系统工具标记管理制度的建立；

- 对系统工具使用情况的审计；

- 应用软件安全管理制度的建立；

- 针对操作系统资源和系统文档的标记处理、安全备份；

- 应急安全计划的制定、实施；

- 关键岗位人员备用制度的建立。

SSL3

除满足第SSL2的要求，还应满足：

- 针对系统内置角色，操作系统安全管理人员的分别配置；

操作系统管理过程的可审计性保证。

网络安全管理

主要包括：网络连接检查评估制度、网络使用授权制度、网络检测制度、网络设施（设备和协议） 变更控制制度等。

SSL1

- 网络安全责任人的配置；

- 有关安全制度的建立；

- 针对网络使用情况的审计制度和标记制度的建立；

- 网络使用和网络服务制度的制定；

- 网络安全教育培训计划的制定；

- 网络访问制度的制定；

- 与外部网络接口的安全边界的确定和定期的评估；

- 对外部访问接入点的控制和审计；

- 对从内部网络向外发起的连接资源的控制；

- 连接资源授权制度的建立；

- 针对网络之间的连接，可审计的安全措施的实施，物理或逻辑网络隔离的实现；

- 针对网络安全措施使用情况的审计；

- 网络设施，网络服务变更控制制度的建立；

- 网络安全事件、事故报告制度的建立，及相应可审计性的保证；

- 针对网络连接、网络安全措施、网络设备的定期评估；

- 关键网络设施的备份；

- 针对可用性要求高的网络，不间断监控的实施、相应应急计划的可行性验证；

- 达到 GB 17859 相应等级技术要求的保证。

SSL2

除满足SSL1的要求，还应满足：

- 针对安全措施的使用情况，严格审计制度、标记制度的建立；

网络安全审计人员的配置。

SSL3

除满足SSL2的要求，还应满足：

- 独立安全审计的建立；

网络安全管理人员资质的保证。

应用系统安全

主要包括：应用安全评估制度、应用系统使用授权制度、应用系统配置管理制度、应用系统文档管 理制度等。

SSL1

- 系统安全责任人的配置；

- 有关规章制度的制定；

- 总体安全策略的制定、执行；

- 系统安全操作规程的制定；

- 信息的分类管理和信息的安全发布；

- 信息访问控制机制的安装、授权和审计；

- 针对内部用户的安全协议的签署；

- 审计人员的配置；

- 系统安全性的定期和不定期评估；

- 针对关键岗位工作人员资质调查的实施；

- 备份计划和应急计划的制定、实施。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 安全管理机构对系统安全措施的正确性和有效性的保证；

- 强制性标记信息访问控制机制的安装；

- 针对标记信息访问的授权和审计；

- 针对备份信息介质的标记制度的制定；

- 针对不同的信息等级，不同备份策略的制定。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 独立的应用安全审计；

- 应用系统开发人员与审计工作的隔离，操作系统管理人员与应用系统安全管理工作的隔离；

- 针对不同等级的应用系统，不同的备份计划和应急计划的制定及相应的定期测试。

运行安全管理

运行安全管理主要涉及的内容包括：风险管理、信息系统的生命周期管理、安全意识教育与培训、
病毒防护、第三方访问安全管理、应急计划和灾难恢复计划管理、变更控制等。

风险管理

SSL1

- 针对关键系统资源的定期风险分析和评估；

- 风险分析报告向管理层的提交。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 在风险管理中，使用规范方法的保证。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 风险管理质量管理体系文件的建立；

- 针对风险管理过程，独立审计的实施；

- 安全管理过程有效性的保证。

信息系统的生命周期管理

SSL1

- 在计划阶段：

针对系统敏感程度的评估；

保护标准的确定；

安全需求的确定；

安全系统的设计和采购。

在实施阶段：

安全措施的实施、部署、验证和验收。

在运行维护阶段：

对安全措施的评估；

对风险变更的监视和评估。

在结束阶段：

对系统信息的安全处置。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 针对生命周期各个阶段的安全管理工作，相应目标和职责的确定；

正式管理报告的提交。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 针对系统生命周期管理，质量控制体系文件的建立；

针对系统生命周期管理，独立审计的实施。

安全意识教育与培训

SSL1

- 系统各类人员安全意识，安全教育和培训计划的制定、实施；

b） 所有工作人员资质的检查和评估。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 系统所有工作人员对安全政策和操作规程的认知；

- 针对不同岗位，不同等级培训计划的制定。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 安全教育成为单位工作计划的一部分。

病毒防护

- 病毒防护系统使用管理制度的制定；

- 应用软件安全管理制度的建立；

- 应用软件采购批准制度的建立；

- 应用软件使用授权制度的建立。

SSL1

- 病毒防护系统使用管理制度的制定；

- 应用软件安全管理制度的建立；

- 应用软件采购批准制度的建立；

- 应用软件使用授权制度的建立。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 病毒防护管理制度的集中实施；

在系统所有终端有效防范病毒或恶意代码引入的实现。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 针对病毒防护管理制度，定期或不定期检查的实现。

第三方访问安全管理

SSL1

- 针对第三方访问的安全管理制度的建立；

- 针对第三方访问的安全性评估；

- 针对第三方的保密合同的签署。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 针对第三方访问的风险分析和评估；

- 针对第三方访问的严格控制制度的实施；

- 针对第三方访问监视的实施。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 针对第三方每次访问的风险控制。

应急计划和灾难恢复计划管理

SSL1

- 明确网络安全应急领导机构，网络安全应急领导机构负责人为组织最高负责人，成员由各相关部门负责人组成,配备应急技术支撑队伍；

- 应急计划和灾难恢复计划的制定、测试；

- 针对关键应用系统和支持系统的应急计划和灾难恢复计划的制定、测试；

- 计划涉及人员的培训，相应执行能力的保证；

- 合同签署；

- 安全事件处理制度的制定；

- 系统信息和文档备份制度的制定。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 专人负责应急计划和实施恢复计划管理工作的保证；

- 应急计划和灾难恢复计划做到重点突出、有效执行的保证；

- 应对关键业务系统的网络流量、日志信息、运行状态、性能状况、告警信息和异常行为进行监测；

- 应具备并持续提升独立挖掘网络安全漏洞的能力,同时采用网络安全攻防演练等方式拓展挖掘网络安全漏洞的渠道。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 针对应急计划和灾难恢复计划独立审计的实施；

- 针对应急计划和灾难恢复计划的定期评估。

变更控制

SSL1

- 针对操作系统、数据库、应用系统、人员、服务、内外风险等的变更控制的制定；

- 运行管理安全制度的制定；

- 针对所有计划和制度执行情况的定期或不定期的监督、检查；

- 针对安全策略和管理计划的修订；

- 基于变更带来的各种规章制度的修订和完善；

- 运行过程管理文档的建立。

SSL2

除满足 SSL1 的要求，还应满足：

- 全面安全事务一致性的实现。

SSL3

除满足 SSL2 的要求，还应满足：

- 独立的安全审计的实施；

- 对全面安全事务一致性的检查和评估。

供应链安全管理

供应链安全管理的目标是建立供应链安全风险管理能力体系并持续改进,增强供应链安全风险管理、组织管理和供应活动管理能力,防范供应链中的供应关系风险,防范供应活动引入的技术安全风险和知识产权风险,保障业务持续稳定安全运行。

- 网络安全产品采购使用应符合国家有关规定，2023年7月1日前采购使用产品应获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》或国家信息安全产品认证证书的网络安全产品；2023年7月1日起采购并使用的网络安全专用产品应在《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，并通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测。

- 供应链安全管理按照 GB/T 43698、GB/T 36637 的要求执行。应至少每年开展一次供应链安全检测和风险评估,及时发现并处置软件中断供应、停止授权、停止提供产品升级等持续供应风险，以及漏洞、后门及数据泄露、篡改和损毁、信息泄露、擅自提高权限等安全风险,并按照有关规定向相关部门报告。

网络系统安全评估

网络系统使用关键网络及安全产品，应由产品开发者提供其满足安全功能要求的证据；网络系统安全须国家安全行政主管部门备案检验机构出具的安全检测评估报告，安全评估过程宜参照GB/T 20984标准执行。

评估材料

- 安全目的说明，以及工作开展的计划和分工；

- 安全制度文档；

- 安全产品以及安全功能集合列表；

- 系统安全建设方案；

- 系统级别确定文档和资料，明确系统级别。

评估过程

- 被评估单位应该与检测评估单位共同组成评估小组；

- 被评估单位应该配合检测评估单位，并提供资料、文档、数据、场地等准备条件；

- 评估单位选择和确定依据，提供相关合同；

- 安全评估方案，包括评估范围、评估依据、评估时间、评估方法、评估内容等；

- 评估工作开展的授权资料，如测评授权书、保密协议等；

- 评估过程应该包括约谈、文档审查、配置审查、现场查看、工具测试（脆弱性测试、渗透测试）等。

评估结果

评估结果应该包括评估记录、问题汇总、风险分析、改进意见、结论等。

系统和机房验收

系统验收

一般规定

- 系统资产验收时，施工单位应提交下列资料和文件：

系统网络拓扑结构图及说明；

网络设备、安全设备、服务器、终端、应用软件等系统相关资产清单；

系统相关硬件、软件、安全服务的采购合同、销售许可证明、说明书、售后维护情况证明等；

系统安全建设方案；

系统验收总结报告；包括施工入场许可证明、开工和复工情况、工程变更、测评授权书、设备部署情况（关键网络设备、安全设备的运行配置）、实施人员情况、系统运行状态情况、运行记录、安全日志记录等；

系统交付培训记录、会议记录、操作手册等；

系统行业主管单位定级和备案证明材料；

国家安全行政主管部门备案检验机构出具的安全检测评估报告。

技术要求

- 系统建设过程中应采用符合国家相关部门要求的设备，提供国家安全行政主管部门备案检验机构出具的检验报告或认证证书；

- 系统安全建设方案内容应符合国家或行业主管单位对系统安全的要求，必要时经行业主管单位、行业专家对方案内容进行评审，并给出评审意见；

- 涉及系统规划、建设、评估、运维、监理、咨询等服务单位应具备相关领域的资质和能力；

- 验收系统在正式运行前应开展的安全性评估，评估结果应不存在导致系统面临高风险的安全问题，确保系统正式运行前，安全风险可控。

系统验收结论

- 参加验收的单位在检查各种记录、资料和系统安全防护措施有效性方面对系统施工质量做出结论，并应在验收报告单上签字、盖章；

- 填写系统验收结论表。

机房验收

一般规定

- 机房工程交接验收时，施工单位应提交下列资料和文件：

  - 竣工图；

  - 设备和主要器材的出厂合格证、说明书；

  - 关键自制作、外协件的检验报告单；

  - 屏蔽机房主要器材和工序的验收报告。

在各分部工程施工验收的基础上，应提交下列记录和报告：

隐蔽工程记录；装修工程施工验收记录；

电气装置、空气调节、消防等工程施工验收和试运转记录；

综合测试报告。

系统中使用的主要设备应提供国家安全行政主管部门备案检验机构出具的检验报告。

各分部工程验收

- 室内装修、电气装置、空气调节、消防和电磁屏蔽等工程完成后，应对其外观进行检查；

- 验收分部工程时应填写验收记录。

工程验收结论

- 参加验收的单位在检查各种记录、资料和检验电子计算机机房工程的基础上对施工质量应做出结论，并应在验收报告单上签字、盖章；

- 填写工程验收结论表。