| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T 244.6—2025

代替 DB 43/T 244.6-2017

建设项目涉及国家安全的系统规范

第6部分 电子巡查系统规范

Code of construction item concerned the safe of native

part 6 code for electronnic patrol system

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

引言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统技术要求	1

5 系统检验	5

6 系统验收	5

引言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB/T 244.6-2017《建设项目涉及国家安全的系统规范 第6部分 电子巡查系统规范》,与DB/T 244.6-2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

修改了本文件的适用范围；

删除了人员资质要求；

增加了4系统设计基本要求中系统的设计方案和设计图纸等相关设计文档资料应通过国家安全行政主管部门备案的技术服务机构的评审的要求。

增加了5系统检验的要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省国家安全厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省产商品质量检验研究院、湖南省电子信息产业研究院、湖南省公安厅网络安全保卫与技术侦察总队、湖南时域数字认证科技有限公司、湖南浩基信息技术有限公司、湖南网鑫高科科技有限公司。

本文件主要起草人：毛良文、罗频、蒋琴韵、马劲松、周冠、曾幸、文勇、易鹏飞、黄凌果、冯艺、罗明、易新明、廖亚昕、段勇杰、谢湘瑞、付建军、齐蓉、宁静、周洋、徐子洲、陈思远、陈璇。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——DB/T 244.6-2013；

——DB/T 244.6-2017；

——本文件为第二次修订。

建设项目涉及国家安全的系统规范

第6部分 电子巡查系统规范

范围

本文件规定了建设项目涉及国家安全事项的出入口控制系统设计、系统检验和系统验收。

本文件适用范围参照DB43/T 244.1执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50348 安全防范工程技术规范

GA/T 644 电子巡查系统技术要求

DB43/T 244.1 建设项目涉及国家安全的系统规范第 1部分总则

术语和定义

GB 50348、GA/T 644、DB43/T 244.1界定的术语和定义适用于本文件。

系统技术要求

系统安全等级

系统安全等级应符合现行湖南省地方标准DB43/T 244.1《建设项目涉及国家安全的系统规范第 1部分总则》的规定。

系统基本组成

系统通常由信息标识(信息装置或识别物)、数据采集、信息转换传输及管理终端等部分组成。

依照巡查信息是否能及时传递，系统一般分为离线式和在线式两大类。

- 离线式：离线式电子巡查系统由信息装置、采集装置、信息转换装置、管理终端等部分构成，其原理框图如图1 所示。

离线式电子巡查系统原理框图

- 在线式：在线式电子巡查系统由识别物、识读装置、管理终端等部分构成，其原理框图如图2所示。

在线式电子巡查系统原理框图

系统设计原则

规范性与实用性

系统的设计应基于对现场的实际勘察，根据环境条件、巡查目标、通讯方法、投资规模、维护保养以及管理要求综合考虑。系统设计应符合系统安全等级的要求，符合有关设计规范、设计任务书及建设方的管理和使用要求。

先进性和互换性

系统的设计在技术上应有适度超前性和互换性，为系统的增容和/或改造留有余量。

准确性与及时性

对预定的巡查区域、巡查路线，系统应能准确反映正常巡查、异常巡查的详细结果；对每个巡查点应能准确反映时间（时间信息应包含：年、月、日、时、分、秒）、地点、人员信息。

对于在线式电子巡查系统，如在预定时间内没有收到预定巡查信息应能及时警示。

系统设计要求

系统设计基本要求

系统应具有巡查信息采集功能，巡查人员通过巡查地点时，按正常操作方式，采集装置或识读装置应采集到巡查信息。离线式电子巡查系统采集装置应具有防复读功能。

系统应具有巡查信息存储功能。离线式电子巡查系统采集装置应能存贮不少于6000条的巡查信息，并在换电池或掉电时，所存储的巡查信息不应丢失。系统的采集装置或识读装置识读响应时间应小于1s，采用非接触方式的识读距离应大于2cm。

系统采集装置或识读装置在识读时应有声、光或振动等提示。

系统应具有校时与计时功能。

系统在传输数据时如发生传送中断或传送失败等故障，应有提示信息。

系统采集装置或识读装置内的巡查信息应能直接输出打印或通过信息转换装置下载到管理终端输出打印。

在线式电子巡查系统识读装置应具有巡查信息存储功能。

统管理软件应具备以下基本要求：

- 应采用中文界面；

应根据管理终端的配置选择相应的通讯协议及其接口；

应设置登陆和操作权限；

应有操作日志；

更新(升级)时应保留并维持原有的参数(如操作权限、密码、预设功能）、巡查记录、操作日志等信息；

软件应能编制巡查计划。除能设置多条不同的巡查路线外，也能对预定的巡查区域、路线进行巡查时间、地点、人员等信息设置，并有校时功能；

系统巡查信息在管理终端（管理中心）中保存应不少于30 天；

系统应对正常和异常巡查（迟到、早到、漏巡、错巡、人员班次错误等）信息进行记录，每条巡查记录应准确反映时间（年、月、日、时、分、秒）、地点、人员信息；

在授权下，系统应具有查询统计功能；

对在线式电子巡查系统，应能通过管理终端向各识读装置发出自检查询信号并显示正常或故障的设备编号或代码；

在线式电子巡查系统中，管理终端在巡查计划时间内没有收到巡查信息及收到不符合巡查计划的巡查信息应有警情显示；

在线式电子巡查系统中，管理终端收到设备故障或/和不正常报告应有警情显示。

系统的电磁兼容性和环境适应性应符合现行公安标准GA/T 644—2006中7.2、7.3的规定。

系统的电源、防雷与接地应符合现行公安标准GA/T 644—2006中第8 章的规定。系统的设计方案和设计图纸等相关资料应通过国家安全行政主管部门备案的技术服务机构的评审。

系统的设计方案和设计图纸等相关设计文档资料应通过国家安全行政主管部门备案的技术服务机构的评审。

SSL1 要求

系统可使用在线式有线传输电子巡查系统或离线式电子巡查系统。

系统数据采集部位应符合表1 的要求：

SSL1数据采集部位

| 采集部位 | SSL1 |
| --- | --- |
| 主要出入口 | ▲ |
| 主要通道 | ▲ |
| 大厅、大堂 | ▲ |
| 车库、停车场 | ▲ |
| 档案室、财务室 | ▲ |
| 室外广场 | ▲ |
| 贵重物品存放处 | ▲ |
| 机房、监控中心 | ▲ |
| 油库 | ▲ |

▲ 必须采集的部位

SSL2 要求

在线式电子巡查系统在管理终端关机、故障或通信中断时，识读装置应独立实现对该点的巡查信息的记录；当管理终端开机、故障修复或通信恢复后应能自动将巡查信息送到管理终端。

在线式电子巡查系统中，当巡查人员发生意外时应具备向管理终端紧急报警的功能。

在线式电子巡查系统供电应设置不间断电源，其容量应适应运行环境和安全管理的要求，并应至少能支持系统运行8小时以上。

电子巡查系统数据采集部位应符合表2 的要求：

SSL2数据采集部位

| 采集部位 | SSL2 |
| --- | --- |
| 主要出入口 | ▲ |
| 主要通道 | ▲ |
| 弱电间(井) | ▲ |
| 货运处、头寸交接处 | ▲ |
| 档案室、财务室 | ▲ |
| 贵重及危险物品存放处 | ▲ |
| 配电房、锅炉房、油库 | ▲ |
| 机房、监控中心 | ▲ |
| 站台、停机坪 | ▲ |
| 车库、停车场 | ▲ |
| 重要物资、重要设备存放场所 | ▲ |

▲ 必须采集的部位

SSL3 要求

系统应采用在线式有线传输电子巡查系统，电缆的敷设应隐蔽。

系统在管理终端关机、故障或通信中断时，识读装置应独立实现对该点的巡查信息的记录；当管理终端开机、故障修复或通信恢复后应能自动将巡查信息送到管理终端。

系统在巡查人员发生意外时应具备向管理终端紧急报警的功能。

系统应能与入侵报警系统、出入口控制系统或视频安防监控等联动，应保证对联动设备的控制准确、可靠。

系统供电应设置不间断电源，其容量应适应运行环境和安全管理的要求，并应至少能支持系统运行8 小时以上。

系统数据采集部位应符合表3 的要求：

SSL3数据采集部位

| 采集部位 | SSL2 |
| --- | --- |
| 主要出入口 | ▲ |
| 主要通道 | ▲ |
| 办事大厅 | ▲ |
| 弱电间(井) | ▲ |
| 贵重及危险物品存放处 | ▲ |
| 档案室、财务室 | ▲ |
| 配电房、锅炉房 | ▲ |
| 重要办公地点 | ▲ |
| 机房、监控中心 | ▲ |
| 车库、停车场 | ▲ |
| 武器、弹药库 | ▲ |

▲ 必须采集的部位

系统检验

电子巡查系统所用主要设备应通过国家安全行政主管部门备案技术服务机构的检验，检验不合格的设备禁止在项目中使用。

电子巡查系统竣工验收前,应由国家安全行政主管部门备案的技术服务机构进行检验。

系统检验程序按照GB50348-2018的9.1.4的要求进行。

系统检验设备抽样检验原则按照GB50348-2018的9.1.5的要求进行。

系统检验中有不合格项时，允许改正后进行复检。复检时抽样数量应加倍,复检仍不合格则判该项不合格。

应对电子巡查系统的功能性能、系统安全性、电磁兼容性、防雷与接地、系统供电、信号传输、设备安装及监控中心等项目进行检验。

系统验收

系统验收应在系统试运行一个月后进行。

系统中使用的主要设备应提供国家安全行政主管部门备案的检验机构出具的检验报告。

系统验收文件资料应包括以下内容：

- 工程合同技术文件；

竣工图；

设备和主要器材的出厂合格证、说明书；

系统技术、操作和维护手册；

安装设备明细表；

设备及系统测试记录；

隐蔽工程记录；

综合测试报告；

其它应提交的资料。