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[bookmark: _Toc238304938][bookmark: BookMark2]前言
[bookmark: OLE_LINK1]本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省消防救援总队提出并归口。
本文件起草单位：郴州市消防救援局，长沙理工大学
本文件主要起草人：王浩、黎勇、祁德明、邹永恒、江永峰、钟维、胡畅、刘顶立、徐国水、康瑞、邓湘波、梁棱。（排名暂不分先后）


[bookmark: BookMark4]

民宿消防安全管理规范
[bookmark: _Toc238304939][bookmark: _Toc235661025][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc235546906][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc234161368][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc234161402][bookmark: _Toc234729164][bookmark: _Toc235546885][bookmark: _Toc235546923]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了民宿消防安全的术语和定义、基本要求、消防技术措施、消防安全职责、消防安全巡查及检查、消防安全宣传教育和培训、火灾危险源控制、安全疏散、施工现场消防安全管理、灭火及应急疏散、火灾处置等。
本文件适用于不超过14个标准间（或单间）、床位数不超过30床、建筑层数不超过4层且建筑面积不超过800m2民宿的消防安全管理。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc234161369][bookmark: _Toc234161403][bookmark: _Toc234729165][bookmark: _Toc235546886][bookmark: _Toc235546907][bookmark: _Toc235546924][bookmark: _Toc235661026][bookmark: _Toc238304940]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12955 防火门
GB 15322 可燃气体探测器
GB 20517 独立式感烟火灾探测报警器
GB 25201 建筑消防设施的维护管理
[bookmark: OLE_LINK40]GB 30122 独立式感温火灾探测报警器
GB/T 38315 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50039 农村防火规范
GB 50116 火灾自动报警系统设计规范
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GB 50166 火灾自动报警系统施工及验收标准
GB 50222 建筑内部装修设计防火规范
GB 51309 消防应急照明和疏散指示系统技术标准
GB 55037 建筑防火通用规范
GB 55036 消防设施通用规范
CECS 219 简易自动喷水灭火系统应用技术规程
[bookmark: _Toc97191425][bookmark: _Toc234161370][bookmark: _Toc234161404][bookmark: _Toc234729166][bookmark: _Toc235546887][bookmark: _Toc235546908][bookmark: _Toc235546925][bookmark: _Toc235661027][bookmark: _Toc238304941]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

民宿 homestay inn
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK8]利用当地民居等相关闲置资源，主人参与接待，为住宿人员提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。
[来源：GB/T 41648—2022，3.1，有修改]

民宿主人 owner
民宿业主或经营管理者。
[来源：GB/T 41648—2022，3.2，有修改]
[bookmark: _Toc234729167][bookmark: _Toc235546888][bookmark: _Toc235546909][bookmark: _Toc235546926][bookmark: _Toc235661028][bookmark: _Toc238304942]基本要求
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK5]民宿的消防安全管理应遵守消防法律、法规、规章，贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。
民宿建筑防火应符合GB 50016、GB 55037的有关规定。民宿消防设施设备配备、使用及维护应符合GB 55036、GB 25201的有关规定。民宿的内部装修应符合GB 50222的有关规定。位于农村的民宿防火还应符合GB 50039的有关规定。
砖木结构、木结构的民宿，经营用建筑层数不应超过3层；当层数为3层时，每层建筑面积不应超过200㎡，当层数为2层时，每层建筑面积不应超过300㎡。
民宿房屋产权人或使用人应当依法向相关行政审批部门申请办理经营许可，取得行政审批部门许可后方可经营。取得经营许可的民宿，应参照本文件，完善消防安全基本条件，加强日常消防安全管理。
[bookmark: _Toc238304943][bookmark: _Toc235661029][bookmark: _Toc235546912][bookmark: _Toc235546891]消防技术措施
民宿建筑内应设置独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统，其产品要求、设置和安装应符合GB 20517、GB 50116、GB 50166的有关规定。
厨房内应设置独立式感温火灾探测器或火灾自动报警系统，其产品要求、设置和安装应符合GB 30122、GB 50116、GB 50166的有关规定。如使用燃气应根据燃气类型配置相应的可燃气体探测器，其产品要求、设置和安装应符合GB 15322的有关规定。
[bookmark: OLE_LINK13]安全出口、楼梯间、疏散走道应设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志，楼梯间、疏散走道应设置应急照明灯，并符合GB 51309的有关规定。
每25m2应至少配备一具2kg灭火器，灭火器可采用水基型灭火器或ABC干粉灭火器，灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处。其设置应满足GB 50140的有关规定。
[bookmark: OLE_LINK15]每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施，并应在明显部位张贴疏散示意图。
民宿宜设置简易自动喷水灭火系统。其中单栋建筑客房数量超过8间或同时用餐、休闲娱乐人数超过40人时，应设置简易自动喷水灭火系统。简易自动喷水灭火系统的设置及维护管理应满足CECS 219的有关规定。
民宿宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙或室内消火栓系统，当民宿建筑高度大于15m时应设置室内消火栓系统。
民宿宜安装联网式电气火灾监控系统。
[bookmark: _Toc235546913][bookmark: _Toc235546927][bookmark: _Toc235661030][bookmark: _Toc238304944][bookmark: _Toc235546892]消防安全职责
民宿主人是民宿经营场所消防安全责任人，应全面负责本民宿消防安全工作。
[bookmark: OLE_LINK4]利用自有房屋经营的，民宿主人即为房屋产权人。实行租赁或者委托经营、管理时，民宿主人为承租方或受托经营方；当事人在订立相关租赁或委托合同时，应依照有关规定明确各方的消防安全责任。
民宿主人可根据消防法律法规要求，确定专（兼）职消防安全管理人，负责本民宿的消防安全管理工作。消防安全责任人可兼任消防安全管理人。
消防安全责任人、消防安全管理人应落实本岗位消防安全责任，并完成以下安全管理要求：
1. 建立健全消防安全责任制和各项消防安全制度；
1. 配齐并维护保养消防设施、器材；
1. 组织开展防火检查，整改火灾隐患；
1. 对从业人员进行消防安全教育培训；
1. 制定灭火和疏散预案，每半年至少组织一次消防演练；
1. 及时报火警，组织引导人员疏散，组织扑救初期火灾。
民宿的从业人员应熟悉岗位消防职责和要求，做到懂本场所火灾危害性、会报火警、会使用灭火器、会组织疏散逃生。
[bookmark: _Toc235661031][bookmark: _Toc235546893][bookmark: _Toc238304945][bookmark: _Toc235546914][bookmark: _Toc235546928]消防安全巡查及检查
民宿应建立防火巡查、防火检查制度，确定巡查、检查的内容、部位和频次。
防火巡查、检查中，应及时纠正违法、违章行为，消除火灾隐患。
民宿应每昼夜各进行一次防火巡查，巡查的内容应包括：
1. 用火用电有无违规情况；
1. [bookmark: OLE_LINK14]疏散通道、安全出口是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
1. 消防车道是否畅通；
1. 消防设施、器材是否在位、完好有效，消防安全标志是否标识正确、清楚；
1. 厨房营业结束后，是否关闭燃气设备的供气阀门；
1. 其它消防安全情况。
民宿应至少每月开展一次防火检查，检查的内容应包括：
1. 安全疏散通道、楼梯，安全出口及其疏散指示标志、应急照明情况；
1. 消防安全标志的设置情况；
1. 灭火器材配置及完好情况；
1. 建筑消防设施运行情况；
1. 用火、火电、用油、用气有无违规、违章情况；
1. 防火巡查落实情况和记录情况；
1. 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况。
[bookmark: _Toc235546894][bookmark: _Toc235546929][bookmark: _Toc235546915][bookmark: _Toc238304946][bookmark: _Toc235661032]消防安全宣传教育和培训
民宿在前台显著位置应通过张贴图画或播放视频等多种形式宣传防火、灭火、应急逃生等常识，前台人员在办理入住时应口头提示住宿人员消防安全事项，每间客房内应备有消防安全须知。
民宿主人应至少参加一次消防救援机构、基层政府或行业协会等组织开展的消防安全培训。民宿应至少每半年自行组织一次民宿全体从业人员的消防安全知识学习，新上岗人员应进行上岗前的消防培训。
消防培训与学习应包括下列内容：
1. 有关消防法律法规、消防安全管理制度、保障消防安全的操作规程等；
1. 本场所的火灾危险性和防火措施；
1. 建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；
1. 报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能；
1. 本场所的安全疏散路线，引导人员疏散的程序和方法等；
1. 其它消防安全宣传教育内容。
[bookmark: _Toc235661033][bookmark: _Toc238304947][bookmark: _Toc235546930][bookmark: _Toc235546916][bookmark: _Toc235546895]火灾危险源控制
民宿不应采用金属夹芯板材作为作为建筑材料，当确需采用金属夹芯板材时，其芯材性能应符合GB 50016有关规定。
[bookmark: OLE_LINK16]民宿内部不宜采用易燃性装饰材料制成的壁挂、布艺等，当需要设置时，不应靠近电气线路、火源或热源，或采取隔离措施。
不应在地下室、客房、餐厅内存放和使用瓶装液化石油气。厨房内瓶装液化石油气放置不应超过1瓶，钢瓶与灶具之间的距离不应小于0.5m。存放和使用液化石油气钢瓶的房间应保持良好通风。
不应超量灌装、敲打、倒置、碰撞液化石油气钢瓶，不应随意倾倒残液和私自灌气。
不应在燃煤燃柴炉灶周围2m范围内堆放柴草等可燃物。
不应在客房内安装燃气热水器，不应在卧室使用燃气灶具。
民宿的客房内不应使用明火加热、取暖。在其它场所使用明火加热、取暖，或使用明火照明、驱蚊时，应将火源放置在不燃材料的基座上，与周围可燃物确保安全距离。
不应在客房、餐厅内存放汽油、煤油、柴油、酒精等易燃、可燃液体。
应在客房等区域提示住宿人员不应卧床吸烟、不应使用明火；砖木结构、木结构民宿建筑内不应吸烟，并应设置明显的禁烟标志。
民宿建筑的公共厨房油烟管道应根据油烟积聚情况进行油烟管道清洗工作。
在消防设施设置场所、具有火灾危险性的区域应在显著位置设置相应消防安全警示标志或防火公约。
不应贴邻安全出口、疏散楼梯、疏散通道及燃气管线停放电动汽车、电动自行车，或对电动汽车、电动自行车充电。电动汽车充电装置应具备充电完成后自动断电的功能，并具备短路漏电保护装置，充电装置附近应配备必要的消防设施。
不应违反用电安全要求私拉电线为电动自行车充电。
采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求。
更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新效核、布置电气线路并设置保护措施。
电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工进行，并留存施工图纸或线路改造记录。
室内敷设电气线路时应避开潮湿部位和炉灶、烟囱等高温部位，且不应直接敷设在可燃物上，导线的连接部分应牢固可靠。
当确需敷设在可燃物上或在有可燃物的吊顶内时，应穿金属管、阻燃套管保护，或采用阻燃电缆。
不应随意乱接电线，擅自增加用电设备；
应定期检查、检测电气线路、设备，相关电气设备不应长时间超负荷运行。
电气线路老化或发生故障时，应及时检查维修，排除故障后方可继续使用。
开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。
[bookmark: _Toc235546896][bookmark: _Toc235546917][bookmark: _Toc235546931][bookmark: _Toc238304948][bookmark: _Toc235661034]安全疏散
[bookmark: OLE_LINK39]当民宿除提供住宿功能外，还兼具餐饮、商品零售、娱乐等一种或多种其他功能时，住宿区域的垂直疏散通道应设为封闭楼梯间。受建筑结构限制设置封闭楼梯间确有困难时，民宿应设置简易自动喷水灭火系统。其设置应满足CECS 219的有关规定。
封闭楼梯间应在首层直通室外；受条件限制不能直通室外时，封闭楼梯间首层出口至直通室外的安全出口距离不应大于15m，且该通道内不应堆放物品或设置障碍物。
民宿客房及公共区域的窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物，确需设置防盗网时，防盗网和窗户应从内部易于开启。窗户净高度不宜小于1.0m，净宽度不宜小于0.8m，窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2m。
民宿客房门宜采用耐火性能不低于A1.0级（乙级）的防火门，其产品要求、设置和安装应符合GB 12955、GB 50016相关规定。
当民宿任一层建筑面积大于200m2时，应设置2个安全出口和2部疏散楼梯。确有困难时，应设置室外疏散楼梯。
[bookmark: _Toc238304949]施工现场消防安全管理
民宿在建、改扩建及装修施工时，应指定施工现场防火安全责任人，落实消防安全管理责任。
施工现场防火安全责任人在进场前应对施工人员进行消防安全教育培训，培训内容应包括消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案，施工现场消防设施使用和维护方法，扑救火灾及自救逃生的知识和技能，报警程序和方法等。
施工现场室外临时存放的材料应分类成垛堆放，垛与垛间距不应小于2m，并应采用不燃或难燃材料覆盖。应及时清理施工现场产生的可燃、易燃建筑垃圾或剩料。在室内使用油漆等易挥发产生易燃气体的材料时，应保持通风、不应使用明火、采用防静电措施。
施工现场存在下列情形之一时，不应动火作业：
1. 防火安全责任人不明确；
周围的可燃易燃杂物未清除；
附近固定可燃物未采取防护措施；
盛装易燃液体的容器、管道未清洗彻底；
受热膨胀、变形或破损的容器、管道存在爆炸危险；
储存易燃易爆物品的场所未排除火灾爆炸危险；
高空焊接或焊割前，附近及下方可燃物未清理或未采取保护措施；
未配备相应灭火器材。
施工现场动火作业时，应做到：
1. 明确防火安全责任人；
动火人员严格执行安全操作规程；
发现有火灾危险立即停止动火；
风力达到五级及以上时停止室外动火作业；
发生火灾爆炸事故时及时扑救并疏散人员。
施工现场动火作业后，应彻底清理现场火种，确保完全熄灭，施工人员应留守现场至少30分钟。
施工中，不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，应及时更换破损、烧焦的插座、插头。60W以下的普通灯具距可燃物不应小于0.3m，高热灯具距可燃物不应小于0.5m。不应私自改装现场供用电设施。
施工现场的防火安全责任人应定期组织防火检查，检查的内容应包括：
1. 可燃物、易燃易爆危险品的管理措施落实情况；
动用明火时的防火措施落实情况；
用火用电用气有无违章操作情况；
电气焊及保温防水施工操作规程的执行情况；
临时消防设施完好情况；
临时消防车道及临时疏散设施的畅通情况。
施工现场应做好临时消防设施和疏散设施日常维护工作，及时维修和更换失效、损坏的消防设施。
在施工现场的重点防火部位或区域，应设置消防安全警示标志。施工现场不应吸烟。
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民宿主人或消防安全管理人应结合民宿人员集中、火灾危险性较大和重点部位的实际情况，按照GB/T 38315制定针对性的灭火和应急疏散预案。
民宿应结合灭火和应急疏散预案，每半年组织一次灭火和应急疏散演练。演练结束后，应及时进行总结，并做好图文记录。
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火灾事故发生时，民宿主人应第一时间启动灭火和疏散预案，组织扑救初起火灾，当班民宿员工应通知、引导客人疏散至安全区域。
火灾事故发生时，现场人员应及时报警（报警电话：119），报警时应说明事故发生的地点、现场情况、已采取的措施等。
火灾事故发生后，未经消防救援机构同意，不应擅自清理火灾现场。
火灾事故相关人员应主动配合接受事故调查，如实提供火灾事故情况，如实申报火灾直接财产损失。
火灾调查结束后，应总结火灾事故教训，及时改进消防安全管理。
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